проект

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА АЗНАКАЕВО

АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Введение

Программа перспективного развития схемы теплоснабжения города Азнакаево направлена на решение следующих задач:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации схемы теплоснабжения в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства

- создание эффективной системы тарифного регулирования;

- развитие бизнеса по управлению жилищной недвижимостью на основе пообъектного управления зданиями и рационального потребления ресурсов.

Основные цели и задачи программы:

-обеспечение устойчивого функционирования и развития систем теплоснабжения          города Азнакаево;

- привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение развития систем теплоснабжения города;

- внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем теплоснабжения;

-      освоения земельных участков под жилищное строительство;

- разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;

- создание и функционирование органа регулирования муниципального образования в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса;

- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем теплоснабжения;

- проверка предложенных предприятиями коммунального комплекса инвестиционных и производственных программ строительства и модернизации систем коммунального комплекса;

- привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации утвержденных инвестиционных и производственных программ;

- разработка методики проведения мониторинга инвестиционных и производственных программ;

- формирование тарифов на коммунальные услуги, утверждение размера надбавки к цене (тарифу) для потребителей и тарифа на подключение к сетям теплоснабжения.

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в тепловых сетях;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков.

Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в городе Азнакаево».

а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы);

Согласно Программы социально-экономического развития города Азнакаево к системам теплоснабжения могут быть подключены потребители тепловой мощностью 7 Гкал/ч.

Основными территориями многоэтажного строительства будут  свободные от застройки территории в квартале «Б» микрорайоне Шайхутдинова. Новые общественные здания и учреждения будут строиться в микрорайонах многоэтажной застройки.

Коттеджное строительство ведется в микрорайоне «Монолит».

В настоящее время в городе размещаются около семидесяти трех промышленных и коммунальных предприятий различных отраслей, расположенных в Западной, Южной, Юго-Восточной пром. зонах, а также среди жилой застройки.

Согласно Программе планы строительства приведены в таблице.

| №п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта | Планируемая дата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нового строительства | этажность | площадь | тепловая нагрузка | Строительства |
| 1 | Стр. поз №9 | 5 | 6500 | 0,4397543 |  | 2012 |
| 2 | Стр. поз №12 | 5 | 8900 | 0,6021251 |  | 2012 |
|  | Стр. поз №6 | 5 | 7400 | 0,5006433 | 2013 |  |
|  | Стр. поз №13 | 5 | 4488 | 0,3036334 | 2014 |  |
|  | Стр. поз №14 | 5 | 4488 | 0,3036334 | 2015 |  |
| 1 | Стр. поз №19 | 5 | 2992 | 0,2161287 |  | 2016 |
| 2 | Стр. поз №20 | 5 | 2955 | 0,2161287 |  | 2017 |
|  | Стр. поз №15 | 5 | 8900 | 0,6021251 | 2018 |  |
|  | Стр. поз №8 | 5 | 2992 | 0,2188349 | 2019 |  |
|  | Ул. Шайхутдинова д17а | 5 | 1500 | 0,1261665 | 2014 |  |
| 1 | Ул. Султангалиева д25в | 5 | 1500 | 0,1261665 |  | 2017 |
| 2 | Ул. Строителей | 3 | 1800 | 0,1415259 |  | 2013 |
|  | Ул. Строителей | 3 | 1800 | 0,1415259 | 2014 |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Нефтяников на 300 мест | 3 | 2000 | 0,29256 | 2013 |  |
|  | Учебно-воспитательный комплекс на 700 чел. и детсад на 140 мест | 3 | 9658 | 0,9418482 | 2013 |  |
| 1 | Магазин в мкр. «Б» | 2 | 400 | 0,0277932 |  | 2013 |
| 2 | Гипермаркет по ул. Гагарина | 2 | 2500 | 0,6186425 |  | 2012 |
|  | Админстративное здание ИФНС №15 | 3 | 2000 | 0,168222 | 2018 |  |
|  | Культурно-досуговый центр в квартале «Б» | 3 | 800 | 0,102396 | 2020 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 6,1 |  |  |

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;

|  | Существующая | Перспективная |
| --- | --- | --- |
| Объемы потребления теплоэнергии, Гкал/ч | 175 | 182 |
| Объемы потребления теплоносителя, куб.м/ч | 7330 | 8850 |

в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

В промышленной зоне города Азнакаево в планах перспективного развития не предусмотрены строительство  новых  и реконструкция существующих производственных    объектов.

|  | Существующая | Перспективная |
| --- | --- | --- |
| Объемы потребления теплоэнергии в промышленной зоне, Гкал/ч | 17,1 | 17,1 |

Раздел 2 "Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

а) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии;

Согласно Программы социально-экономического развития города Азнакаево к системам теплоснабжения могут быть подключены потребители тепловой мощностью 7 Гкал/ч.

Основными территориями многоэтажного строительства будут  свободные от застройки территории в квартале «Б» микрорайоне Шайхутдинова. Новые общественные здания и учреждения будут строиться в микрорайонах многоэтажной застройки.

Коттеджное строительство ведется в микрорайоне «Монолит».

В настоящее время в городе размещаются около семидесяти трех промышленных и коммунальных предприятий различных отраслей, расположенных в Западной, Южной, Юго-Восточной промышленных  зонах, а также среди жилой застройки.

б) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;

На  балансе  Азнакаевского предприятия тепловых сетей –филиала ОАО «Водоканалсервис»  7 котельных  с 32 паровыми и водогрейными  котлами. Мощность источников тепла Азнакаевского предприятия тепловых сетей – филиала ОАО «Водоканалсервис» составляет 213,3 Гкал/ч, нагрузка потребителей тепла с учетом развития города  - 175 Гкал/ч.

| Мощность источника тепла | Присоединенная нагрузка |
| --- | --- |
| 213,3 | 175 |

Централизованное теплоснабжение жилищно-коммунального  и  промышленного сектора и   осуществляется от центральной,  Пиковой и  квартальной  котельных.

Отопление промышленной зоны  предприятии ОАО «Татнефть»,   МСОШ №1  и МСОШ №9   производиться котельной № 4  (Котельная Промбазы).

Теплоносителем является:   - горячая вода t =90-70 град.С.

Присоединение потребителей  производится по одноконтурной схеме.          Регулирование тепла качественное. Система теплоснабжения –закрытая. Максимальный диаметр тепловых сетей Д =600мм.

Снабжение промышленных и коммунально-бытовых предприятии города насыщенным паром и снабжение  города горячей водой осуществляется квартальной котельной и центральной  котельной №2 с двумя паровыми котлами ДКВР 20/13 и с тремя  котлами ДКВР 20/13 переведенных на водогрейный режим.

Общая протяженность тепловых сетей  в однотрубном исчислении 92,56  км, в том числе магистральных  - 30,5 км.

Прокладка тепловых сетей подземная, бесканальная и надземная. Состояние тепловых сетей – удовлетворительное.

Износ тепловых сетей  составляет на 1. 01.2012 г. составляет  39,9 %.

Состояние источников тепловой энергии:

2.1  Котельная 1-ой очереди с котлами ДКВР 10/13

Состояние котлов котельной №1 приведена в таблице  №1

Таблица №1

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Паровые котлы |
| --- | --- | --- |
|  |  | ст. № | Тип | Производительность | Год ввода в эксплуа-тацию | Год окончания срока службы |
|  |  |  |  | т/ч | Гкал/ч |  |  |
| 1. | Центральная котельная I очереди | №1 | ДКВР 10/13 | 10 | 6,5 | 1996 | 2021 |
|  |  | №2 | ДКВР 10/13 | 10 | 6,5 | 1986 | 2011 |
|  |  | №3 | ДКВР 10/13 | 10 | 6,5 | 1987 | 2012 |
|  |  | №4 | ДКВР 10/13 | 10 | 6,5 | 1999 | 2024 |
|  |  | №5 | ДКВР 10/13 | 10 | 6,5 | 1997 | 2022 |
|  |  | №6 | ДКВР 10/13 | 10 | 6,5 | 1997 | 2022 |
|  |  | №7 | ДКВР 10/13 | 10 | 6,5 | 1998 | 2023 |
|  |  | №8 | ДКВР 10/13 | 10 | 6,5 | 2000 | 2025 |
|  |  | №9 | ДКВР 10/13 | 10 | 6,5 | 2000 | 2025 |
|  |  | №10 | ДКВР 10/13 | 10 | 6,5 | 1999 | 2024 |
|  | ИТОГО |  |  | 100 | 65 |  |  |

Как видно из таблицы №1 необходимо запланировать замену двух котлов. На сегодняшний день автоматика безопасности семи котлов не удовлетворяет требованиям Правил, необходима модернизация КИП и А котлов и автоматики безопасности.

2.2  Котельная 2-ой очереди с котлами ДКВР 20/13

Состояние котлов котельной №2 приведена в таблице  №2

Таблица №2

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Паровые и водогрейные котлы |
| --- | --- | --- |
|  |  | ст. № | Тип | Производительность | Год ввода в эксплуа-тацию | Год окончания срока службы |
|  |  |  |  | т/ч | Гкал/ч |  |  |
| 1. | Центральная котельная II очереди | №1 | ДКВРв 20/13 |  | 13 | 1976 | 2001 |
|  |  | №2 | ДКВР 20/13 | 20 | 13 | 1976 | 2001 |
|  |  | №3 | ДКВРв 20/13 |  | 13 | 1976 | 2001 |
|  |  | №4 | ДКВРв 20/13 |  | 13 | 1976 | 2001 |
|  |  | №5 | ДКВР 20/13 | 20 | 13 | 1976 | 2001 |
|  | ИТОГО |  |  | 40 | 65 |  |  |

Как видно из таблицы №2 котлы отработали нормативный срок службы, необходима их замена, либо перевод с парового на водогрейный режим. В данном случае без капитальных затрат предприятие получит тепловую энергию мощностью 65 Гкал/ч.

Автоматика безопасности котлов также не удовлетворяет требованиям Правил, необходима ее модернизация.

2.3  Котельная 3-ой очереди с котлами КВГМ - 20/150

Состояние котлов котельной №3 приведена в таблице  №3

Таблица №3

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Водогрейные котлы |
| --- | --- | --- |
|  |  | ст. № | Тип | Производительность | Год ввода в эксплуа-тацию | Год окончания срока службы |
|  |  |  |  | т/ч | Гкал/ч |  |  |
| 1. | Центральная котельная III очереди | №1 | КВГМ-20/150 |  | 20 | 1989 | 2004 |
|  |  | №2 | КВГМ-20/150 |  | 20 | 1989 | 2004 |
|  |  | №3 | КВГМ-20/150 |  | 20 | 1989 | 2004 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 60 |  |  |

Как видно из таблицы №3 котлы отработали нормативный срок службы, необходимо произвести их капремонт с заменой трубных пучков, а также модернизировать КИП и А.

2.4  Котельная «Промбазы» с водогрейными котлами.

Состояние котлов котельной приведена в таблице  №4

Таблица №4

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Водогрейные котлы |
| --- | --- | --- |
|  |  | ст. № | Тип | Производительность | Год ввода в эксплуа-тацию | Год окончания срока службы |
|  |  |  |  | т/ч | Гкал/ч |  |  |
| 1. | Промбаза | №1 | ARS-1500 |  | 1,5 | 2005 | 2030 |
|  |  | №2 | ARS-1500 |  | 1,5 | 2005 | 2030 |
|  |  | №3 | AVA-4/15 |  | 2,6 | 1986 | 2011 |
|  |  | №4 | ТВГ-4Р |  | 4,3 | 2011 | 2036 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 9,9 |  |  |

Как видно из таблицы №4 состояние котлов удовлетворительное.

Котельная эксплуатируется с 1960 года. Необходимо произвести капремонт здания котельной, а также произвести реконструкцию системы химводоподготовки и автоматизацию узла подпитки тепловых сетей.

2.5 Котельная «Квартальная» с паровыми и водогрейными котлами.

Состояние котлов котельной приведены в таблице  №5

Таблица №5

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Паровые и водогрейные котлы |
| --- | --- | --- |
|  |  | ст. № | Тип | Производительность | Год ввода в эксплуа-тацию | Год окончания срока службы |
|  |  |  |  | т/ч | Гкал/ч |  |  |
| 1. | Квартальная | №1 | КСВ-2,9 |  | 2,5 | 2003 | 2028 |
|  |  | №2 | КСВ-2,9 |  | 2,5 | 2003 | 2028 |
|  |  | №3 | КСВ-2,9 |  | 2,5 | 2003 | 2028 |
|  |  | №4 | Е-1-0,9 | 1 | 0,65 | 2003 | 2028 |
|  |  | №5 | Е-1-0,9 | 1 | 0,65 | 2003 | 2028 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 8,8 |  |  |

Как видно из таблицы №5 состояние котлов удовлетворительное, однако состояние автоматики не соответствует требованиям Правил. Необходима ее модернизация.

2.6 Котельная «Пиковая» с водогрейными котлами.

Состояние котлов котельной приведены в таблице  №6

Таблица №6

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Водогрейные котлы |
| --- | --- | --- |
|  |  | ст. № | Тип | Производительность | Год ввода в эксплуа-тацию | Год окончания срока службы |
|  |  |  |  | т/ч | Гкал/ч |  |  |
| 1. | Пиковая | №1 | КСВ-1,86 |  | 1,6 | 1997 | 2022 |
|  |  | №2 | КСВ-1,86 |  | 1,6 | 1997 | 2022 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3,2 |  |  |

Как видно из таблицы №6 состояние котлов удовлетворительное, однако состояние автоматики не соответствует требованиям Правил. Необходима ее модернизация.

2.7 Котельная  б/о «Березка» с водогрейными котлами.

Состояние котлов котельной приведены в таблице  №7

Таблица №7

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Водогрейные котлы |
| --- | --- | --- |
|  |  | ст. № | Тип | Производительность | Год ввода в эксплуа-тацию | Год окончания срока службы |
|  |  |  |  | т/ч | Гкал/ч |  |  |
| 1. | Березка | №1 | ARS-700 |  | 0.7 | 2005 | 2030 |
|  |  | №2 | ARS-700 |  | 0.7 | 2005 | 2030 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1.4 |  |  |

Как видно из таблицы №7 состояние котлов удовлетворительное, однако необходимо установить установку химводоочистки.

в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

Индивидуальные дома города  не подключены  к центральной отопительной системе и имеют собственные источники тепловой энергии на базе АОГВ и двухконтурных котлов. По программе  социально-экономического  развития города Азнакаево в Восточном микрорайоне «Б» планируется  строительство 54-х индивидуальных жилых домов и 38 блокированных индивидуальных домов. Источниками тепловой энергии предусмотрены 2-хконтурные котлы.

г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Баланс тепловой энергии в системе теплоснабжения (тепловой баланс) - итог распределения тепловой энергии, отпущенной источником (источниками) тепла с учетом потерь при транспортировании и распределении до границ эксплуатационной ответственности и использованной абонентами.

Мощность источников тепла Азнакаевского предприятия тепловых сетей – филиала ОАО «Водоканалсервис» составляет 213,3 Гкал/ч, нагрузка потребителей тепла с учетом развития города  - 175 Гкал/ч.

| Мощность источника тепла | Присоединенная нагрузка |
| --- | --- |
| 213,3 | 175 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют:

а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

| Наименование источника тепловой энергии | Существующее значение установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Перспективное значение установленной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная 1-й очереди | 65 | 65 |
| Котельная 2-й очереди | 65 | 65 |
| Котельная 3-й очереди | 60 | 60 |
| Котельная «Промбазы» | 9,9 | 9,9 |
| Котельная «Пиковая» | 3,2 | 3,2 |
| Котельная «Березка» | 1,4 | 1,4 |
| Котельная «Квартальная» | 8,8 | 8,8 |
| ИТОГО | 213,3 | 213,3 |

б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

Технических ограничений на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии нет.

в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

Существующие и перспективные затраты  тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой  энергии приведены в таблицах:

Расход  тепловой энергии

на собственные нужды котельных в 2012 году

|  | № | Наименование | Кол-во | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п/п | котельной | Теплоты на с/н | теплоты на с/н |
|  |  |  | За планир. пер. | за планир. пер. |
|  |  |  | По котельной | по котельной |
|  |  |  | Гкал | % |
|  | 1 | Центральная |  |  |
|  |  | котельная | 13941 | 17,5 |
|  |  | I-очереди |  |  |
|  | 2 | Центральная |  |  |
|  |  | котельная | 19555 | 14,1 |
|  |  | II-очереди |  |  |
|  | 3 | Котельная с котлами | 0 | 0,0 |
|  |  | КВГМ 20/150 |  |  |
|  | 4 | Котельная Промбазы | 905 | 5,9 |
|  | 5 | Пиковая котельная | 265 | 5,2 |
|  | 6 | Котельная | 124 | 8,4 |
|  |  | базы отдыха |  |  |
|  |  | Березка |  |  |
|  | 7 | Квартальная |  |  |
|  |  | котельная | 771 | 5,5 |
|  |  | И Т О Г О | 35561 | 14,0 |

Расход  тепловой энергии

на собственные нужды котельных в 2013 году

|  | № | Наименование | Кол-во | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п/п | котельной | Теплоты на с/н | теплоты на с/н |
|  |  |  | за планир. пер. | за планир. пер. |
|  |  |  | По котельной | по котельной |
|  |  |  | Гкал | % |
|  | 1 | Центральная |  |  |
|  |  | котельная | 13941 | 17,5 |
|  |  | I-очереди |  |  |
|  | 2 | Центральная |  |  |
|  |  | котельная | 19555 | 14,1 |
|  |  | II-очереди |  |  |
|  | 3 | Котельная с котлами | 5175 | 14 |
|  |  | КВГМ 20/150 |  |  |
|  | 4 | Котельная Промбазы | 905 | 5,9 |
|  | 5 | Пиковая котельная | 265 | 5,2 |
|  | 6 | Котельная | 124 | 8,4 |
|  |  | базы отдыха |  |  |
|  |  | Березка |  |  |
|  | 7 | Квартальная |  |  |
|  |  | котельная | 771 | 5,5 |
|  |  | И Т О Г О | 40736 | 10,1 |

г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто приведены в таблице

| Существующая тепловая мощность нетто | Перспективная тепловая мощность нетто |
| --- | --- |
| 203,2 | 203,2 |

д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии и теплоносителя утверждены Приказом Министерством энергетики РТ №47/0 от 14.12.2010г. и приведены в таблице

| Теплоноситель | Существующий | Перспективный |
| --- | --- | --- |
| Пар (т, Гкал) | 8,3/2689 | 5,9/1920 |
| Вода (куб.м, Гкал) | 86493/44928 | 86493/44928 |

е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей;

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – учтены на хознужды источников тепловой энергии.

ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

Выделение аварийного резерва и резерва на поддержание резерва мощности Договорами не предусмотрено

з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

Значения существующей и перспективной нагрузки потребителей, устанавливаемой по договорам теплоснабжения приведены в таблице

| Существующая нагрузка | Перспективная нагрузка |
| --- | --- |
| 103 | 122 |

Раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя".

а) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей;

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице

|  | Существующая | Перспективная |
| --- | --- | --- |
| Производительность ХВО, куб.м/ч | 200 | 200 |
| Потребление теплоносителя, куб.м | 8000 | 8210 |

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице

| Существующая (куб.м./час) | Перспективная (куб.м./час) |
| --- | --- |
| 120 | 120 |

Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии".

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения;

Установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии превышает нагрузку присоединенных потребителей, поэтому ввода новых мощностей не требуется.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

Необходима реконструкция отработавшего нормативный срок службы оборудования и модернизация приборов КИП и А.

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

Нет необходимости в техническом перевооружении.

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;

Вывод из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы  - не планируется.

д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа;

В центральной котельной уже имеется турбогенераторная установка на 1500 кВт и турбопривод сетевого насоса на 630 кВт.

е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода;

Перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепла для выработки тепловой и электрической энергии в пиковый режим – не планируется.

ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе;

С целью снижения эксплуатационных затрат планируется закольцовка тепловых сетей котельных «Пиковая», «Квартальная» и центральной котельной.

з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения;

На Азнакаевском предприятии тепловых сетей – филиале ОАО «Водоканалсервис» применяется температурный график 90/70, выполненный на основе Справочника по наладке водяных тепловых сетей под редакцией Манюк  В.И.

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии превышает нагрузку присоединенных потребителей с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности, поэтому ввода новых мощностей не требуется.

Раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей».

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);

Строительства и реконструкции не предполагается, так как предполагаемая зона строительства подключается к центральной котельной, имеющей достаточный запас мощности.

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку;

В осваиваемых районах необходимо строительство магистральных и квартальных тепловых сетей и сетей ГВС.

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Существующие тепловые сети позволяют обеспечить теплоснабжение новых подключаемых объектов от различных существующих источников тепловой энергии.

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" пункта 10 настоящего документа;

Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для перевода котельных в «пиковый» режим – не предусмотрено.

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Уровень надежности и качества поставляемой тепловой энергии соответствует Методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Раздел 6 "Перспективные топливные балансы".

содержит перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

На сегодняшний день котельные Азнакаевского предприятия тепловых сетей – филиала ОАО «Водоканалсервис» не обеспечены резервным и аварийным топливом.

Раздел 7 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение".

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

|  | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап |
| --- | --- | --- | --- |
| Необходимые инвестиции, тыс. рублей | 20000 | 20000 | 20000 |

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

|  | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап |
| --- | --- | --- | --- |
| Необходимые инвестиции, тыс. рублей | 20000 | 20000 | 20000 |

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

|  | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап |
| --- | --- | --- | --- |
| Необходимые инвестиции, тыс. рублей | 5000 | 5000 | 5000 |

14 Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

В настоящее время инвесторы не определены.

Раздел 8 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)".

определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.

Единственной организацией, осуществляющей деятельность по теплоснабжению в городе Азнакаево Азнакаевского муниципального района является Азнакаевское предприятие тепловых сетей – филиал ОАО «Водоканалсервис»

Раздел 9 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии".

содержит распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Существующие тепловые сети позволяют обеспечить теплоснабжение новых подключаемых объектов от существующих источников тепловой энергии (центральной котельной, котельной «Пиковая», котельной «Квартальная»).

Раздел 10 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям".

Бесхозяйственных тепловых сетей на территории города Азнакаево не выявлено.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1

"Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения".

часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения";

Азнакаевское предприятие тепловых сетей – филиал ОАО «Водоканалсервис» занимается выработкой тепловой энергией и транспортирует ее до потребителя (границы балансовой принадлежности – узла учета), т.е. является теплоснабжающей и теплосетевой организацией.

а) зоны действия производственных котельных;

Азнакаевское ПТС-филиал ОАО «Водоканалсервис»  является единственным производителем тепловой энергии в городе для нужд населения, бюджетных  организации, организации здравохранения и образования.

Зоны действия котельных представлены на карте.

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения  - индивидуальные дома города.

Описание (текстовые материалы) функциональной структуры теплоснабжения поселения, городского округа должно сопровождаться графическим материалом (бумажные и электронные карты-схемы поселения с делением поселения на зоны действия).

(Схема тепловых сетей г. Азнакаево приведена  в электронном варианте в формате DWG  файл тс_наладка. DWG

часть 2 "Источники тепловой энергии"

а) структура основного оборудования;

В котельных установлены следующие основные виды оборудований:

- котельное оборудование;

- вентиляционное оборудование;

- насосное оборудование;

- технологическое оборудование;

- освещение.

б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;

| Наименование объекта | Установленное оборудование | Мощность, кВт | Производительность, куб.м/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП-1 | Сетевой насос-4 шт. | 630 | 1250 | 140 |
|  | Теплообменник -2 шт. | 8140 |  |  |
| ЦТП-2 | Насос ГВС-2 шт. | 75 | 300 | 60 |
|  | Насос подпиточный-2 шт. | 75 | 120 | 60 |
|  | Теплообменник – 2 шт. | 8720 |  |  |
|  | Трансзвуковой пароструйный аппарат-4 шт. | 5580 | 120 |  |
|  | Турбогенератор-1 шт. | 1500 |  |  |
| ЦТП ПЛ | Сетевой насос-2 шт. | 45 | 170 | 45 |
| Котельная 3 очереди | Сетевой насос– 3 шт. | 250 | 400 | 105 |
| Котельная «Квартальная» | Сетевой насос– 2 шт. | 55 | 300 | 60 |
|  | Насос ГВС – 2 шт. | 30 | 80 | 60 |
| Котельная «Пиковая» | Сетевой насос-2 шт. | 30 | 120 | 60 |
| Котельная «Промбаза» | Сетевой насос – 3 шт. | 30 | 130 | 55 |
| Котельная «Березка» | Сетевой насос-2 шт. | 15 | 65 | 55 |

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности приведены в таблицах

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Паровые котлы |
| --- | --- | --- |
|  |  | ст. № | Тип | Производительность | Год ввода в эксплуа-тацию | Год окончания срока службы |
|  |  |  |  | т/ч | Гкал/ч |  |  |
| 1. | Центральная котельная I очереди | №1 | ДКВР 10/13 | 10 | 6,5 | 1996 | 2021 |
|  |  | №2 | ДКВР 10/13 | 10 | 6,5 | 1986 | 2011 |
|  |  | №3 | ДКВР 10/13 | 10 | 6,5 | 1987 | 2012 |
|  |  | №4 | ДКВР 10/13 | 10 | 6,5 | 1999 | 2024 |
|  |  | №5 | ДКВР 10/13 | 10 | 6,5 | 1997 | 2022 |
|  |  | №6 | ДКВР 10/13 | 10 | 6,5 | 1997 | 2022 |
|  |  | №7 | ДКВР 10/13 | 10 | 6,5 | 1998 | 2023 |
|  |  | №8 | ДКВР 10/13 | 10 | 6,5 | 2000 | 2025 |
|  |  | №9 | ДКВР 10/13 | 10 | 6,5 | 2000 | 2025 |
|  |  | №10 | ДКВР 10/13 | 10 | 6,5 | 1999 | 2024 |
|  | ИТОГО |  |  | 100 | 65 |  |  |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Водогрейные котлы |
|  |  | ст. № | Тип | Производительность | Год ввода в эксплуа-тацию | Год окончания срока службы |
|  |  |  |  | т/ч | Гкал/ч |  |  |
| 1. | Центральная котельная II очереди | №1 | ДКВРв 20/13 |  | 13 | 1976 | 2001 |
|  |  | №2 | ДКВР 20/13 |  | 13 | 1976 | 2001 |
|  |  | №3 | ДКВРв 20/13 |  | 13 | 1976 | 2001 |
|  |  | №4 | ДКВРв 20/13 |  | 13 | 1976 | 2001 |
|  |  | №5 | ДКВР 20/13 |  | 13 | 1976 | 2001 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 65 |  |  |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Водогрейные котлы |
|  |  | ст. № | Тип | Производительность | Год ввода в эксплуа-тацию | Год окончания срока службы |
|  |  |  |  | т/ч | Гкал/ч |  |  |
| 1. | Центральная котельная III очереди | №1 | КВГМ-20/150 |  | 20 | 1989 | 2004 |
|  |  | №2 | КВГМ-20/150 |  | 20 | 1989 | 2004 |
|  |  | №3 | КВГМ-20/150 |  | 20 | 1989 | 2004 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 60 |  |  |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Водогрейные котлы |
|  |  | ст. № | Тип | Производительность | Год ввода в эксплуа-тацию | Год окончания срока службы |
|  |  |  |  | т/ч | Гкал/ч |  |  |
| 1. | Промбаза | №1 | ARS-1500 |  | 1,5 | 2005 | 2030 |
|  |  | №2 | ARS-1500 |  | 1,5 | 2005 | 2030 |
|  |  | №3 | AVA-4/15 |  | 2,6 | 1986 | 2011 |
|  |  | №4 | ТВГ-4Р |  | 4,3 | 2011 | 2036 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 9,9 |  |  |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Паровые и водогрейные котлы |
|  |  | ст. № | Тип | Производительность | Год ввода в эксплуа-тацию | Год окончания срока службы |
|  |  |  |  | т/ч | Гкал/ч |  |  |
| 1. | Квартальная | №1 | КСВ-2,9 |  | 2,5 | 2003 | 2028 |
|  |  | №2 | КСВ-2,9 |  | 2,5 | 2003 | 2028 |
|  |  | №3 | КСВ-2,9 |  | 2,5 | 2003 | 2028 |
|  |  | №4 | Е-1-0,9 | 1 | 0,65 | 2003 | 2028 |
|  |  | №5 | Е-1-0,9 | 1 | 0,65 | 2003 | 2028 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 8,8 |  |  |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Водогрейные котлы |
|  |  | ст. № | Тип | Производительность | Год ввода в эксплуа-тацию | Год окончания срока службы |
|  |  |  |  | т/ч | Гкал/ч |  |  |
| 1. | Пиковая | №1 | КСВ-1,86 |  | 1,6 | 1997 | 2022 |
|  |  | №2 | КСВ-1,86 |  | 1,6 | 1997 | 2022 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3,2 |  |  |

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

РАСХОД

теплоэнергии на собственные нужды по котельным.

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| п/п | Котельной | Теплоты на с/н |
|  |  | за планир. пер. |
|  |  | по котельной |
|  |  | Гкал |
| 1 | Центральная |  |
|  | котельная | 13941 |
|  | I-очереди |  |
| 2 | Центральная |  |
|  | котельная | 19555 |
|  | II-очереди |  |
| 3 | Котельная с котлами | 0 |
|  | КВГМ 20/150 |  |
| 4 | Котельная Промбазы | 905 |
| 5 | Пиковая котельная | 265 |
| 6 | Котельная | 124 |
|  | базы отдыха |  |
|  | Березка |  |
| 7 | Квартальная |  |
|  | котельная | 771 |
|  | И Т О Г О | 35561 |

| № | Наименование | Тепловая мощность нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| п/п | Котельной |  |
| 1 | Центральная |  |
|  | котельная | 62,4 |
|  | I-очереди |  |
| 2 | Центральная |  |
|  | котельная | 62,7 |
|  | II-очереди |  |
| 3 | Котельная с котлами | 60 |
|  | КВГМ 20/150 |  |
| 4 | Котельная Промбазы | 9,7 |
| 5 | Пиковая котельная | 3,1 |
| 6 | Котельная | 1,3 |
|  | базы отдыха |  |
|  | Березка |  |
| 7 | Квартальная |  |
|  | котельная | 8,6 |
|  | И Т О Г О | 207,8 |

д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

| Наименование объекта | Установленное оборудование | Год ввода в эксплуатацию | Год продления ресурса | Мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП-1 | Сетевой насос-4 шт. | 1976 | 2013 | Капремонт |
|  | Теплообменник -2 шт. | 2010 |  |  |
| ЦТП-2 | Насос ГВС-2 шт. | 2011 |  |  |
|  | Насос подпиточный-2 шт. | 1989 | 2013 | Капремонт |
|  | Теплообменник – 2 шт. | 2006 | 2013 | Капремонт |
|  | Трансзвуковой пароструйный аппарат-4 шт. | 2006 | 2012 | Капремонт |
|  | Турбогенератор-1 шт. | 2006 |  |  |
| ЦТП ПЛ | Сетевой насос-2 шт. | 2006 |  |  |
| Котельная 3 очереди | Сетевой насос– 3 шт. | 1989 | 2013 | Капремонт |
| Котельная «Квартальная» | Сетевой насос– 2 шт. | 2003 |  |  |
|  | Насос ГВС – 2 шт. | 2003 |  |  |
| Котельная «Пиковая» | Сетевой насос-2 шт. | 2004 |  |  |
| Котельная «Промбаза» | Сетевой насос – 3 шт. | 2009 |  |  |
| Котельная «Березка» | Сетевой насос-2 шт. | 2006 |  |  |

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Схема выдачи тепловой  мощности: сетевая вода после сетевых насосов  проходит через водогрейные котлы  и через экономайзеры котлов, где они предусмотрены, где нагреваются в соответствии температурного графика и подаются потребителям.  Потери теплоносителя при утечках и порывах тепловых сетей восполняется при помощи подпиточных насосов после фильтров 1-ой ступени ХВО.

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;

В городе Азнакаево производится качественное регулирование температуры тепловых сетей по температурному графику 90/70. Температурный график составлен согласно «Справочника по наладке тепловых сетей».

з) среднегодовая загрузка оборудования;

Среднегодовая загрузка по предприятию составляет 46 %.

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

В организации осуществляется учет отпущенной тепловой энергии расходомерами типа «Взлет». Все котельные имеют расхомомеры по учету количества отпущенной теплоэнергий.

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

На предприятии ведется учет отказов оборудования.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии – не имеется.

23. Описание источников тепловой энергии

Город  Азнакаево обеспечивается теплом , ГВС и насыщенным паром для технологических нужд предприятии от 6 –и  котельных. На теплоснабжение работают  котельные :

котельная 2-ой очереди с 5 -ью  водогрейными котлами ДКВР 20/13  с установленной  мощностью  65 Гкал/час;

котельная 3-ей очереди с 3 -мя  водогрейными котлами КВГМ  20/150  с установленной  мощностью  30 Гкал/час;

Пиковая котельная  с 2 -мя  водогрейными котлами КСВ-1,86  с установленной  мощностью  3,2 Гкал/час;

Квартальная  котельная  с 3 -мя  водогрейными котлами КСВ-2,9 и 2-мя паровыми котлами  Е 1-09 с установленной  мощностью  8,782 Гкал/час; Паровые котлы обеспечивают городскую баню паром и работают для выработки тепла на нужды ГВС квартала улиц Лобачевского и Нахимова.

Теплоэнергия , вырабатываемая водогрейной частью котельной, расходуется на нужды отопления, вентиляции и технологии.

Котельная 1-ой очереди  с 10-ю  паровыми  котлами марки ДКВР 10/13 с суммарной паровой производительность 100 т/ч с параметрами пара 13 кгс/см2 и температурой 192 оС. работает на выработку пара. Теплота, вырабатываемая котлом, расходуется на нужды: отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологии.

К паровой части источника теплоты присоединены технологические потребители:

- Паровая турбина турбопривода ТП630 сетевого насоса СЭ1250/150;

- На нужды отопления и вентиляции при помощи 3-х пластинчатых теплообменных установок. На нужды ГВС прямой инжекцией пара через 4 паровых инжекторов ТСА, с  тепловой производительностью 6 Гкал/ч.

- на технологические нужды центральной котельной;

- Системы отопления и вентиляции и технологии местных систем потребителей теплоты.

- Так же к паровой системе теплоснабжения присоединен ЦТП промышленной зоны потребителей теплоты, который был модернизирован. При модернизации ЦТП была произведена замена пластинчатой теплообменной установки на поровые инжекторы, с сохранением действующих сетевых насосов.

2.2. Водогрейная часть котельной.

По результатам обследования водогрейной части источника теплоты установлено, что теплота вырабатывается:

- 3 котла марки ДКВР 20/13, переведенных в водогрейный режим, с суммарной тепловой производительность 36 Гкал/ч, с параметрами первичного теплоносителя 115- 70 оС. Теплота, вырабатываемая котлом, расходуется на нужды: отопления, вентиляции и технологии.

- 3 котла марки КВГМ 20/150, с суммарной тепловой производительностью 30 Гкал/ч, с параметрами первичного теплоносителя 95- 70 оС. Теплота, вырабатываемая котлом, расходуется на нужды: отопления, вентиляции. Отклонение, по тепловой производительности и температурам первичного теплоносителя котла установлены по данным режимно - наладочных испытаний одного котла, проведенных во время обследования системы теплоснабжения.

Особенностью водогрейной части котельной является разделение котельной на 2 независимые котельные установки:

1-я котельная установка состоит из 3-х котлов ДКВР 20/13;

2-я котельная установка состоит из 3-х котлов КВГМ 20/150, до начала отопительного сезона находилась на консервации;

Регулирование параметров вторичного теплоносителя, для 1-й котельной установки осуществляется при помощи подмешивания теплоносителя из обратного в подающий трубопровод. Следует отметить, что перемычка для перепуска не оснащена регулятором расхода, в зависимости от температуры теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах тепловой сети и температуры наружного воздуха.

Регулирование параметров теплоносителя, для 2-й котельной установки осуществляется непосредственно в котельном агрегате. Рециркуляционный насос котла и насос подмешивания отсутствуют. Перевод котла на температурный график 95-70 оС осуществлен без согласования с заводом изготовителем котлоагрегата.

Для обеих котельных установок характерно невозможность точного соблюдения температурного графика в зависимости от температуры наружного воздуха.

Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты».

24. Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты" :

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов;

- Протяженность тепловых сетей г. Азнакаево составляют  46,28 км. в двухтрубном исчислении. Из них   77,5%,  35,848 км относятся к центральной котельной  (котельные 1-ой,2-ой и 3-ей очередей). Способ прокладки основных магистралей  тепловых сетей в основном надземный на средних опорах, частично подземный – бесканальный, частично подземный в непроходных каналах. Способ прокладки квартальных тепловых сетей в основном подземный безканальный, частично надземный на низких опорах.

- Температурный график тепловых сетей 90-70 оС.

- Способ регулирования тепловых нагрузок – качественный.

б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;

Имеется электронная карта тепловых сетей.

в) параметры тепловых сетей

Параметры  тепловых сетей

| Наружный | Длина участка | Теплоизоляцион- | Тип | Год ввода в | Средняя | Температурный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диаметр | ( в двухтрубном | ный | прокладки | эксплуатацию | глубина | график работы |
| трубопроводов | исчислении) | материал |  | (перекладки) | заложения до | тепловой сети с |
| на участке Dн, | L,M |  |  |  | оси трубо- | указанием |
| м |  |  |  |  | проводов на | температуры срезки, |
|  |  |  |  |  | участке Н,м | град С |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57 | 600 | минвата | надземн. | 1962 |  | 90/70 |
| 273 | 1180 | минвата | надземн. | 1962 |  | 90/70 |
| 529 | 1300 | минвата | надземн. | 1962 |  | 90/70 |
| 76 | 325 | минвата | надземн. | 1962 |  | 90/70 |
| 108 | 744 | минвата | надземн. | 1962 |  | 90/70 |
| 159 | 645,5 | минвата | надземн. | 1962 |  | 90/70 |
| 630 | 207 | минвата | надземн. | 1962 |  | 90/70 |
| 76 | 926 | минвата | бесканальн. | 1962 | 1 | 90/70 |
| 325 | 175 | минвата | бесканальн. | 1962 | 1 | 90/70 |
| 426 | 183 | минвата | бесканальн. | 1962 | 1 | 90/70 |
| 529 | 501 | минвата | бесканальн. | 1962 | 1 | 90/70 |
| 57 | 628 | пенпол. | бесканальн. | 1998 | 1 | 90/70 |
| 273 | 399 | пенпол. | бесканальн. | 1998 | 1 | 90/70 |
| 57 | 190 | минвата | бесканальн. | 1975 | 1 | 90/70 |
| 76 | 370 | минвата | бесканальн. | 1975 | 1 | 90/70 |
| 108 | 115 | минвата | бесканальн. | 1975 | 1 | 90/70 |
| 159 | 940 | минвата | бесканальн. | 1975 | 1 | 90/70 |
| 219 | 1023 | минвата | бесканальн. | 1975 | 1 | 90/70 |
| 529 | 800 | минвата | бесканальн. | 1975 | 1 | 90/70 |
| 57 | 681 | минвата | надземн. | 1975 |  | 90/70 |
| 76 | 180 | минвата | надземн. | 1975 |  | 90/70 |
| 273 | 311 | минвата | надземн. | 1975 |  | 90/70 |
| 325 | 200 | минвата | надземн. | 1975 |  | 90/70 |
| 426 | 1759 | минвата | надземн. | 1975 |  | 90/70 |
| 529 | 1400 | минвата | надземн. | 1975 |  | 90/70 |
| 219 | 100 | минвата | надземн. | 1975 |  | 90/70 |
| 57 | 170 | минвата | бесканальн. | 1975 | 1 | 90/70 |
| 76 | 150 | минвата | бесканальн. | 1975 | 1 | 90/70 |
| 89 | 240 | минвата | бесканальн. | 1975 | 1 | 90/70 |
| 108 | 440 | минвата | бесканальн. | 1975 | 1 | 90/70 |
| 159 | 851,5 | минвата | бесканальн. | 1975 | 1 | 90/70 |
| 219 | 500 | минвата | бесканальн. | 1975 | 1 | 90/70 |
| 273 | 240 | минвата | бесканальн. | 1975 | 1 | 90/70 |
| 429 | 100 | минвата | бесканальн. | 1975 | 1 | 90/70 |
| 57 | 791,5 | пенпол. | бесканальн. | 1998 | 1 | 90/70 |
| 108 | 500 | пенпол. | бесканальн. | 1998 | 1 | 90/70 |
| 159 | 300 | пенпол. | бесканальн. | 1999 | 1 | 90/70 |
| 219 | 492 | пенпол. | бесканальн. | 2000 | 1 | 90/70 |
| 283 | 400 | пенпол. | бесканальн. | 2000 | 1 | 90/70 |
| 57 | 90 | минвата | надземн. | 1989 |  | 90/70 |
| 76 | 20 | минвата | надземн. | 1989 |  | 90/70 |
| 89 | 65 | минвата | надземн. | 1989 |  | 90/70 |
| 108 | 740 | минвата | надземн. | 1989 |  | 90/70 |
| 159 | 220 | минвата | надземн. | 1989 |  | 90/70 |
| 219 | 1650 | минвата | надземн. | 1989 |  | 90/70 |
| 273 | 480 | минвата | надземн. | 1989 |  | 90/70 |
| 325 | 873,5 | минвата | надземн. | 1989 |  | 90/70 |
| 426 | 1650 | минвата | надземн. | 1989 |  | 90/70 |
| 57 | 650 | минвата | надземн. | 1989 |  | 90/70 |
| 76 | 340 | минвата | надземн. | 1989 |  | 90/70 |
| 529 | 800 | минвата | надземн. | 1989 |  | 90/70 |
| 630 | 707 | минвата | надземн. | 1989 |  | 90/70 |
| 159 | 20 | минвата | надземн. | 1989 |  | 90/70 |
| 273 | 55 | минвата | надземн. | 1989 |  | 90/70 |
| 426 | 60 | минвата | надземн. | 1989 |  | 90/70 |
| 57 | 145 | минвата | бесканальн. | 1989 | 1 | 90/70 |
| 76 | 160 | минвата | бесканальн. | 1989 | 1 | 90/70 |
| 108 | 330 | минвата | бесканальн. | 1989 | 1 | 90/70 |
| 159 | 250 | минвата | бесканальн. | 1989 | 1 | 90/70 |
| 219 | 270 | минвата | бесканальн. | 1989 | 1 | 90/70 |
| 426 | 120 | минвата | бесканальн. | 1989 | 1 | 90/70 |
| 219 | 350 | пенополиуретан | бесканальн. | 1989 | 1 | 90/70 |
| 426 | 216 | минвата | надземн. | 1962 |  | 90/70 |
| 89 | 42 | минвата | надземн. | 1962 |  | 90/70 |
| 108 | 332 | минвата | надземн. | 1962 |  | 90/70 |
| 159 | 259 | минвата | надземн. | 1962 |  | 90/70 |
| 219 | 601 | минвата | надземн. | 1962 |  | 90/70 |
| 273 | 385 | минвата | надземн. | 1962 |  | 90/70 |
| 108 | 22,5 | минвата | надземн. | 1962 |  | 90/70 |
| 159 | 17,5 | минвата | надземн. | 1962 |  | 90/70 |
| 273 | 135 | минвата | надземн. | 1962 |  | 90/70 |
| 57 | 164 | минвата | бесканальн. | 1962 | 1 | 90/70 |
| 76 | 105 | минвата | бесканальн. | 1962 | 1 | 90/70 |
| 108 | 180 | минвата | бесканальн. | 1962 | 1 | 90/70 |
| 219 | 570 | минвата | бесканальн. | 1962 | 1 | 90/70 |
| 57 | 210 | минвата | надземн. | 1998 |  | 90/70 |
| 89 | 75 | минвата | надземн. | 1998 |  | 90/70 |
| 108 | 106 | минвата | надземн. | 1998 |  | 90/70 |
| 159 | 100 | минвата | надземн. | 1998 |  | 90/70 |
| 273 | 125 | минвата | надземн. | 1998 |  | 90/70 |
| 219 | 25,5 | минвата | надземн. | 1998 |  | 90/70 |
| 57 | 130 | минвата | бесканальн. | 1998 | 1 | 90/70 |
| 108 | 290 | минвата | бесканальн. | 1998 | 1 | 90/70 |
| 159 | 270 | минвата | бесканальн. | 1998 | 1 | 90/70 |
| 273 | 300 | минвата | бесканальн. | 1998 | 1 | 90/70 |
| 57 | 380 | минвата | надземн. | 1998 |  | 90/70 |
| 89 | 70 | минвата | надземн. | 1998 |  | 90/70 |
| 108 | 190 | минвата | надземн. | 1998 |  | 90/70 |
| 76 | 290 | минвата | надземн. | 1998 |  | 90/70 |
| 159 | 12,5 | минвата | надземн. | 1998 |  | 90/70 |
| 57 | 179 | минвата | бесканальн. | 1998 | 1 | 90/70 |
| 108 | 89 | минвата | бесканальн. | 1998 | 1 | 90/70 |
| 57 | 425 | минвата | надземн. | 2002г. |  | 90/70 |
| 76 | 36 | минвата | надземн. | 2002г. |  | 90/70 |
| 89 | 54 | минвата | надземн. | 2002г. |  | 90/70 |
| 159 | 110 | минвата | надземн. | 2002г. |  | 90/70 |
| 108 | 705 | минвата | надземн. | 2002г. |  | 90/70 |
| 57 | 60 | минвата | надземн. | 2002г. |  | 90/70 |
| 273 | 127 | минвата | надземн. | 2002г. |  | 90/70 |
| 108 | 9 | минвата | надземн. | 2002г. |  | 90/70 |
| 159 | 4 | минвата | надземн. | 2002г. |  | 90/70 |
| 219 | 23 | минвата | надземн. | 2002г. |  | 90/70 |
| 57 | 202 | минвата | бесканальн. | 2002г. | 1 | 90/70 |
| 108 | 334 | минвата | бесканальн. | 2002г. | 1 | 90/70 |
| 159 | 365 | минвата | бесканальн. | 2002г. | 1 | 90/70 |
| 273 | 400 | минвата | бесканальн. | 2002г. | 1 | 90/70 |
| 57 | 300 | минвата | надземн. | 2004г. |  | 90/70 |
| 89 | 54 | минвата | надземн. | 2004г. |  | 90/70 |
| 76 | 335 | минвата | надземн. | 2004г. |  | 90/70 |
| 57 | 65 | минвата | надземн. | 2004г. |  | 90/70 |
| 76 | 116 | минвата | надземн. | 2004г. |  | 90/70 |
| 108 | 357 | минвата | надземн. | 2004г. |  | 90/70 |
| 159 | 780 | минвата | надземн. | 2004г. |  | 90/70 |
| 108 | 25 | минвата | надземн. | 2004г. |  | 90/70 |
| 57 | 24 | минвата | бесканальн. | 2004г. | 1 | 90/70 |
| 108 | 30 | минвата | бесканальн. | 2004г. | 1 | 90/70 |
| 184,173913 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГВС |  |  |
| 57 | 698,5 | минвата | надземн. | 1969 |  | 60/40 |
| 76 | 741,5 | минвата | надземн. | 1969 |  | 60/40 |
| 89 | 650 | минвата | надземн. | 1969 |  | 60/40 |
| 108 | 732,5 | минвата | надземн. | 1969 |  | 60/40 |
| 159 | 103 | минвата | надземн. | 1973 |  | 60/40 |
| 219 | 1209,5 | минвата | надземн. | 1969 |  | 60/40 |
| 89 | 64,5 | минвата | надземн. | 1969 |  | 60/40 |
| 159 | 1132 | минвата | надземн. | 1969 |  | 60/40 |
| 273 | 1036 | минвата | надземн. | 1969 |  | 60/40 |
| 57 | 565,5 | минвата | бесканальн. | 1969 | 1 | 60/40 |
| 76 | 561 | минвата | бесканальн. | 1969 | 1 | 60/40 |
| 89 | 476,5 | минвата | бесканальн. | 1969 | 1 | 60/40 |
| 108 | 1178 | минвата | бесканальн. | 1969 | 1 | 60/40 |
| 159 | 823 | минвата | бесканальн. | 1969 | 1 | 60/40 |
| 219 | 806,5 | минвата | бесканальн. | 1969 | 1 | 60/40 |
| 57 | 150 | минвата | надземн. | 2002 |  | 60/40 |
| 76 | 100 | минвата | надземн. | 2002 |  | 60/40 |

Наименее надежных участков тепловых сетей – нет.

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

Секционирующей арматурой в тепловых сетях города Азнакаево применяются стальные клиновые задвижки общим количеством    шт.

д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов;

Тепловые камеры построены из кирпича, имеют два люка, оснащены лестницей для спуска обслуживающего персонала, глубина – 1,5 – 2,0 метра.

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;

В городе Азнакаево производится качественное регулирование температуры тепловых сетей по температурному графику 90/70, выполненному в соответствии со Справочником по наладке водяных тепловых сетей под редакцией В.И. Манюка.

|  | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК |
| --- | --- |
|  | отпуска теплоты от теплоисточников в тепловые сети Азнакаевского ПТС -филиала ОАО "Водоканалсервис" по Азнакаевскому муниципальному району |
|  | Температура наружного воздуха, Град С | Температура воды в подающем трубопроводе Град, С | Температура воды в обратном трубопроводе Град,С |
|  | 8 | 42,8 | 37,2 |
|  | 7 | 44,3 | 38,2 |
|  | 6 | 45,8 | 39 |
|  | 5 | 46,7 | 39,8 |
|  | 4 | 47,8 | 40,1 |
|  | 3 | 50,1 | 41,6 |
|  | 2 | 51,6 | 42,9 |
|  | 1 | 52,3 | 43,8 |
|  | 0 | 54,5 | 44,7 |
|  | -1 | 55,8 | 45,8 |
|  | -2 | 57,1 | 46,7 |
|  | -3 | 57,8 | 47,6 |
|  | -4 | 58,2 | 48 |
|  | -5 | 58,9 | 49,2 |
|  | -6 | 59,3 | 50,2 |
|  | -7 | 60,8 | 50,5 |
|  | -8 | 61,8 | 50,9 |
|  | -9 | 63,4 | 51 |
|  | -10 | 65,3 | 51,7 |
|  | -11 | 66,8 | 52,7 |
|  | -12 | 68,3 | 53 |
|  | -13 | 70 | 53,8 |
|  | -14 | 71 | 54,6 |
|  | -15 | 71,5 | 55,6 |
|  | -16 | 73,3 | 57,4 |
|  | -17 | 74,4 | 58,2 |
|  | -18 | 75,8 | 58,6 |
|  | -19 | 77 | 59,9 |
|  | -20 | 77,5 | 59,4 |
|  | -21 | 79,3 | 60,6 |
|  | -22 | 80,7 | 61,4 |
|  | -23 | 81 | 62 |
|  | -24 | 82,2 | 68,2 |
|  | -25 | 83,4 | 63 |
|  | -26 | 84,6 | 64,4 |
|  | -27 | 85,8 | 64,7 |
|  | -28 | 86 | 65 |
|  | -29 | 85,6 | 65,5 |
|  | -30 | 86,7 | 66,7 |
|  | -31 | 87,8 | 67 |
|  | -32 | 88,9 | 69,5 |
|  | -33 | 90,0 | 70 |

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам.

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики;

Максимальная разница геодезических отметок трубопроводов тепловых сетей составляет 66,2 метра.Особенностью тепловых сетей является разделение системы на 2 гидравлически независимые зоны. Гидравлическая зона №1 включает в себя тепловые сети пиковой, квартальной котельных, тепловые сети бывшей котельной очистных сооружений, и частично тепловые сети центральной котельной. Гидравлическая зона №2 включает в себя тепловые сети промышленной зоны. Следует отметить, что деление на гидравлически независимые зоны произведено без учета максимальной разницы геодезических отметок.

и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет;

Аварий и инцидентов за последние пять лет – нет.

к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

Среднее время, затраченное на ликвидацию порывов – 4 - 5 часов.

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;

Диагностирование не проводилось, капитальный и текущий ремонт планируется по результатам гидравлического и температурного испытаний, а также по мере износа тепловых сетей и изоляции.

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

Испытания проводятся согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

Значения существующих потерь тепловой энергии и теплоносителя утверждены Приказом Министерством энергетики РТ №47/0 от 14.12.2010г. и приведены в таблице

| Теплоноситель | Существующий |
| --- | --- |
| Пар (т, Гкал) | 8,3/2689 |
| Вода (куб.м, Гкал) | 86493/44928 |

о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии;

Величина тепловых потерь при отсутствии приборов учета определялась расчетным путем и была на 25 – 30 % меньше чем на сегодняшний день.

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети Азнакаевскому предприятию тепловых сетей – филиалу ОАО «Водоканалсервис» не выдавалось.

р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

В городе  применяется  непосредственное присоединение потребителя к тепловым сетям. График регулирования  отпуска тепловой энергии потребителям производится  согласно  температурного графика отпуска тепла потребителям.

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;

На сегодняшний день 75% потребителей оснащены приборами учета тепловой энергии. До 1,01.2014 года  узлы учета планируется установить всем потребителям, тепловая нагрузка которых составляет 0,2 Гкал/ч и более.

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;

Диспетчерская служба функционирует удовлетворительно, оснащена средствами связи, но автоматизация и телемеханизация – на низком уровне.

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций – 70%.

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;

Система защиты тепловых сетей г.Азнакаево от превышения давления проектом  не предусмотрена.

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Бесхозяйственных тепловых сетей в городе Азнакаево не выявлено.

25. Описание тепловых сетей

В 2012 году  проведено обследование тепловых сетей  с целью выполнения  наладки гидравлического режима  тепловых сетей. По данным обследования установлено:

- Температурный график тепловых сетей 95-70 оС..

- Способ регулирования тепловых нагрузок – качественный.

- Точная схема трубопроводов тепловой сети.

- Места установки запорной арматуры указаны на чертеже «Схема тепловой сети».

- Способы присоединения систем теплопотребления - непосредственный.

- Способ прокладки основных магистралей  тепловых сетей в основном надземный на средних опорах, частично подземный – безканальный. Способ прокладки квартальных и внутризаводских тепловых сетей в основном подземный безканальный, частично надземный на низких опорах.

- Состояние тепловой изоляции основных магистралей при надземной и подземной канальной прокладке хорошее. Состояние тепловой изоляции квартальных тепловых сетей при надземной прокладке плохое, частично полностью отсутствует. Тепловая изоляция запорной и регулирующей арматуры отсутствует.

- Максимальная разница геодезических отметок трубопроводов тепловых сетей составляет 37,0 метров.

Гидравлическая зона №2 включает в себя тепловые сети частично тепловые сети центральной котельной и все сети ЦТП промышленной зоны.

г) часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"

Город  Азнакево получает тепловую энергию из 6-и котельных. 7—я  котельная, котельная базы отдыха «Березка» , обеспечивает теплом  базу отдыха НГДУ «Азнакаевскнеть» .

В целом теплоснабжение города осуществляется от центральной котельной.

- Котельная Промбазы  отапливает промышленные объекты объединения «Татнефть» расположенные в промышленной зоне города и две школы –МСОШ №1 и  МСОШ № 9.

- Пиковая котельная   отапливает два  пятиэтажных дома  по улице Валиханова, три  трехэтажных дома по ул. Пушкина  МСОШ №3 и Гимназию.

- Квартальная котельная  обеспечивает теплоэнергии семь  пятиэтажных дома по улицам Султангалиева, Валиханова, Лобачевского и Нахимова, два трехэтажных дома по ул. Нахимова,городскую баню,детсад №15 и здание военного коммисариата.

- Тепловые сети котельных 1-ой ,2-ой и 3-ей очереди закольцованы на территорий центральной котельной и теплоснабжение остальной части города осуществляется от данных котельных.

д) часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии";

Годовое потребление и тепловые  нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей  тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в следующих таблицах .

Годовое  потребление тепловой    энергии групп потребителей.

| №п/п | Наименование котельной | Потребление тепловой энергии (тыс.Гкал) | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Прочие |  |
| 1 | Центральная котельная 1-ой очереди. | 3,393 | 32,572 | 32,382 | 68,347 |  |
| 2 | Центральная котельная 2-ой очереди. | 91,6 | - | - | 91,6 |  |
| 3 | Центральная котельная 3-ей очереди. | - | - | - | - |  |
| 4 | Котельная Промбазы |  | 2,703 | 9,004 | 11,707 |  |
| 5 | Котельная «Пиковая» | 2,746 | 1,351 |  | 4,097 |  |
| 6 | Квартальная котельная. | 9,861 | 0,324 | 1,484 | 11,669 |  |
| 7 | Котельная б/о «Березка» | - | - | 1,18 | 1,18 |  |
|  | ИТОГО | 107,6 | 36,95 | 44,05 | 188,6 |  |

Тепловая  нагрузка групп потребителей тепловой энергии. (Гкал/час)

| №п/п | Наименование котельной | Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии (Гкал/час) | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Прочие |  |
| 1 | Центральная котельная 1-ой очереди. | 1,3 | 12,8 | 12,7 | 26,8 |  |
| 2 | Центральная котельная 2-ой очереди. | 36,0 | - | - | 20,0 |  |
| 3 | Центральная котельная 3-ей очереди. | - | - | - | 16 |  |
| 4 | Котельная Промбазы | - | 1,1 | 3,5 | 4,6 |  |
| 5 | Котельная «Пиковая» | 1,1 | 0,5 | - | 1,6 |  |
| 6 | Квартальная котельная. | 3,9 | 0,1 | 0,6 | 4,6 |  |
| 7 | Котельная б/о «Березка» | - | - | 0,5 |  |  |
|  | ИТОГО | 42,2 | 14,5 | 17,3 | 74,1 |  |

27. Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

а) значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха;

Значения потребления тепловой энергии при расчетной температуре -33 град. по городу Азнакаево приведены в таблице

Тепловая  нагрузка групп потребителей тепловой энергии при расчетной температуре -33 град. (Гкал/час)

| №п/п | Наименование населенного пункта | Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии (Гкал/час) | Всего по г. Азнакаево |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Прочие |  |
|  | Г. Азнакаево | 42,2 | 14,5 | 17,3 | 74,1 |  |

б) случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

В г.Азнакаево отопление жилых помещении в многоквартирных домах с использованием индивидуальных котлов не призводиться.

в) значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период 174,013 тыс. Гкал  и за год в целом 188,6 тыс. Гкал.;

г) значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии;

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха (-33 град) в зонах действия источника тепловой энергии за 5 дней  приведены в таблице;

Тепловая  нагрузка групп потребителей тепловой энергии при расчетной температуре -33 град. (тыс.Гкал)

| №п/п | Наименование населенного пункта | Потребление тепловой энергии (тыс.Гкал) | Всего городу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Прочие |  |
|  | Г. Азнакаево | 5,064 | 1,74 | 2,076 | 8,892 |  |

д) существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение по городу Азнакаево составляют соответственно 0,4 Гкал/м2, 0,112Гкал/м2.

28. Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Договорных отношении на потребление тепловой энергий при расчетных температурах наружного воздуха с потребителями тепла не Азнакаевское ПТС не имеет.

е) часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии";

29. Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии":

а) балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов;

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии приведены в таблицах.

| Котельная 1-ой очереди с 10-ю котлами ДКВР 10/13, ул. Гагарина,14 |
| --- |
| Наименование показателей | Значения показателей | Примечание |
|  | факт 2011 года | текущий 2012 год | планируемый 2013 год | % роста или снижения |
| Установленная тепловая мощность | 65 | 65 | 65 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 65 | 65 | 65 |  |
| Тепловая мощность нетто | 50,6 | 63,1 |  |  |
| Потери тепловой мощности | 14,4 | 2,8 | 2,9 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 14,6 | 14,5 |  |  |
| Котельная II-ой очереди с 5-ю котлами ДКВР 20/13, ул. Гагарина,14 |
| Наименование показателей | Значения показателей | Примечание |
|  | Факт 2011 года | текущий 2012 год | планируемый 2013 год | % роста или снижения |
| Установленная тепловая мощность | 65 | 65 | 65 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 65 | 65 | 65 |  |
| Тепловая мощность нетто | 44,7 | 62,7 |  |  |
| Потери тепловой мощности | 20,3 | 3,3 | 3,6 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 17,8 | 17,7 | 17,4 |  |
| Котельная III-ей очереди с 3- мя котлами КВГМ20/150, ул. Гагарина,14 |
| Наименование показателей | Значения показателей | Примечание |
|  | Факт 2011 года | текущий 2012 год | планируемый 2013 год | % роста или снижения |
| Установленная тепловая мощность | 60 | 60 | 60 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 60 | 60 | 60 |  |
| Тепловая мощность нетто | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| Потери тепловой мощности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| Котельная Промбазы с 2- мя котлами ИМПАК и ARS-1500, ул. Альметьевсий тракт |
| --- |
| Наименование показателей | Значения показателей | Примечание |
|  | факт 2011 года | текущий 2012 год | планируемый 2013 год | % роста или снижения |
| Установленная тепловая мощность | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  |
| Тепловая мощность нетто | 8,72 | 9,7 | 9,7 |  |
| Потери тепловой мощности | 0,78 | 0,3 | 0,3 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 1,4 | 1,6 | 1,6 |  |
| Пиковая котельная с 2- мя котлами КСВ-186, ул. Валиханова |
| Наименование показателей | Значения показателей | Примечание |
|  | Факт 2011 года | текущий 2012 год | планируемый 2013 год | % роста или снижения |
| Установленная тепловая мощность | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| Тепловая мощность нетто | 2,99 | 3,1 | 3,1 |  |
| Потери тепловой мощности | 0,21 | 0,1 | 0,1 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Котельная базы отдыха "Березка" с 2- мя котлами ARS-700 |
| Наименование показателей | Значения показателей | Примечание |
|  | факт 2011 года | текущий 2012 год | планируемый 2013 год | % роста или снижения |
| Установленная тепловая мощность | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| Тепловая мощность нетто | 1,28 | 1,4 | 1,4 |  |
| Потери тепловой мощности | 0,12 | 0,0 | 0,0 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |

| Квартальная котельная с 3- мя водогрейными котлами КСВ -2,9 Г и 2-мя паровыми котлами Е-1-0,9 Г, ул. Султангалиева |
| --- |
| Наименование показателей | Значения показателей | Примечание |
|  | факт 2011 года | текущий 2012 год | планируемый 2013 год | % роста или снижения |
| Установленная тепловая мощность | 8,782 | 8,782 | 8,782 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 8,782 | 8,782 | 8,782 |  |
| Тепловая мощность нетто | 8,4 | 8,6 | 8,5 |  |
| Потери тепловой мощности | 0,3 | 0,2 | 0,3 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 1,6 | 1,8 | 1,6 |  |
| ИТОГО по Азнакаевскому ПТС |
| Наименование показателей | Значения показателей | Примечание |
|  | факт 2011 года | текущий 2012 год | планируемый 2013 год | % роста или снижения |
| Установленная тепловая мощность | 216,869 | 213,282 | 213,28 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 213,282 | 213,282 | 213,28 |  |
| Тепловая мощность нетто | 206,148 | 208,650 | 206,842 |  |
| Потери тепловой мощности | 7,794 | 6,783 | 7,320 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 36,717 | 36,326 | 35,570 |  |

б) резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии;

Как видно из представленных таблиц в городе имеется резерв мощности нетто по каждому из источников тепловой энергии.

в) гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю;

В настоящее время проведена наладка гидравлического режима тепловых сетей г. Азнакаево.  Существующие тепловые  сети обеспечивают передача тепловой энергии от источников тепла до удаленных потребителей.

Гидравлический режим водяной тепловой сети.

Тепловые сети г. Азнакаево  разделены на 2 гидравлически независимые зоны. Гидравлическая зона №1 включает в себя тепловые сети пиковой, квартальной котельных, тепловые сети бывшей котельной очистных сооружений, и частично тепловые сети центральной котельной. Гидравлическая зона №2 включает в себя тепловые сети промышленной зоны. Следует отметить, что деление на гидравлически независимые зоны произведено без учета максимальной разницы геодезических отметок

г) причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;

В городе Азнакаево на период разработки схемы теплоснабжения дефицит тепловой энергии отсутствует.

д) резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Источники тепловой энергии закольцованы, всегда имеется возможность расширение зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

30. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки включают все расчетные элементы территориального деления поселения, городского округа. Описание (текстовые материалы) сопровождается графическим материалом (карты-схемы тепловых сетей и зоны действия источников тепловой энергии).

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии приведены в таблицах.

| Котельная 1-ой очереди с 10-ю котлами ДКВР 10/13, ул. Гагарина,14 |
| --- |
| Наименование показателей | Значения показателей | Примечание |
|  | факт 2011 года | текущий 2012 год | планируемый 2013 год | % роста или снижения |
| Установленная тепловая мощность | 65 | 65 | 65 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 65 | 65 | 65 |  |
| Тепловая мощность нетто | 50,6 | 63,1 |  |  |
| Потери тепловой мощности | 14,4 | 2,8 | 2,9 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 14,6 | 14,5 |  |  |
| Котельная II-ой очереди с 5-ю котлами ДКВР 20/13, ул. Гагарина,14 |
| Наименование показателей | Значения показателей | Примечание |
|  | Факт 2011 года | текущий 2012 год | планируемый 2013 год | % роста или снижения |
| Установленная тепловая мощность | 65 | 65 | 65 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 65 | 65 | 65 |  |
| Тепловая мощность нетто | 44,7 | 62,7 |  |  |
| Потери тепловой мощности | 20,3 | 3,3 | 3,6 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 17,8 | 17,7 | 17,4 |  |
| Котельная III-ей очереди с 3- мя котлами КВГМ20/150, ул. Гагарина,14 |
| Наименование показателей | Значения показателей | Примечание |
|  | Факт 2011 года | текущий 2012 год | планируемый 2013 год | % роста или снижения |
| Установленная тепловая мощность | 60 | 60 | 60 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 60 | 60 | 60 |  |
| Тепловая мощность нетто | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| Потери тепловой мощности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| Котельная Промбазы с 2- мя котлами ИМПАК и ARS-1500, ул. Альметьевсий тракт |
| --- |
| Наименование показателей | Значения показателей | Примечание |
|  | факт 2011 года | текущий 2012 год | планируемый 2013 год | % роста или снижения |
| Установленная тепловая мощность | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  |
| Тепловая мощность нетто | 8,72 | 9,7 | 9,7 |  |
| Потери тепловой мощности | 0,78 | 0,3 | 0,3 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 1,4 | 1,6 | 1,6 |  |
| Пиковая котельная с 2- мя котлами КСВ-186, ул. Валиханова |
| Наименование показателей | Значения показателей | Примечание |
|  | Факт 2011 года | текущий 2012 год | планируемый 2013 год | % роста или снижения |
| Установленная тепловая мощность | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| Тепловая мощность нетто | 2,99 | 3,1 | 3,1 |  |
| Потери тепловой мощности | 0,21 | 0,1 | 0,1 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Котельная базы отдыха "Березка" с 2- мя котлами ARS-700 |
| Наименование показателей | Значения показателей | Примечание |
|  | факт 2011 года | текущий 2012 год | планируемый 2013 год | % роста или снижения |
| Установленная тепловая мощность | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| Тепловая мощность нетто | 1,28 | 1,4 | 1,4 |  |
| Потери тепловой мощности | 0,12 | 0,0 | 0,0 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |

| Квартальная котельная с 3- мя водогрейными котлами КСВ -2,9 Г и 2-мя паровыми котлами Е-1-0,9 Г, ул. Султангалиева |
| --- |
| Наименование показателей | Значения показателей | Примечание |
|  | факт 2011 года | текущий 2012 год | планируемый 2013 год | % роста или снижения |
| Установленная тепловая мощность | 8,782 | 8,782 | 8,782 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 8,782 | 8,782 | 8,782 |  |
| Тепловая мощность нетто | 8,4 | 8,6 | 8,5 |  |
| Потери тепловой мощности | 0,3 | 0,2 | 0,3 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 1,6 | 1,8 | 1,6 |  |
| ИТОГО по Азнакаевскому ПТС |
| Наименование показателей | Значения показателей | Примечание |
|  | факт 2011 года | текущий 2012 год | планируемый 2013 год | % роста или снижения |
| Установленная тепловая мощность | 216,869 | 213,282 | 213,28 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 213,282 | 213,282 | 213,28 |  |
| Тепловая мощность нетто | 206,148 | 208,650 | 206,842 |  |
| Потери тепловой мощности | 7,794 | 6,783 | 7,320 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 36,717 | 36,326 | 35,570 |  |

31. Часть 7 "Балансы теплоносителя" :

а) утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;

Производительность водоподготовительных установок Азнакаевского ПТС  составляет 150 куб.м /час. Максимальное потребление воды на  источниках тепла 100 куб.м/час, нормативный  расход теплоносителя  для подпитки тепловых сетей  15 куб.м./час.

б) утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Производительность водоподготовительных установок Азнакаевского ПТС  составляет 150 куб.м /час. При аварийных режимах в системе теплоснабжения обеспечивает максимальное потребление теплоносителя.

з) часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом".

32. Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Основным и единственным топливом для источников тепловой энергии Азнакаевского ПТС является природный газ поставляемый «Таттрансгаз». Количество потребляемого газа по котельным приведены в таблицах.

| Котельная 1-ой очереди с 10-ю котлами ДКВР 10/13, ул. Гагарина,14 |
| --- |
| Наименование показателей | Значения показателей |
|  | факт 2011 года | текущий 2012 год | планируемый 2013 год |
| Расход натурального топлива /газ,/ , тыс.м3,. | 15689,75 | 14060,94 | 14469,01 |
| Расход условного топлива /газ,/ , т.у.т. | 17886,31956 | 16029,47616 | 16494,6714 |
| Котельная II-ой очереди с 5-ю котлами ДКВР 20/13, ул. Гагарина,14 |
| Наименование показателей | Значения показателей |
|  | факт 2011 года | текущий 2012 год | планируемый 2013 год |
| Расход натурального топлива /газ,/ , тыс.м3,. | 18846,57 | 15789,57 | 17485,52 |
| Расход условного топлива /газ,/ , т.у.т. | 21485,084 | 18000,0841 | 19933,49622 |
| Котельная III-ей очереди с 3- мя котлами КВГМ20/150, ул. Гагарина,14 |
| Наименование показателей | Значения показателей |
|  | факт 2011 года | текущий 2012 год | планируемый 2013 год |
| Расход натурального топлива /газ,/ , тыс.м3,. | 50 | 1107 | 0,00 |
| Расход условного топлива /газ,/ , т.у.т. | 57 | 1262 | 0 |
| Котельная Промбазы с 2- мя котлами ИМПАК и ARS-1500, ул. Альметьевсий тракт |
| Наименование показателей | Значения показателей |
|  | факт 2011 года | текущий 2012 год | планируемый 2013 год |
| Расход натурального топлива /газ,/ , тыс.м3,. | 1553,81 | 1553,81 | 1554,81 |
| Расход условного топлива /газ,/ , т.у.т. | 1771,34112 | 1771,34112 | 1772,48112 |
| Пиковая котельная с 2- мя котлами КСВ-186, ул. Валиханова |
| Наименование показателей | Значения показателей |
|  | факт 2011 года | текущий 2012 год | планируемый 2013 год |
| Расход натурального топлива /газ,/ , тыс.м3,. | 513,19 | 513,19 | 514,19 |
| Расход условного топлива /газ,/ , т.у.т. | 585,04 | 585,04 | 586,18 |

| Наименование показателей | Значения показателей |
| --- | --- |
|  | факт 2011 года | текущий 2012 год | планируемый 2013 год |
| Расход натурального топлива /газ,/ , тыс.м3,. | 190,84 | 190,84 | 191,84 |
| Расход условного топлива /газ,/ , т.у.т. | 217,56 | 217,56 | 218,70 |
| Квартальная котельная с 3- мя водогрейными котлами КСВ -2,9 Г и 2-мя паровыми котлами Е-1-0,9 Г, ул. Султангалиева |
| Наименование показателей | Значения показателей |
|  | факт 2011 года | текущий 2012 год | планируемый 2013 год |
| Расход натурального топлива /газ,/ , тыс.м3,. | 1672,93 | 1672,93 | 1673,93 |
| Расход условного топлива /газ,/ , т.у.т. | 1907,13 | 1907,13 | 1908,27 |
| Итого по Азнакаевскому ПТС |
| Наименование показателей | Значения показателей |
|  | факт 2011 года | текущий 2012 год | планируемый 2013 год |
| Расход натурального топлива /газ,./ , тыс.м3. | 39020,42 | 34888,27 | 35889,30 |
| Расход условного топлива /газ,/ , т.у.т. | 44483,28 | 39772,63 | 40913,80 |

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

В качестве резервного топлива предусмотрено дизельное . топливо.

в)  характеристика  топлива;

Природный газ подается из Ново-Уренгойского месторождения.

г) анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

В  качестве топлива для источников тепла города используется  природный газ.           Подача природного газа в город осуществляется от ответвления на Азнакаево магистрального газопровода  «Уренгой -Новопсковск » .  Случаев перебоя с поставкой газа  периоды расчетных температур не было.

и) часть 9 "Надежность теплоснабжения";

33. Часть 9 "Надежность теплоснабжения"

а) описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии;

Присоединенные нагрузки всех потребителей тепловой энергии   по городу Азнакаево составляют: 89,2 Гкал /час.

Установленная мощность источников тепла составляет: 214,91 Гкал/час.

Источники тепла и  тепловые  сети подготовлены согласно графика ППР, утвержденного планом  летнего ремонта  по подготовке  к отопительному сезону 2012 -2013 г.г.

Критерии надежности потребителей :

Потребители  1-ой категории (перечень прилагается) получают тепловую энергию от центральной котельной г. Азнакаево. В состав центральной котельной входят три котельные: Котельная 1-ой очереди с 10-ю котлами ДКВР10/13  мощностью 65 Гкал/час, котельная 2-ой очереди с 5-ю котлами ДКВР 20/13 мощностью 65 Гкал/час, котельная 3-ей очереди с 3-мя котлами КВГМ 20/150 мощностью 60 Гкал/час. Все котельные закольцованы. При аварийных ситуациях в одной из котельных  теплоснабжение потребителей 1-ой категории будет осуществляться  из оставшихся двух котельных.

При аварии   на одном  из теплоисточников в центральной котельной  подача тепловой энергии на отопление и вентиляцию промышленным потребителям  второй и третьей категории производится   согласно «Графика ограничения отпуска тепловой энергии теплоносителей при  недостатке тепловой мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей».Теплоснабжение будет  производится от других теплоисточников центральной котельной.

б) анализ аварийных отключений потребителей;

Аварийных отключений потребителей   от системы теплоснабжения  не было.

в) анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений;

Время  устранения инцидента  составляет от 4-5 часов

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

34. Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"

Описание результата  хозяйственной  деятельности  Азнакаевского предприятия тепловых сетей прилагается.

35. Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения" :

а) динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности

Динамика утвержденных тарифов прилагается.

б) структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

в) платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

г) платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Поддержание резервной тепловой мощности по Азнакаевскому ПТС договором не предусмотрено.

36. Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа"

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Технические и технологические проблемы теплоснабжения.

Проблемными характеристиками системы теплоснабжения г. Азнакаево   являются:

- Износ  оборудования  котельных. Срок службы паровых котлов ДКВР 20/13 истекает в 2012 году. Котлы будут переведены в водогрейный режим.

- Сетевые насосы установленные в 1976 году в ЦТП № 1 отработали свой ресурс. Необходимо замена 4 насосов СЭ-1250/14.

- Износ тепловых сетей составляет 39%.

- Изоляция тепловых сетей  в основном состоит из минераллоаваты и находится в ветхом состоянии. Необходимо произвести модернизацию тепловых сетей с заменой изоляцию на современные изоляционные материалы.

- Не везде осуществляется достоверный учет теплоэнергии у потребителей тепловой энергии.

- Необходим капитальный ремонт в зданиях котельных и ЦТП..

б) описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Из-за недостаточного финансирования

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

В настоящее время по городу Азнакаево отсутствует  резервное (аварийное) топливо.

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

37. Глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;

Данные существующего и перспективного потребления тепловой энергии по г. Азнакаево  приведены в таблице.

|  | Существующая | Перспективная |
| --- | --- | --- |
| Объемы потребления теплоэнергии, Гкал/ч | 175 | 182 |
| Объемы потребления теплоносителя, куб.м/ч | 7330 | 8850 |

38. Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа"

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов;

Электронная схема  теплоснабжения г.Азнакаево  прилагается

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

Паспорта тепловых сетей и ЦТП  прилагаются.

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

Паспортизация  и описание расчетных единиц территориального деления  отсутствует . В городе Азнакаево  нет территориального деления.

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

Гидравлический расчет  при совместной работе источников тепловой энергии Азнакаевского ПТС прилагается.

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

Все источники тепла и тепловые сети г. Азнакаево закольцованы между собой. Переключения тепловых нагрузок производится при помощи секционирующих задвижек непосредственно в котельных.

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии по котельным приведен в таблице

| № | № котельной |  | Рабочая | Режим | Установл. |  |  |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | мощность | работы | мощность |  | Подключенная нагрузка |  |
|  |  |  |  | котельных | Гкал/час | отопл | пар | гор.вода | вентил. | Итого |
| 1 | Ц.Котельная | ДКВР 10/13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I -ой очереди. | 10 - котлов | 65 | Сезонная | 65 | 0,00 | 43,000 | 0,00 |  | 43,000 |
| 2 | Ц.Котельная | ДКВР 20/13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II-ой очереди | 5 - котлов | 65 | Круглый год | 65 | 20,00 | 0,000 | 0,00 |  | 20,000 |
| 3 | Ц.Котельная | КВГМ 20/150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III-ой очереди | 3- котла | 60 | Сезонная | 60 | 6,00 | 0,000 |  |  | 6,000 |
| 4 | Котельная | АВА 4/15 - 1 котел | 2,6 |  | 2,6 |  |  |  |  |  |
|  | Промбазы | ARS-1500- 2 котла | 3 | Сезонная | 3 | 9,00 | 0,000 |  |  | 9,000 |
|  |  | ТВГ-4Р | 4,3 |  | 4,3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная | ARS-700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Березка" | 2- котла | 1,4 | Круглый год | 1,4 | 0,70 |  | 0,00 |  | 0,700 |
| 6 | Котельная | КСВ-1,86 Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая | 2 - котла | 3,2 | Сезонная | 3,2 | 3,00 |  |  |  | 3,000 |
| 7 | Котельная |  |  | Котельная |  |  |  |  |  |  |
|  | очистных |  |  | на |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Азнакаево | ДСЕ-2,5/13-1 котел | 0 | консервации | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Квартальная | КСВ-2,9 Г-3 кот. | 7,482 |  | 7,482 | 5,20 | 0,300 | 1,00 |  | 6,500 |
|  | котельная | Е-1,0-0,9Г-2 кот. | 1,3 | Круглый год | 1,3 |  |  |  |  |  |

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

Расчет потерь тепловой энергий прилагается

39. Глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"

:

а) балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии;

б) балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии;

в) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода;

г) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

40. Глава 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"

содержит обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

41. Глава 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"

а) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

б) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

в) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

г) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

д) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

е) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

ж) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

з) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

и) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;

к) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа;

л) обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

м) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

42. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения поселения, городского округа учитываются:

а) покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

б) максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления;

в) определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

г) определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

43. Глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"

содержит обоснование следующих предложений:

а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

в) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

з) строительство и реконструкция насосных станций.

44. Глава 8 "Перспективные топливные балансы"

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа;

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории города  приведены в таблице

| МЕСЯЦ | ДКВР 10/13 | ДКВР 10/13 | ДКВР 20/13 | П/база | КВ-ГМ | Пиковая | Баня | Кот. Очист. | Березка | Итого | Часовой расход газа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВРСГ-01 | WEISHAUPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Январь | 831344 | 947307 | 3759860 | 402384 |  | 136711 | 279748 | 123099 | 26896 | 6507349 | 8746,4 |
| Февраль | 1260000 | 850000 | 3415680 | 168000 |  | 129000 | 283000 | 146000 | 9500 | 6261180 | 9317,2 |
| Март | 706300 | 1018160 | 2591880 | 303840 |  | 104480 | 235420 | 114800 | 23150 | 5098030 | 6852,2 |
| 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Апрель | 1150000 | 800000 | 1374584 | 165792 |  | 58000 | 151528 | 119437 | 16544 | 3835885 | 5327,6 |
| Май |  | 729993 | 275955 | 3498 |  |  | 69383 |  | 7872 | 1086701 | 1460,6 |
| Июнь |  | 310319 | 364767 |  |  |  | 47966 |  | 12445 | 735497 | 1021,5 |
| 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Июль | 0 | 0 | 696009 |  |  |  | 41950 |  | 12667 | 750626 | 1008,9 |
| Август | 0 | 0 | 833505 |  |  |  | 46572 |  | 15711 | 895788 | 1204,0 |
| Сентябрь | 0 | 0 | 1553001 |  |  |  | 70111 |  | 12923 | 1636035 | 2272,3 |
| 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Октябрь | 1296221 | 315400 | 1311324 | 156294 |  | 0 | 158247 |  | 10875 | 3248361 | 4366,1 |
| Ноябрь | 2700000 | 190000 | 1695393 | 252000 |  | 52000 | 226000 |  | 18000 | 5133393 | 7129,7 |
| Декабрь | 2561473 | 23237 | 974607 | 102000 | 50000 | 33000 | 63000 | 0 | 24255 | 3831572 | 5150,0 |
| 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год: | 10505338 | 5184416 | 18846565 | 1553808 | 0 | 513191 | 1672925 | 503336 | 190838 | 39020417 | 4454,4 |

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

приведены в таблице.

| МЕСЯЦ | ДКВР 10/13 | ДКВР 10/13 | ДКВР 20/13 | П/база | КВ-ГМ | Пиковая | Баня | Кот. Очист. | Березка | Итого | Часовой расход топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВРСГ-01 | WEISHAUPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Январь | 587984 | 670001 | 2659233 | 284594 | 0 | 96691 | 197857 | 87064 | 19023 | 4602447 | 6186 |
| Февраль | 891159 | 601179 | 2415805 | 118821 | 0 | 91238 | 200157 | 103261 | 6719 | 4428339 | 6590 |
| Март | 499544 | 720113 | 1833157 | 214897 | 0 | 73895 | 166505 | 81194 | 16373 | 3605679 | 4846 |
| 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апрель | 813360 | 565815 | 972201 | 117260 | 0 | 41022 | 107171 | 84474 | 11701 | 2713003 | 3768 |
| Май | 0 | 516302 | 195174 | 2474 | 0 | 0 | 49072 | 0 | 5568 | 768590 | 1033 |
| Июнь | 0 | 219479 | 257988 | 0 | 0 | 0 | 33925 | 0 | 8802 | 520194 | 722 |
| 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 0 | 0 | 492266 | 0 | 0 | 0 | 29670 | 0 | 8959 | 530895 | 714 |
| Август | 0 | 0 | 589512 | 0 | 0 | 0 | 32939 | 0 | 11112 | 633563 | 852 |
| Сентябрь | 0 | 0 | 1098390 | 0 | 0 | 0 | 49587 | 0 | 9140 | 1157117 | 1607 |
| 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 916777 | 223073 | 927459 | 110542 | 0 | 0 | 111923 | 0 | 7692 | 2297466 | 3088 |
| Ноябрь | 1909627 | 134381 | 1199099 | 178232 | 0 | 36778 | 159843 | 0 | 12731 | 3630691 | 5043 |
| Декабрь | 1811651 | 16435 | 689309 | 72141 | 35363 | 23340 | 44558 | 0 | 17155 | 2709953 | 3642 |
| 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год: | 7430102 | 3666778 | 13329594 | 1098960 | 0 | 362964 | 1183208 | 355994 | 134974 | 27597937 | 3150 |

45. Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии должны быть согласованы с программой газификации поселения, городского округа.

46. Глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения"

а) перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии;

б) перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии;

в) перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии;

г) перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

47. По результатам оценки надежности теплоснабжения разрабатываются предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе следующие предложения:

а) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования;

б) установка резервного оборудования;

в) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии;

г) взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа;

д) устройство резервных насосных станций;

е) установка баков-аккумуляторов.

48. Глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"

содержит:

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей;

б) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

в) расчеты эффективности инвестиций;

г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

49. Глава 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации"

содержит обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.