**Протокол**

**Очередного выездного заседания Координационного Совета по охране труда Азнакаевского муниципального района**

Дата проведения: 01.03.2017г.

Время проведения: с 09.00ч. – до 15.00ч.

Место проведения: СП Чалпы ,СП Уразаево хозяйственные и социальные объекты

Цель: проверка социальных и хозяйственных объектов, на предмет техники безопасности, содержания и эксплуатации зданий в зимне-весенний период, соблюдение техники безопасности и правил охраны труда.

Состав комиссии:

Председатель комиссии: Нагимов Н.М.

Члены комиссии:

Гатиятуллин Р.Г.

Ситдиков Н.В.

Секретарь:

Шайхвалиева Э.И.

Представители СМИ.

**Сельское поселение Уразаево**

Глава сельского поселения Шарифуллина А.М.

Сельский Дом культуры.

Ответственная за пожарную безопасность заведующая дома культуры Ахметзянова Г.М.

Идет подготовка к капитальному ремонту. Снег с крыши и подъездных путей убран. Тепло, соответствует температурному режиму.

1.На момент проверки не работает пожарная сигнализация.

2.Медицинский осмотр и СОУТ не пройден.

3.У огнетушителей истек срок поверки в 2015году.

4.Уголок охраны труда отсутствует. Документацию по охране труда не предоставили.

5.Нет журнала учета проверок.

6.Решетки на окнах глухие, не открываются.

6.Пожарный щит не укомплектован.

В административное здание.Ответственный за пожарную безопасность руководитель ООО «Чатыр-тау» Каримов Ф.Р. В административном здании находится сельсовет, почта, офис ООО «Чатыр-тау».

1.В здании нет огнетушителей. Срок на устранение до 01.04.2017

2. Плана эвакуации нет. Срок на устранение до 01.04.2017

3. Щитки высокого напряжения не закрыты. Срок до 06.03.2017

4.Торчат не изолированные провода. Срок до 06.03.2017

5. Пожарной и охранной сигнализации нет. Срок до 01.06.2017

6.Огнетушителей нет. Срок до 01.06.2017

Срок на устранение до 6.03.2017

Сельсовет.

1.Пожарный щит не укомплектован. Срок 01.06.2017

2.Медицинский осмотр не у всех. Срок 01.06.2017

3.СОУТ не пройдет. Срок 01.06.2017

4.Тепло соответствует температурному режиму.

5. Уголок охраны труда отсутствует. Срок 01.06.2017

6.Журнал по охране труда не прошнурован и не пронумерован. Срок 01.04.2017

7. Нет журнала учета проверок. Срок 01.04.2017

Почта.

По словам работника почты документы по СОУТ находятся в офисе центральной почты по улице Пушкина. Тепло соответствует температурному режиму.

1.Пожарной и охранной сигнализации нет .Срок 01.06.2017

2.Медицинского осмотра нет. Срок 01.06.2017

3.Решетка в оконных проемах глухая. Срок 01.06.2017

4. Нет журнала учета проверок. Срок 01.04.2017

Зерноток ООО «Чатыр-тау».

Снег с крыш и подъездных дорог не очищен.

1.Щиток противопожарной сигнализации отсутствует. Срок 01.06.2017

2. Торчат не изолированные провода. Срок 06.03.2017.

3.Автоматический переключатель не защищен защитной коробкой от атмосферных осадков. Срок 06.03.2017.

4. Внутри зернотока автомат висит на проводе, торчат кабели высокого напряжения, не изолированные. Срок 06.03.2017.

5. Зерноочистительный агрегат без защитных кожухов. Срок 06.03.2017.

6. Щитки распределения привязаны на металлические трубы капроновыми веревками. Срок 06.03.2017.

7. Огнетушителей нет. Срок 01.04.2017.

Молочно-товарная ферма.

1.Снег с крыш и подъездных дорог не очищен. Срок 06.03.2017

2.Комната отдыха оббита пластмассовым материалом. Срок 01.05.2017

3.Подключен обогреватель, на нем и рядом лежат личные вещи доярок и животноводов. Срок 06.03.2017

4. Уголка охраны труда нет. Срок 01.04.2017

5.Огнетушителей нет. Срок 01.06.2017

6.Щитка противопожарной безопасности нет. Срок 01.06.2017

7. Торчат провода. Срок 06.03.2017

8. Документации нет. Срок 01.04.2017

МТП.Ответственный Каримов Ф.Р.-руководитель ООО «Чатыр –тау»

Ночное освещение есть. В гараже тепло.

1. Техника в снегу.

2.Документацию не предоставили.

Детский сад. Ответственная заведующая д/садом Бадретдинова Резеда Яшаровна.

Снег везде убран. Тепло соответствует,t-22C.

1.Нет вывески ответственного за противопожарную безопасность. Срок 01.04.2017

2.Уголок охраны труда отсутствует. Срок 01.06.2017

3. Нет кнопки КТС. Срок 01.06.2017

**Сельское поселение Чалпы**

Глава сельского поселения Магдеев Р.Х.

Молочно-товарная ферма.МТП,Зерноток.Ответственный Самаров Р.М.-руководитель ООО «им. ГСТ Ф.Ш.Каримова»

Снег убран не везде.

1.Спец. одежды нет. Срок 01.06.2017

2. Мед.осмотр и СОУТ не пройден. Срок 01.06.2017

3.Пожарной и охранной сигнализации нет. Срок 01.06.2017

4. Техника безопасности и охрана труда вообще отсутствует. Срок 01.06.2017

Школа.Афзалов Ф.Г.-директор школы

Тепло соответствует температурному режиму. Пожарная, охранная сигнализация работает.

1.Сроки поверки огнетушителей истекли. Срок 01.06.2017

2.Открыто подвальное помещение. Срок 06.03.2017

3. Запасные выходы не открываются, захламлены снегом и мусором. Срок 06.03.2017

4. В классе перегородки не обработаны огнеупорными жидкостями. Срок 01.06.2017

5. Розетки не закреплены, в висячем состоянии. Срок 06.03.2017

6.Нет плафонов. Срок 01.04.2017

7.На датчиках пожарной сигнализации наклеена бумага. Срок 06.03.2017

8. Торчат провода. Срок 06.03.2017

9.Открыты щитки. Срок 06.03.2017

10.Не работающие розетки, выключатели и точки радиовещания не сняты со стен. Срок 06.03.2017

11. Журнала проверок нет. Срок 06.03.2017

12.КТС-нет. Срок 01.04.2017

Детский сад. Ответственная заведующая д/садом Хуззятова А.Д.

Снег с крыш и подъездных дорог убран.Температура в группах соответствует t-22C. Пожарная сигнализации работает.

1.Нет тепловой воды. Срок 01.09.2017

2.Сроки поверки огнетушителей просрочены. Срок 01.06.2017

3.Пожарный щиток не укомплектован. Срок 01.06.2017

4.В игровой комнате не изолированный кабель. Срок 06.03.2017

5.Торчат провода. Срок 06.03.2017

6.Соединительная коробка не закрыта защитной крышкой. Срок 01.04.2017

7.Везде неприятный запах сырости и канализации. Срок 01.09.2017

8. Входная дверь загромождена трубой отопления. Срок 01.09.2017

9.На входе, на уровне глаз весит лампочка без плафона. Срок 06.03.2017

10. Уголка охраны труда нет. Срок 01.04.2017

11.СОУТ не проходили. Срок 01.06.2017

12. Над выходом навесной козырек обрушен, требует замены, лежат не закрепленные кирпичи. Срок 01.05.2017

13.Висят неизвестные провода. Срок 06.03.2017

14.Журнала учета проверок нет. Срок 01.04.2017

15. КТС-нет

Сельский Дом культуры. Ответственная заведующая

1.Над входной дверью на козырьке большое накопление снега и сосулек.

Срок 06.03.2017

2.Уголка охраны труда нет. Срок 01.04.2017

3. СОУТ и медицинский осмотр не пройден. Срок 01.06.2017

4.На первом этаже не греют батареи. Срок 01.06.2017

5.Огнетушителей мало и вышел срок поверки. Срок 01.06.2017

6.В фойе нет пожарной сигнализации. Срок 01.0.2017

7.В зрительном зале запасный выход неосвещен. Срок 01.06.2017

8.Щитки открыты. Срок 06.03.2017

9.Распределительные коробки не закрыты крышкой. Срок 01.04.2017

10. На сцене оголены провода. Срок 01.04.2017

11.Журнала учета проверок нет. Срок 06.03.2017

12. Телефона нет. Срок 01.04.2017

13. Обучения нет. Срок 01.06.2017

14.Документов по охране труда нет. Срок 01.04.2017

Председатель Нагимов Н.М.