Схема теплоснабжения города Азнакаево на период с 2013 до 2028 года

Оглавление

3Общие сведения


4Введение


5Функциональная структура теплоснабжения организации


5Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих организаций


8Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города


81.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления


91.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя


10Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей


102.1. Радиус эффективного теплоснабжения


102.2. Описание существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


122.3 Характеристики  источников тепловой энергии


162.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе


27Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии


28Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей


28Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения


294.1. Исходные данные


294.2. Тепловые нагрузки


464.3. Проектные решения


49Раздел 5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации




Общие сведения
Схема теплоснабжения города Азнакаево на период с 2013 до 2028 года» (далее - Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 09.06.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целью разработки Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения являются:

· Федеральный закон от 09.06.2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
· Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

· Генеральный план развития г. Азнакаево

Введение
Схема теплоснабжения города Азнакаево направлена на решение следующих задач:

· создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;

· повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению населения, обеспечение возможности наращивания и модернизации схемы теплоснабжения в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства

· создание эффективной системы тарифного регулирования.

Основные цели:

· обеспечение устойчивого функционирования и развития систем теплоснабжения      города Азнакаево;

· привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение развития систем теплоснабжения города;

· внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем теплоснабжения;

· освоения земельных участков под жилищное строительство;

· сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

· увеличение пропускной способности сетей;

· уменьшение потерь в тепловых сетях;

· замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

· обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков.

Функциональная структура теплоснабжения организации
Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих организаций
Азнакаевский муниципальный район занимает территорию 2161.8 кв. км и входит в юго-восточный промышленный район. Граничит на севере с Сармановским и Муслюмовским районами, на западе с Альметьевским, на юге Бугульминским и Бавлинским  районами, на востоке с Республикой Башкортостан.

Административный центр – город Азнакаево, находится в 350км от г. Казани, в 42км от г. Бугульма, в 120км от г. Наб. Челны.

В состав Азнакаевского муниципального района входят: город Азнакаево, п.г.т. Актюбинский и сельские поселения.

Город Азнакаево расположен в пределах Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Район  характеризуется значительным колебаниям абсолютных высот рельефа. В рельефе господствуют типична ярусность или ступенчатость. Наиболее распространено среднее плато, представляющее слабо всхолмленную равнину. 

Основные параметры климата г. Азнакаево согласно СНиП 23-01-99* следующие:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная для проектирования систем отопления) – минус 33 °С;

- средняя температура наиболее холодного периода (расчетная для проектирования систем вентиляции) – минус 19 °С;

- средняя температура наиболее холодного месяца (январь) – минус 13,9 °С;

- средняя температура за отопительный период – минус 5,8 °С;

- продолжительность отопительного периода – 220 суток.

Административного деления город не имеет.

Крупнейшим поставщиком тепловой энергии в г.Азнакаево является Азнакаевское предприятие тепловых сетей – филиал ОАО «Водоканалсервис», обслуживающее 7 котельных с общей установленной тепловой мощностью 213,23 Гкал/ч.

В городе  Азнакаево преобладает централизованное теплоснабжение от  центральной  котельной и  квартальных котельных. От центральной  котельной обеспечивается около 76 % суммарной нагрузки потребителей города, от квартальных котельных– 24 %.

Всего на территории города работают 6 котельных, из них 3 котельных мощностью  более  60  Гкал/ч каждая. Все котельные работают на природном газе.

Централизованная система теплоснабжения города сложилась, в основном, в 1960 - 1989 годы. Теплоснабжение  большей части города осуществляется от центральной котельной с тремя котельными 1-ой, 2-ой и 3-ей очереди.
 Функциональная структура централизованного теплоснабжения города представляет собой разделенную между котельными  выработку  тепловой энергии и ее передачу до потребителя. 
В основном многоквартирный  жилой фонд, крупные общественные здания,  производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП) и тепловых сетей.
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории города  Азнакаево  осуществляется по одноконтурной  схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудована автономными газовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Эксплуатацию  источников тепловой энергии (котельных), магистральных тепловых сетей, ЦТП, внутриквартальных тепловых сетей осуществляет  Азнакаевское ПТС – филиал ОАО «Водоканалсервис». В соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» осуществляется ведение тепловых и гидравлических режимов отпуска теплоты в тепловые сети по установленным законам регулирования отпуска теплоты. Базовыми источниками теплоснабжения являются источники   выработки  теплоты на базе паровых и водогрейных котлов. Тепловая энергия  от  этих  источников  передается на нужды отопления, вентиляцию и ГВС.  Другая (незначительная) часть теплоты в виде водяного пара разных параметров передается по паровым сетям потребителям на технологию.
Системы централизованного теплоснабжения города Азнакаево имеют развитую сеть трубопроводов. Сложности в обеспечении гидравлического режима ряда потребителей города возникают вследствие большой разности геодезических отметок (более 67 м). Схема горячего водоснабжения по системе централизованного теплоснабжения - закрытая. В городе представлены  разнообразные типы систем теплоснабжения:  двух-, четырехтрубные.

В разработанной схеме определены пути наиболее рационального и эффективного развития систем теплоснабжения города и рассмотрены следующие основные вопросы:

· Инженерно-технический анализ фактического состояния обеспечения потребности в тепловой энергии города Азнакаево, технического состояния систем теплоснабжения. По состоянию на 01.01.2013 сформированы тепловые балансы по структуре тепловых нагрузок и направлениям их использования по видам потребления.

· Выполнено определение перспективных тепловых нагрузок по городу в целом и по территориальному делению на 2013-2028 гг.

· Выполнен анализ состояния и планов развития города (объемы реконструкции и нового строительства жилищно-коммунального сектора, реорганизации производственных зон и др.). Проведен расчет тепловых нагрузок на перспективу до 2028г.
· На перспективу до 2028 года определены дефициты и избытки тепловых мощностей по городу. На основе проведенного инженерно - технического анализа существующего состояния, прогнозируемых дефицитов (избытков) тепловых мощностей разработаны варианты обеспечения потребности в тепловой энергии с оптимизацией зон действия источников тепловой энергии города.

· Сформированы балансы обеспечения перспективных тепловых нагрузок потре​бителей города и перспективные топливные балансы.

· На основании разработанных балансов обеспечения тепловых нагрузок по​требителей города,  разработана программа развития тепловых сетей с учетом строительства и реконструкции.

В Схему теплоснабжения включаются следующие разделы:

· раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах  города ";

· раздел 2 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

· раздел 3 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии";

· раздел 4 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей";

· раздел 5 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)"

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города
К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для целей разработки схемы теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала ее разработки и предполагаемых к строительству на территории города, в тепловой мощности и тепловой энергии, в том числе на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.
1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Генеральным планом развития города Азнакаево  до 2028 года предусматривается увеличение жилищной застройки на 26% к существующему жилищному фонду.
Согласно Программе плана строительства приведены в таблица 1.1
таблица 1.1
	№

п/п
	Наименование объекта нового строительства
	Характеристика объекта
	Планируемая дата

Строительства

	
	
	этажность
	площадь
	тепловая нагрузка
	

	1
	Стр. поз №9
	5
	6500
	0,4397543
	2012

	2
	Стр. поз №12
	5
	8900
	0,6021251
	2012

	3
	Стр. поз №6
	5
	7400
	0,5006433
	2013

	4
	Стр. поз №13
	5
	4488
	0,3036334
	2014

	5
	Стр. поз №14
	5
	4488
	0,3036334
	2015

	6
	Стр. поз №19
	5
	2992
	0,2161287
	2016

	7
	Стр. поз №20
	5
	2955
	0,2161287
	2017

	8
	Стр. поз №15
	5
	8900
	0,6021251
	2018

	9
	Стр. поз №8
	5
	2992
	0,2188349
	2019

	10
	Ул. Шайхутдинова д17а
	5
	1500
	0,1261665
	2014

	11
	Ул. Султангалиева д25в
	5
	1500
	0,1261665
	2017

	12
	Ул. Строителей
	3
	1800
	0,1415259
	2013

	13
	Ул. Строителей
	3
	1800
	0,1415259
	2014

	14
	Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Нефтяников на 300 мест
	3
	2000
	0,29256
	2013

	15
	Учебно-воспитательный комплекс на 700 чел. и детсад на 140 мест
	3
	9658
	0,9418482
	2013

	16
	Магазин в мкр. «Б»
	2
	400
	0,0277932
	2013

	17
	Гипермаркет по ул. Гагарина
	2
	2500
	0,6186425
	2014

	18
	Админстративное здание ИФНС №15
	3
	2000
	0,168222
	2018

	19
	Культурно-досуговый центр в квартале «Б»
	3
	800
	0,102396
	2020

	
	ИТОГО
	
	
	6,1
	


1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

Для целей разработки схемы теплоснабжения были проанализированы данные по каждому источнику тепловой энергии (котельным) города Азнакаево. (Таблицы 2.1.1- 2.4.8).

Согласно результатов обработки исходных данных, расчетные объемы потребления тепловой мощности потребителей в зонах действия источников тепловой энергии (котельных) на 01.01.2013 составляют 59,85 Гкал/ч.
Генеральным планом развития города Азнакаево предусматривается об​щий прирост объемов потребления тепловой мощности за расчетный период до 2028 г. на 21,77 Гкал/ч. В таблице 1.1 приведены данные прироста объемов потребления тепловой мощности централизованных систем теплоснабжения, определенные расчетным путем на основании данных о вводимом жилищном фонде.

Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности. Радиус эффективного теплоснабжения определяется для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
В Таблица 2.1.1 представлены радиусы теплоснабжения источников тепловой энергии.
Радиусы теплоснабжения источников тепловой энергии                        таблица №2.1.1
	Наименование источника тепловой энергии
	Средней радиус действия тепловой сети
	Предельный радиус действия тепловой сети

	Центральная  котельная
	3,5
	4,2

	Котельная Промбазы
	1,059
	1,856

	Квартальная котельная
	0,384
	0,983

	Котельная б/о «Березка»
	0,135
	0,185


Методика расчета радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии приведена в обосновывающих материалах в главе 4.
2.2. Описание существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора г. Азнакаево осуществляется от центральной котельной, расположенной на территории базы  Азнакаевского ПТС  и котельной промбазы, расположенной на территории Промзоны.

Центральная котельная состоит из 3-х отдельно стоящих зданий. 
        В  здании котельной 1-ой очереди производительностью 65 Гкал/час    находятся  паровые котлы ДКВР-10/13 в количестве 10 штук и пароводяные теплообменники для системы теплоснабжения (I-я очередь), во втором здании  котельная  2-ой  очереди производительностью 65 Гкал/час установлены котлы ДКВР-20/13 переведенные в водогрейный режим в количестве 5 штук.

    3-я очередь центральной котельной выполнена отдельным проектом на 3 котла КВ-ГМ-20-150, производительностью 60 Гкал/час – на существующее и перспективное строительство.

Общая производительность центральной котельной (1, 2 и 3 очередей) – 190 Гкал/час.

    В котельной «Промбазы» установлены котлы АВА-4, ТВГ-4р и ARS-1500  общей производительностью 9 Гкал/час.
   Квартальная котельная работает для подачи пара в городскую баню и выработки горячей воды для городской бани, детского сада №16 и жилых домов в районе ул. Лобачевского, Нахимова. 
       На территории оздоровительного центра «Березка» имеется своя котельная, общей производительностью 1,4 Гкал/час работающая для нужд отопления и ГВС центра. 

Состав оборудования и характеристики котлов представлены в таблице 2.2.1
Перечень существующих котельных г. Азнакаево
таблица №2.2.1
	Котельные
	Месторасположение
	Типы котлов
	Кол-во

котлов
	Производительн.

Гкал/ч
	Присоединенная нагузка
	Запас

мощности
	Природный газ

тыс. м3/час
	Какие кварталы они обслужив-ают

	1. АПТС филиал ОАО «Водоканалсервис»
	
	
	
	

	Центральная 1 очереди
	ул. Гагарина,14
	ДКВР 10/13
	10
	65
	
	17,224
	6,491
	

	Центральная 2 очереди
	ул. Гагарина,14
	ДКВР 20/13
	5
	65
	
	20
	3,533
	ул.Ленина,

ул.Шайхутдинова,

ул. Гагарина,

ул.Хасанова

	Центральная 3 очереди
	ул. Гагари-на,14
	КВГМ 20/150
	3
	60
	
	48
	8,152
	ул.Тукая

ул. Гагрина,

ул.Хасанова

ул.Сайдашева

ул.Алиша

	Котельная промбазы
	ул. Альметьевский тракт
	АВА-4 ТВГ-4р,

ARS-1500-2к
	2
	9
	
	Нет
	1,223
	Подраздел. НГДУ

«Азнакаевскнефть»

	Котельная «Березка»
	База отдыха «Березка»
	ARS-
700
	2
	1,4
	
	0,7
	0,095
	Админ.-хозяйс.

корпуса б/о «Березка»

	Котельная Пиковая
	ул. Некра-сова, 4А
	КСВ-1,86Г
	2
	3,2
	
	0,2
	0,408
	Котельная находится на консервации



	Квартальная котельная в районе городской бани
	1л. Султангалеева, 26
	КСВ-2,9Г

Е-1,0-0,9Г
	1
	8,8
	
	4,6

0,068
	0,570
	Снабжение ГВС ул.Нахимова

ул.

Лобачев-ского и технологческий пар для городской баню.


Тепловые пункты, бойлерные, их адреса, количество,места вновь запроектированные.                                                             
 таблица №2.2.2
	ЦТП
	Бойлерные
	Адреса
	Кол-во
	Места вновь запроектированных

	ЦТП №1 (Циркуляционная  насосная)
	нет
	ул.Гагарина,14
	1
	Нет

	ЦТП №2 (теплофикационная станция)
	нет
	ул.Гагарина,14
	1
	Нет

	ЦТП №3

(район проф. лицея)
	нет
	Район ПЛ-89
	1
	Нет


2.3 Характеристики  источников тепловой энергии
Котельная 1-ой очереди с котлами ДКВР 10/13

Характеристики котлов котельной №1 приведены в таблице  №2.3.1
Таблица № 2.3.1
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Паровые  котлы

	
	
	ст. №
	Тип
	Производительность
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Год  окончания срока службы

	
	
	
	
	т/ч
	Гкал/ч
	
	

	1.
	Центральная котельная
I очереди
	№1
	ДКВР 10/13
	10
	6,5
	1996
	2021



	
	
	№2
	ДКВР 10/13
	10
	6,5
	1986
	2011

	
	
	№3
	ДКВР 10/13
	10
	6,5
	1987
	2012

	
	
	№4
	ДКВР 10/13
	10
	6,5
	1999
	2024

	
	
	№5
	ДКВР 10/13
	10
	6,5
	1997
	2022

	
	
	№6
	ДКВР 10/13
	10
	6,5
	1997
	2022

	
	
	№7
	ДКВР 10/13
	10
	6,5
	1998
	2023

	
	
	№8
	ДКВР 10/13
	10
	6,5
	2000
	2025

	
	
	№9
	ДКВР 10/13
	10
	6,5
	2000
	2025

	
	
	№10
	ДКВР 10/13
	10
	6,5
	1999
	2024

	
	ИТОГО
	
	
	100
	65
	
	


Как видно из таблицы №1 необходимо запланировать замену двух котлов. На сегодняшний день автоматика безопасности семи котлов не удовлетворяет требованиям Правил, необходима модернизация КИП и А котлов и автоматики безопасности.
Котельная 2-ой очереди с котлами ДКВР 20/13

Характеристики котлов котельной №2 приведена в таблице  №2.3.2
Таблица №2.3.2
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Водогрейные котлы

	
	
	ст. №
	Тип
	Производительность
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Год  окончания срока службы

	
	
	
	
	т/ч
	Гкал/ч
	
	

	1.
	Центральная котельная
II очереди
	№1
	ДКВРв 20/13
	
	13
	1976
	2001

	
	
	№2
	ДКВРв 20/13
	
	13
	1976
	2001

	
	
	№3
	ДКВРв 20/13
	
	13
	1976
	2001

	
	
	№4
	ДКВРв 20/13
	
	13
	1976
	2001

	
	
	№5
	ДКВРв 20/13
	
	13
	1976
	2001

	
	ИТОГО
	
	
	
	65
	
	


Как видно из таблицы №2.3.2 котлы отработали нормативный срок службы по выработке пара. В настоящее время все котлы  переведены с парового на водогрейный режим. В данном случае без капитальных затрат предприятие получило тепловую энергию мощностью 65 Гкал/ч.
Автоматика безопасности котлов морально и физически устарела, не удовлетворяет требованиям Правил, необходимо выполнить работы по  ее модернизации.
Котельная 3-ой очереди с котлами КВГМ - 20/150
Характеристики котлов котельной №3 приведена в таблице  №2.3.3
Таблица №2.3.3

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Водогрейные котлы

	
	
	ст. №
	Тип
	Производительность
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Год  окончания срока службы

	
	
	
	
	т/ч
	Гкал/ч
	
	

	1.
	Центральная котельная III очереди
	№1
	КВГМ-20/150
	
	20
	1989
	2004



	
	
	№2
	КВГМ-20/150
	
	20
	1989
	2004



	
	
	№3
	КВГМ-20/150
	
	20
	1989
	2004

	
	ИТОГО
	
	
	
	60
	
	


Как видно из таблицы №2.3.3 котлы отработали нормативный срок службы. В данной котельной необходимо произвести их капремонт котлов с заменой трубных пучков, а также модернизировать КИП и А.
Котельная «Промбазы» с водогрейными котлами.

Характеристики котлов котельной приведена в таблице  №2.3.4
Таблица №2.3.4

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Водогрейные котлы

	
	
	ст. №
	Тип
	Производительность
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Год  окончания срока службы

	
	
	
	
	т/ч
	Гкал/ч
	
	

	1.
	Промбаза
	№1
	ARS-1500
	
	1,5
	2005
	2030



	
	
	№2
	ARS-1500
	
	1,5
	2005
	2030



	
	
	№3
	ABA-4/15
	
	2,6
	1986
	2011

	
	
	№4
	ТВГ-4Р
	
	4,3
	2011
	2036

	
	ИТОГО
	
	
	
	9,9
	
	


Как видно из таблицы №2.3.4 состояние котлов удовлетворительное.

Котельная эксплуатируется с 1960 года. Необходимо произвести капремонт здания котельной.
Котельная «Квартальная» с паровыми и водогрейными котлами.

Характеристики котлов котельной приведены в таблице  №2.3.5
Таблица №2.3.5
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Паровые и водогрейные котлы

	
	
	ст. №
	Тип
	Производительность
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Год  окончания срока службы

	
	
	
	
	т/ч
	Гкал/ч
	
	

	1.
	Квартальная
	№1
	КСВ-2,9
	
	2,5
	2003
	2028

	
	
	№2
	КСВ-2,9
	
	2,5
	2003
	2028

	
	
	№3
	КСВ-2,9
	
	2,5
	2003
	2028

	
	
	№4
	Е-1-0,9
	1
	0,65
	2003
	2028

	
	
	№5
	Е-1-0,9
	1
	0,65
	2003
	2028


	
	ИТОГО
	
	
	
	8,8
	
	


Как видно из таблицы №2.3.5 состояние котлов удовлетворительное
Котельная «Пиковая» с водогрейными котлами.

Характеристики котлов котельной приведены в таблице  №2.3.6
Таблица №2.3.6

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Водогрейные котлы

	
	
	ст. №
	Тип
	Производительность
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Год  окончания срока службы

	
	
	
	
	т/ч
	Гкал/ч
	
	

	1.
	Пиковая
	№1
	КСВ-1,86
	
	1,6
	1997
	2022



	
	
	№2
	КСВ-1,86
	
	1,6
	1997
	2022



	
	ИТОГО
	
	
	
	3,2
	
	


Как видно из таблицы №2.3.6 состояние котлов удовлетворительное. 
По результатам гидравлической наладки тепловых сетей в 2012 году котельная выведена из  эксплуатации. В настоящее время оборудование котельной находится на консервации.

Котельная  б/о «Березка» с водогрейными котлами.

Характеристики котлов котельной приведены в таблице  №2.3.7

Таблица №2.3.7
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Водогрейные котлы

	
	
	ст. №
	Тип
	Производительность
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Год  окончания срока службы

	
	
	
	
	т/ч
	Гкал/ч
	
	

	1.
	Березка
	№1
	ARS-700
	
	0,7
	2005
	2020


	
	
	№2
	ARS-700
	
	0,7
	2005
	2020


	
	ИТОГО
	
	
	
	1,4
	
	


Как видно из таблицы №2.3.7 состояние котлов удовлетворительное.
В настоящее время котлоагрегаты котельных Азнакаевского ПТС  находятся в удовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт и модернизация котлов   за  период до 2025 года планируется за счет средств ремонтного фонда и  фонда амортизационных отчислении предприятия.
В г. Азнакаево вся новая 3-х – 5-ти этажная застройка и сохраняемая жилая многоэтажная и общественная застройка охвачена центральным теплоснабжением. Горячее водоснабжение многоэтажной жилой и общественной застройки обеспечивается централизованно от существующей  центральной  котельной.

Отопление усадебной застройки децентрализованное, от индивидуальных одно-, двухконтурных котлов.
2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимальной тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимальной тепловой нагрузке и тепловой мощности на собственные нужды котельной.
Расход тепловой энергии на собственные нужды выполнен согласно «Инструкции по организации в Минэнерго России  работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных»

Характеристики котлов котельной приведены в таблице  №2.4.1
РАСХОД

теплоэнергии на собственные нужды по котельным
Таблица №2.4.1
	№ п/п
	Наименование котельной
	Кол-во теплоты на с/н за планир. период по котельной, Гкал

	1
	Центральная котельная I-очереди
	13941

	2
	Центральная Котельная II -очереди
	19555

	3
	Котельная с котлами

КВГМ 20/150
	265

	4
	Котельная Промбазы
	905

	5
	Пиковая котельная
	0

	6
	Котельная базы отдыха Березка
	124

	7
	Квартальная котельная
	771

	
	И Т О Г О
	35561


         Тепловая мощность котельных Азнакаевского ПТС  - филиала ОАО «Водоканалсервис»

Таблица 2.4.2

	№

п/п
	Наименование

котельной
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час

	1
	Центральная

Котельная

I-очереди
	62,4

	2
	Центральная

котельная

II-очереди
	62,7

	3
	Котельная с котлами

КВГМ 20/150
	58,1

	4
	Котельная Промбазы
	9,7

	5
	Пиковая котельная (на консервации)
	3,2

	6
	Котельная

базы отдыха

Березка
	1,3

	7
	Квартальная

котельная
	8,6

	
	И Т О Г О
	206


Потери тепловой энергии в тепловых сетях определены расчетным путем согласно                                               «ИНСТРУКЦИИ по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»
1. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии потребителям (далее – теплосетевая организация). Разработка нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.

В случае передачи тепловой энергии собственным и сторонним потребителям (абонентам) не по выделенным теплопроводам нормативы технологических потерь распределяются пропорционально количеству тепловой энергии, передаваемой для собственного теплового потребления предприятия и сторонним потребителям.

В нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энергопринимающих установках потребителей тепловой энергии, включая принадлежащие последним трубопроводы тепловых сетей и тепловые пункты.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии для города Азнакаево  разработаны следующим показателям:

потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода);

потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода);

Структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии приведены  в таблицах.

Структура тепловых сетей  центральной котельной  1-ой очереди с котлами  
ДКВР 20/13 
Таблица 2.4.3
	Протяженность наружных участков трубопроводов в двутрубном исчислении до потребителей,  м
	Диаметр участка, мм
	Длина участка, м
	Продолжитель-ность работы участка в году, час
	Способ прокладки участка трубопр-ов, (надземная, бесканальная, канальная)
	Год прокладки трубопроводов

	1) сети отопления                                                           d1
	57
	1200
	5280
	Надземная
	1980

	d2
	76
	650
	5280
	Надземная
	1980

	d3
	89
	
	
	
	

	d4
	108
	1488
	5280
	Надземная
	1978

	d5
	159
	291
	5280
	Надземная
	1985

	d6
	219
	
	
	
	

	d7
	273
	2108
	5280
	Надземная
	1983

	d8
	325
	
	
	
	

	d9
	426
	
	
	
	

	d10
	529
	2014
	5280
	Надземная
	1987

	d11
	630
	
	
	
	

	d12
	720
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	d1
	57
	1256
	5280
	Бесканальная
	1975

	d2
	76
	1852
	5280
	Бесканальная
	1980

	d3
	89
	
	
	
	

	d4
	108
	
	
	
	

	d5
	159
	
	
	
	

	d6
	219
	
	
	
	

	d7
	273
	798
	5280
	Бесканальная
	1975

	d8
	325
	350
	5280
	Бесканальная
	1972

	d9
	426
	366
	5280
	Бесканальная
	1972

	d10
	529
	1002
	5280
	Бесканальная
	1984

	ИТОГО, м
	
	13375
	
	
	
	

	2)сети горячего водоснабжения (до бойлера ГВС)   d1
	57
	1397
	8760
	Надземная
	1998

	d2
	76
	1483
	8760
	Надземная
	1998

	d3
	89
	1429
	8760
	Надземная
	1986

	d4
	108
	1465
	8760
	Надземная
	1999

	d5
	159
	2470
	8760
	Надземная
	2006

	d6
	219
	2419
	8760
	Надземная
	2002

	d7
	273
	2072
	8760
	Надземная
	2004

	d8
	57
	1131
	8760
	Подземная
	1998

	d9
	76
	1122
	8760
	Подземная
	1998

	d10
	89
	953
	8760
	Подземная
	1986

	d11
	108
	2356
	8760
	Подземная
	1999

	d12
	159
	1646
	8760
	Подземная
	2006

	d13
	219
	4743
	8760
	Подземная
	2002

	ИТОГО, м
	
	24686
	
	
	
	

	3) паропроводы                                                                  d1
	57
	0
	8760
	Надземная
	2003

	d2
	76
	0
	8760
	Надземная
	2003

	d3
	89
	0
	8760
	Надземная
	2003

	d4
	108
	1415
	8760
	Надземная
	2007

	d5
	219
	1625
	8760
	Надземная
	2007

	d6
	325
	170
	8760
	Надземная
	1989

	d7
	426
	400
	8760
	Надземная
	1987

	ИТОГО, м
	
	3610
	
	
	

	
	Всего
	41671
	
	
	


Структура тепловых сетей  центральной котельной  2-ой очереди с котлами  
ДКВР 20/13

Таблица 2.4.4
	Протяженность наружных участков трубопроводов в двутрубном исчислении до потребителей , м
	Диаметр участка, мм
	Длина участка, м
	Продолжительность работы участка в году, час
	Способ прокладки участка трубопр-ов, (надземная, бесканальная, канальная)
	Год прокладки трубопроводов

	1) сети отопления
	57
	1742
	5280
	Надземная
	1975

	
	76
	740
	5280
	Надземная
	1984

	
	108
	230
	5280
	Надземная
	1987

	
	159
	180
	5280
	Надземная
	1987

	
	273
	622
	5280
	Надземная
	1994

	
	325
	400
	5280
	Надземная
	1993

	
	426
	3218
	5280
	Надземная
	1994

	
	529
	2798
	5280
	Надземная
	1987

	
	57
	1923
	5280
	Бесканальная
	1975

	
	76
	300
	5280
	Бесканальная
	1984

	
	89
	80
	5280
	Бесканальная
	1985

	
	108
	880
	5280
	Бесканальная
	1987

	
	159
	203
	5280
	Бесканальная
	1987

	
	273
	1280
	5280
	Бесканальная
	1994

	
	426
	200
	5280
	Бесканальная
	1994

	
	529
	1002
	5280
	Бесканальная
	1987

	
	Итого
	15798
	
	
	


 Структура тепловых сетей  центральной котельной    2-ой очереди с котлами  
КВГМ 20/150
Таблица 2.4.5
	1) сети отопления                                                               d1
	Диаметр участка, мм
	Длина участка, м
	Продолжительность работы участка в году, час
	Способ прокладки участка трубопр-ов, (надземная, бесканальная, канальная)
	Год прокладки трубопроводов

	1) сети отопления                                                    d1
	57
	1480
	5280
	Надземная
	1987

	d2
	76
	720
	5280
	Надземная
	1987

	d3
	89
	130
	5280
	Надземная
	1987

	d4
	108
	980
	5280
	Надземная
	1987

	d6
	219
	2300
	5280
	Надземная
	1989

	d7
	273
	560
	5280
	Надземная
	1989

	d8
	325
	1747
	5280
	Надземная
	1987

	d9
	426
	184
	5280
	Надземная
	1990

	d10
	529
	3200
	5280
	Надземная
	1992

	d11
	630
	1414
	5280
	Надземная
	2000

	d1
	57
	290
	5280
	Бесканальная
	2003

	d2
	76
	320
	5280
	Бесканальная
	2004

	d4
	108
	660
	5280
	Бесканальная
	2001

	d9
	426
	240
	5280
	Бесканальная
	1989

	ИТОГО, м
	
	14225
	
	
	
	


 Структура тепловых сетей   котельной  Промбазы
Таблица 2.4.6
	Протяженность наружных участков трубопроводов в двутрубном исчислении до потребителей, м
	Диаметр участка, мм
	Длина участка, м
	Продолжительность работы участка в году, час
	Способ прокладки участка трубопр-ов, (надземная, бесканальная, канальная)
	Год прокладки трубопроводов

	d1
	89
	84
	5280
	Надземная
	1989

	d2
	108
	709
	5280
	Надземная
	1989

	d3
	159
	553
	5280
	Надземная
	1985

	d4
	219
	1202
	5280
	Надземная
	1980

	d5
	273
	1040
	5280
	Надземная
	1980

	d7
	426
	432
	5280
	Надземная
	1980

	1) сети отопления                                                         d1
	57
	328
	5280
	Бесканальная
	1985

	d2
	76
	210
	5280
	Бесканальная
	1985

	d4
	108
	360
	5280
	Бесканальная
	1987

	d6
	219
	1140
	5280
	Бесканальная
	1987

	ИТОГО, м
	
	6058
	
	
	
	

	2) сети горячего водоснабжения
	Нет
	
	
	
	

	3) паропроводы
	Нет
	
	
	
	

	4) конденсатопроводы
	Нет
	
	
	
	

	ИТОГО, м
	
	6058
	
	
	
	


 Структура тепловых сетей  Пиковой   котельной
Таблица 2.4.7
	Протяженность наружных участков трубопроводов в двутрубном исчислении до потребителей
	Диаметр участка, мм
	Длина участка, м
	Продолжительность работы участка в году, час
	Способ прокладки участка трубопр-ов, (надземная, бесканальная, канальная)
	Год прокладки трубопроводов

	1) сети отопления                                                               d1
	57
	420
	5280
	Надземная
	1998

	d2
	89
	150
	5280
	Надземная
	1998

	d3
	108
	212
	5280
	Надземная
	1998

	d4
	159
	200
	5280
	Надземная
	1990

	d5
	219
	51
	5280
	Надземная
	2007

	d6
	273
	250
	5280
	Надземная
	2007

	d1
	57
	260
	5280
	Бесканальная
	2007

	d4
	108
	580
	5280
	Бесканальная
	2007

	d5
	159
	540
	5280
	Бесканальная
	2007

	d6
	219
	600
	5280
	Бесканальная
	2007

	ИТОГО, м
	
	3263
	
	
	

	2) сети горячего водоснабжения
	Нет
	
	
	
	

	3) паропроводы
	Нет
	
	
	
	

	ИТОГО протяженность сетей теплоснабжения в двутрубном исчислении, м
	
	3263
	
	
	


 Структура тепловых сетей  Квартальной  котельной

Таблица 2.4.8
	Протяженность наружных участков трубопроводов в двутрубном исчислении до потребителей, м
	Диаметр участка, мм
	Длина участка, м
	Продолжительность работы участка в году, час
	Способ прокладки участка трубопр-ов, (надземная, бесканальная, канальная)
	Год прокладки трубопроводов

	1) сети отопления                                                               d1
	57
	970
	5280
	Надземная
	1998

	d2
	76
	72
	5280
	Надземная
	1998

	d3
	89
	108
	5280
	Надземная
	1998

	d4
	108
	141
	5280
	Надземная
	2006

	d5
	159
	220
	5280
	Надземная
	1987

	d6
	219
	46
	5280
	Надземная
	1987

	d7
	273
	254
	5280
	Надземная
	2006

	d1
	57
	404
	5280
	Бесканальная
	2008

	d3
	108
	668
	5280
	Бесканальная
	1998

	d5
	159
	730
	5280
	Бесканальная
	2006

	d6
	273
	800
	5280
	Бесканальная
	2006

	ИТОГО, м
	
	4413
	
	
	
	

	2)сети горячего водоснабжения (до бойлера ГВС)        d1
	57
	300
	8760
	Надземная
	2007

	d2
	76
	200
	8760
	Надземная
	2007

	3) паропроводы                                                                  d1
	57
	300
	8760
	Надземная
	2002

	d2
	76
	200
	8760
	Надземная
	2002

	ИТОГО, м
	
	500
	
	
	

	4) конденсатопроводы                                                         d1
	Нет
	
	
	
	

	ИТОГО, м
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО протяженность сетей теплоснабжения в двутрубном исчислении, м
	
	5413
	
	
	


 Структура тепловых сетей    котельной  о/ц «Березка»
Таблица 2.4.2
	Протяженность наружных участков трубопроводов в двутрубном исчислении до потребителей, м
	Диаметр участка, мм
	Длина участка, м
	Продолжительность работы участка в году, час
	Способ прокладки участка трубопр-ов, (надземная, бесканальная, канальная)
	Год прокладки трубопроводов

	1) сети отопления                                                               d1
	57
	760
	5280
	Надземная
	1992

	d2
	76
	580
	5280
	Надземная
	1992

	d3
	89
	140
	5280
	Надземная
	1992

	d4
	108
	380
	5280
	Надземная
	1992

	d1
	57
	358
	5280
	Бесканальная
	1992

	d4
	108
	178
	5280
	Бесканальная
	1992

	ИТОГО, м
	
	2396
	
	
	
	


 Структура тепловых сетей    котельной  Очистных сооружений

Таблица 2.4.10
	Протяженность наружных участков трубопроводов в двутрубном исчислении до потребителей, м
	Диаметр участка, мм
	Длина участка, м
	Продолжительность работы участка в году, час
	Способ прокладки участка трубопр-ов, (надземная, бесканальная, канальная)
	Год прокладки трубопроводов

	1) сети отопления                                                               d1
	57
	730
	5280
	Надземная
	2004

	D2
	76
	902
	5280
	Надземная
	2004

	D3
	89
	108
	5280
	Надземная
	2004

	D4
	108
	714
	5280
	Надземная
	2004

	D5
	159
	560
	5280
	Надземная
	1987

	D1
	57
	48
	5280
	Бесканальная
	2004

	D2
	108
	60
	5280
	Бесканальная
	2004

	ИТОГО, м
	
	3122
	
	
	
	

	ИТОГО протяженность сетей теплоснабжения в двутрубном исчислении, м
	
	3736
	
	
	


Согласно расчета годовые  нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  по Азнакаевскому ПТС составляют :

Потери тепловой энергии

· по теплоносителю пар -  2689 Гкал;

· по теплоносителю вода  -  44928  Гкал.
Потери теплоносителя

· теплоноситель  пар- 8,3 тн.

· теплоноситель  вода – 86493 куб.м.

Расчеты прилагаются.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии приведены в таблицах.
2.5  Показатели по тепловой мощности котельных

 Азнакаевского ПТС – филиала ОАО «Водоканалсервис»
Котельная 1-ой очереди с  10-ю котлами ДКВР 10/13, ул. Гагарина,14
Таблица 2.5.1

	№ п/п
	Наименование показателей
	Еди-

ница

изме-

рения
	2011
	2012
	2013
	2015
	2020
	2025
	2028

	1
	Установленная тепловая  мощность
	Гкал/ч
	65


	65


	65


	65


	65


	65


	65

	2
	Располагаемая  тепловая  мощность
	Гкал/ч
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65

	3
	Реализация тепловой энергии
	т.Гкал
	115,73
	63,41
	62,24
	67,62
	69,1
	69,1
	69,1

	4
	Собственные нужды
	т.Гкал
	22,92
	15,08
	7,44
	8,08
	8,2
	8,2
	8,2

	5
	Потери тепловой энергии
	т.Гкал
	16,43
	15,34
	12,04
	12,9
	13,2
	13,2
	13,2

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	46,03
	12,5
	12,15
	14,25
	14,83
	14,83
	14,83

	7
	Резерв (+),

дефицит(-)

тепла
	Гкал/ч
	18,97
	52,5
	52,85
	50,75
	50,2
	50,2
	50,2


Котельная II-ой очереди с  5-ю котлами ДКВР 20/13, ул. Гагарина,14

Таблица 2.5.2
	№ п/п
	Наименование показателей
	Еди-

ница

изме-

рения
	2011
	2012
	2013
	2015
	2020
	2025
	2028

	1
	Установленная тепловая  мощность
	Гкал/ч
	65


	65


	65


	65


	65


	65


	65



	2
	Располагаемая  тепловая  мощность
	Гкал/ч
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65

	3
	Реализация тепловой энергии
	т.Гкал
	93,2
	84,14
	75,85
	81,05
	86,33
	86,33
	86,33

	4
	Собственные нужды
	т.Гкал
	25,6
	19,98
	9,83
	10,02
	10,67
	10,67
	10,67

	5
	Потери тепловой энергии
	т.Гкал
	20,74
	20,34
	14,53
	15,53
	16,54
	16,54
	16,54

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	37,06
	33,46
	30,16
	32,23
	34,34
	34,34
	34,34

	7
	Резерв (+),

дефицит(-)

тепла
	Гкал/ч
	27,94
	31,54
	34,845
	32,77
	29,66
	29,66
	29,66


Котельная III-ей очереди с  3- мя  котлами КВГМ20/150, ул. Гагарина,14

Таблица 2.5.3
	№ п/п
	Наименование показателей
	Еди-

ница

изме-

рения
	2011
	2012
	2013
	2015
	2020
	2025
	2028

	1
	Установленная тепловая  мощность
	Гкал/ч
	60


	60


	60
	60
	60
	60
	60

	2
	Располагаемая  тепловая  мощность
	Гкал/ч
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	3
	Реализация тепловой энергии
	т.Гкал
	0
	8,87
	30,67
	34,08
	39,36
	39,36
	39,36

	4
	Собственные нужды
	т.Гкал
	0
	2,09
	3,66
	5,51
	6,36
	6,36
	6,36

	5
	Потери тепловой энергии
	т.Гкал
	0
	2,14
	5,88
	8,27
	9,55
	9,55
	9,55

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0
	6,22
	12,31
	13,69
	15,65
	15,65
	15,65

	7
	Резерв (+),

дефицит(-)

тепла
	Гкал/ч
	0
	53,88
	47,69
	46,31
	44,35
	44,35
	44,35


Котельная Промбазы с  котлами АВА-4,ТВГ-4р  и ARS-1500, ул. Альметьевсий тракт
Таблица 2.5.4

	№ п/п
	Наименование показателей
	Еди-

ница

изме-

рения
	2011
	2012
	2013
	2015
	2020
	2025
	2028

	1
	Установленная тепловая  мощность
	Гкал/ч
	9,9


	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9

	2
	Располагаемая  тепловая  мощность
	Гкал/ч
	9,9


	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9

	3
	Реализация тепловой энергии
	т.Гкал
	9,49
	8,53
	8,04
	8,04
	8,04
	8,04
	8,04

	4
	Собственные нужды
	т.Гкал
	2,23
	1,02
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	5
	Потери тепловой энергии
	т.Гкал
	1,39
	1,64
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	3,81
	3,43
	3,23
	3,23
	3,23
	3,23
	3,23

	7
	Резерв (+),

дефицит(-)

тепла
	Гкал/ч
	6,49
	6,47
	6,67
	6,67
	6,67
	6,67
	6,67


Пиковая котельная с  2 - мя  котлами КСВ-186, ул. Валиханова
Таблица 2.4.5

	№ п/п
	Наименование показателей
	Еди-

ница

изме-

рения
	2011
	2012
	2013
	2015
	2020
	2025
	2028

	1
	Установленная тепловая  мощность
	Гкал/ч
	3,2


	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2

	2
	Располагаемая  тепловая  мощность
	Гкал/ч
	3,2


	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2

	3
	Реализация тепловой энергии
	т.Гкал
	2,42
	2,72
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Собственные нужды
	т.Гкал
	0,74
	0,32
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Потери тепловой энергии
	т.Гкал
	0,46
	0,52
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,9
	1,08
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Резерв (+),

дефицит(-)

тепла
	Гкал/ч
	2,3
	2,12
	0
	0
	0
	0
	0


Котельная базы отдыха "Березка" с   2 - мя  котлами ARS-700

Таблица 2.4.6
	№ п/п
	Наименование показателей
	Еди-

ница

изме-

рения
	2011
	2012
	2013
	2015
	2020
	2025
	2025

	1
	Установленная тепловая  мощность
	Гкал/ч
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	2
	Располагаемая  тепловая  мощность
	Гкал/ч
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	3
	Реализация тепловой энергии
	т.Гкал
	0,97
	0,94
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	4
	Собственные нужды
	т.Гкал
	0,25
	0,25
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	5
	Потери тепловой энергии
	т.Гкал
	0,18
	0,23
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	7
	Резерв (+),

дефицит(-)

тепла
	Гкал/ч
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8


Квартальная  котельная с  3- мя  водогрейными котлами КСВ -2,9 Г и 2-мя паровыми  котлами Е-1-0,9 Г, ул. Султангалиева

Таблица 2.4.7
	№ п/п
	Наименование показателей
	Еди-

ница

изме-

рения
	2011
	2012
	2013
	2015
	2020
	2025
	2028

	1
	Установленная тепловая  мощность
	Гкал/ч
	8,78
	8,78
	8,78
	8,78
	8,78
	8,78
	8,78

	2
	Располагаемая  тепловая  мощность
	Гкал/ч
	8,78
	8,78
	8,78
	8,78
	8,78
	8,78
	8,78

	3
	Реализация тепловой энергии
	т.Гкал
	8,22
	5,91
	3,54
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04

	4
	Собственные нужды
	т.Гкал
	2,1
	2,1
	0,42
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	5
	Потери тепловой энергии
	т.Гкал
	1,55
	1,43
	0,68
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	3,3
	2,35
	1,4
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	7
	Резерв (+),

дефицит(-)

тепла
	Гкал/ч
	5,48
	6,43
	7,38
	7,58
	7,58
	7,58
	7,58


Динамика изменения показателей по тепловой энергии

на период с 2013 по 2028гг.
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица

измерения
	2011
	2012
	2013
	2015
	2020
	2025
	2028

	1
	Установленная тепловая  мощность
	Гкал/ч
	213,28
	213,28
	213,28
	213,28
	213,28
	213,28
	213,28

	2
	Располагаемая  тепловая  мощность
	Гкал/ч
	213,28
	213,28
	213,28
	213,28
	213,28
	213,28
	213,28

	3
	Реализация тепловой энергии
	т.Гкал
	230,03
	174,52
	181,44
	194,93
	206,97
	206,97
	206,97

	4
	Собственные нужды
	т.Гкал
	53,84
	40,84
	22,75
	25,51
	27,13
	27,13
	27,13

	5
	Потери тепловой энергии
	т.Гкал
	40,75
	41,64
	35,28
	39,6
	42,19
	42,19
	42,19

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	91,7
	59,64
	59,85
	65,2
	69,85
	69,85
	69,85

	7
	Резерв(+), дефицит(-) тепла
	Гкал/ч
	61,98
	153,74
	150,235
	144,88
	139,26
	139,26
	139,26


Как видно из представленных таблиц в городе имеется резерв мощности по каждому из источников тепловой энергии и по предприятию в целом.

Он складывается из мощностей:
ремонтного резерва, предназначенного для возмещения тепловой мощности оборудования источников тепла выводимого в плановый (средний, текущий и ка​питальный) ремонт. Исходя из того, что ремонты осуществляются в неотопительный период, в данных балансах ремонтный резерв не учитывается;
оперативного резерва, необходимого для компенсации аварийного снижения тепловой мощности вследствие отказов теплового оборудования котельных.
Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

3.1. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обес​печивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяе​мых зонах действия источников тепловой энергии
В данном разделе представлен результат работы по анализу, обобщению и оп​ределению сценарных условий, тенденций и показателей развития теплоэнергетики г.Азнакаево.
При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за исходные принималось следующие положение Постановления Правительства РФ №154:
покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощ​ностью;
определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;
определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.
В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепло​снабжения были приняты материалы Генерального плана  г.Азнакаево, материалы целевых программ и стратегий на краткосрочную перспективу и инвестиционных программ теплоснабжающих организаций по развитию инженерных систем коммунального хозяйства и теплоэнергетического комплекса. При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные архитектурно-планировочного раздела Генерального плана, включающие перспективные показатели общей площади застройки и численности населения.
В процессе выполнения Схемы рассматривались на вариантной основе прин​ципиальные предложения по энергоресурсному обеспечению расширяемых территорий административных районов от систем тепло-, газоснабжения с выделением первоочередных мероприятий.
Для принятия решений по инженерному оборудованию развития систем тепло​энергетического комплекса определялись экспертно тепловые нагрузки и уточнялись приросты нагрузок и источники энергии, а также потребные мощности новых источников теплоснабжения с учетом старения и вывода из эксплуатации основного оборудования существующих источников.
В Схеме уточнены перспективные балансы тепловой мощности, определена возможность перераспределения тепловых нагрузок между существующими котельными, с уточнением их производительности. Уточнена мощность предлагаемых к строительству новых источников теплоснабжения и пропускная способность отходящих тепломагистралей в связи с увеличением их мощности.
Реконструкция существующих котельных осуществляется по следующим на​правлениям:
замена основного оборудования на современное оборудование без существенного изменения установленной тепловой мощности (в этом случае происходит увеличение располагаемой тепловой мощности, если ранее существовали технические ограничения по мощности);
замена основного оборудования с увеличением установленной тепловой мощности котельной (в случае расширения зоны действия и подключения новых потребителей тепловой энергии);
замена основного оборудования с уменьшением установленной тепловой мощности котельной (в случае, когда тепловая мощность котельной избыточна).
       Как видно из представленных таблиц  котельные города Азнакаево  имеют избыток мощности. В планируемый период избыток мощности составляет от 150 до 139 Гкал/час. 
Поэтому строительство и замена оборудования котельных не планируется.

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения
Выполненный в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчет показателей надежности тепловых сетей и систем теплоснабжения города Азнакаево  показывает достаточно высокую эффективность проводимых мероприятий.
Оценка надежности теплоснабжения потребителей города Азнакаево, выполненная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также проектом приказа Министра регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии», позволяет сделать следующие выводы:
Так как в системах теплоснабжения г. Азнакаево более 80% технологических нарушений возникает в тепловых сетях, то очевидным выводом является вывод о необходимости концентрации усилий теплоснабжающих организаций на обеспечении качественной организации:
замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет; ис​пользования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта - превышать его.
В г. Азнакаево вся новая 2-х – 5-ти этажная застройка и сохраняемая жилая многоэтажная и общественная застройка охвачена центральным теплоснабжением. Горячее водоснабжение многоэтажной жилой и общественной застройки обеспечивается централизованно от существующей котельной (3-я очередь).

Отопление усадебной застройки предусмотрено от индивидуальных генераторов тепла (бытовые котлы).

Существующие тепловые сети проложены и надземно на высоких и низких отдельностоящих опорах и подземно бесканально.

4.1. Исходные данные

Исходными данными для расчета тепловых нагрузок являются:

То= минус 330С – усредненная расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления;

Твн=190С – усредненная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий;

Тср= минус 5,80С – средняя температура наружного воздуха за период со среднесуточной температурой воздуха ≤80С и менее (отопительный период).

Отопительный период для г. Азнакаево составляет 220 суток (данные СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Расчетные расходы тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилой и общественно-административной застройки определены в соответствии:

- с эскизом застройки и данными распределения жилого фонда, населения и территорий;

          - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».
4.2. Тепловые нагрузки

Удельный показатель расхода тепла на отопление – q0, по периодам развития и этажности зданий – приняты из статьи «Обоснование расчета удельных показателей расхода тепла на отопление разноэтажных жилых зданий».

Таблица 4.2.1
Удельные показатели расчетного расхода тепла на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади квартир, q0 Вт/м2 г. Азнакаево tп= - 330С.

Для зданий строительства до 1995 года

	1 – 3 эт.
	индивидуальные
	204,2 Вт/м2

	1 – 3 эт.
	сблокированные
	149,4

	4 – 6 эт.
	кирпичные
	89,6

	4 – 6 эт
	панельные
	78,6


Для зданий строительства после 2000 года

	1 – 3 эт.
	индивидуальные
	93,6 Вт/м2

	1 – 3 эт.
	сблокированные
	73,0

	4 – 6 эт.
	
	64,6


Тепловые потоки при отсутствии проектов отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий и сооружений определяются:

- для жилых районов городов и других населенных пунктов – по формулам:

а) максимальный тепловой поток, МВт, на отопление жилых и общественных зданий

Qоmax=qо х А х 10-6, где qо – см. табл. 3; А – площадь застройки, кв. м.

б) максимальный тепловой поток, МВт на вентиляцию общественных зданий

QVmax= К1 х К2 х qох А х 10-6
К1 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий; К1=0,25 (при отсутствии данных)

К2 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий; К2=0,4 (после 1985 г.)

в) средний тепловой поток, МВт, на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий

Qhm=qh x m, где qh m - число человек (Вт)

г) максимальный тепловой поток, МВТ, на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий Qhmax= 2,4 Qhm
«Методические указания…» (под редакцией ГУП Академия коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова. Издание 4-ое. Москва, 2002 г.) Приложение 1, таблица 6: qот и qвн[Вт/(м3.0С)] – удельная тепловая характеристика для отопления и вентиляции общественных зданий при tн= - 300С; поправочный коэффициент «
[image: image1.wmf]a

» для других расчетных температур наружного воздуха tн – таблица 2.

Таблица 21 (Приложение 1). Нормы расхода горячей воды в средние сутки при температуре 550С (СНиП 2.04.01-85*)

Данные по расходам тепла сведены в таблицу 4.2.2, 4.2.3
Часовые расходы тепла по этапам застройки г.Азнакаево, МВт/час                                            Таблица 4.2.2
	№

комплекса
	Вид

застройки
	Существующее положение
	Первая очередь
	Расчетный срок
	Примечание

	
	
	Qот
	Qг.в.
	Qобщ
	Qот
	Qг.в.
	Qобщ
	Qот
	Qг.в.
	Qобщ
	

	1
	Секционная (4-5 эт.)
	0,241
	0,075
	0,316
	0,241
	0,075
	0,316
	0,241
	0,075
	0,316
	

	2
	Секционная (4-5 эт.)
	0,423
	0,150
	0,573
	0,423
	0,150
	0,573
	0,423
	0,150
	0,573
	

	3
	Секционная (2-3 эт.)
	0,450
	0,084
	0,534
	0,450
	0,084
	0,534
	0,450
	0,084
	0,534
	

	
	Секционная (4-5 эт.)
	0,472
	0,168
	0,640
	0,472
	0,168
	0,640
	0,472
	0,168
	0,640
	

	4
	Секционная (2-3 эт.)
	0,177
	0,033
	0,210
	0,177
	0,033
	0,210
	0,177
	0,033
	0,210
	

	
	Секционная (4-5 эт.)
	0,743
	0,264
	1,007
	0,743
	0,264
	1,007
	0,743
	0,264
	1,007
	

	7
	Секционная (2-3 эт.)
	0,380
	0,071
	0,451
	0,380
	0,071
	0,451
	0,380
	0,071
	0,451
	

	
	Секционная (4-5 эт.)
	0,962
	0,343
	1,305
	0,962
	0,343
	1,305
	0,962
	0,343
	1,305
	

	9
	Секционная (2-3 эт.)
	0,596
	0,111
	0,707
	0,596
	0,111
	0,707
	0,596
	0,111
	0,707
	

	12
	Секционная (2-3 эт.)
	0,147
	0,027
	0,174
	0,147
	0,027
	0,174
	0,147
	0,027
	0,174
	

	
	Секционная (4-5 эт.)
	0,255
	0,079
	0,334
	0,255
	0,079
	0,334
	0,255
	0,079
	0,334
	

	13
	Секционная (4-5 эт.)
	0,251
	0,090
	0,341
	0,251
	0,090
	0,341
	0,251
	0,090
	0,341
	

	
	Секционная (2-3 эт.)
	0,359
	0,068
	0,427
	0,359
	0,068
	0,427
	0,359
	0,068
	0,427
	

	14
	Секционная (2-3 эт.)
	0,773
	0,145
	0,918
	0,773
	0,145
	0,918
	0,773
	0,145
	0,918
	

	15
	Секционная (2-3 эт.)
	1,069
	0,198
	1,267
	1,069
	0,198
	1,267
	1,069
	0,198
	1,267
	

	16
	Секционная (2-3 эт.)
	0,866
	0,162
	1,028
	0,866
	0,162
	1,028
	0,866
	0,162
	1,028
	

	18
	Секционная (4-5 эт.)
	0,804
	0,250
	1,055
	0,804
	0,250
	1,055
	0,804
	0,250
	1,055
	

	
	Секционная (2-3 эт.)
	0,219
	0,041
	0,260
	0,219
	0,041
	0,260
	0,219
	0,041
	0,260
	

	
	Усадебная
	0,088
	-
	0,088
	0,096
	-
	0,096
	0,096
	-
	0,096
	

	20
	Секционная (2-3 эт.)
	1,011
	0,189
	1,200
	1,011
	0,189
	1,200
	1,011
	0,189
	1,200
	

	
	Секционная (4-5 эт.)
	0,317
	0,099
	0,416
	0,317
	0,099
	0,416
	0,317
	0,099
	0,416
	

	21
	Секционная (2-3 эт.)
	1,088
	0,204
	1,292
	1,088
	0,204
	1,292
	1,088
	0,204
	1,292
	

	22
	Секционная (4-5 эт.)
	0,605
	0,216
	0,821
	0,605
	0,216
	0,821
	0,605
	0,216
	0,821
	

	
	Секционная (2-3 эт.)
	0,119
	0,023
	0,142
	0,119
	0,023
	0,142
	0,119
	0,023
	0,142
	

	23
	Секционная (4-5 эт.)
	0,938
	0,334
	1,272
	0,938
	0,334
	1,272
	0,938
	0,334
	1,272
	

	24
	Секционная (4-5 эт.)
	2,072
	0,647
	2,719
	2,072
	0,647
	2,719
	2,072
	0,647
	2,719
	

	25
	Секционная (4-5 эт.)
	2,767
	0,864
	3,630
	2,767
	0,864
	3,630
	2,767
	0,864
	3,630
	

	26
	Секционная (4-5 эт.)
	4,110
	1,463
	5,573
	4,110
	1,463
	5,573
	4,110
	1,463
	5,573
	

	27
	Секционная (4-5 эт.)
	3,564
	1,113
	4,677
	3,564
	1,113
	4,677
	3,564
	1,113
	4,677
	

	28
	Секционная (4-5 эт.)
	2,632
	0,937
	3,569
	2,632
	0,937
	3,569
	2,632
	0,937
	3,569
	

	29
	Секционная (4-5 эт.)
	4,044
	1,263
	5,306
	4,044
	1,263
	5,306
	4,044
	1,263
	5,306
	

	30
	Секционная (2-3 эт.)
	0,248
	0,046
	0,294
	0,248
	0,046
	0,294
	0,248
	0,046
	0,294
	

	
	Секционная (4-5 эт.)
	4,860
	1,518
	6,378
	4,860
	1,518
	6,378
	4,860
	1,518
	6,378
	

	31
	Секционная (4-5 эт.)
	1,428
	0,508
	1,936
	1,428
	0,508
	1,936
	1,428
	0,508
	1,936
	

	32
	Секционная (4-5 эт.)
	1,321
	0,412
	1,733
	1,321
	0,412
	1,733
	1,321
	0,412
	1,733
	

	33
	Секционная (4-5 эт.)
	0,844
	0,264
	1,108
	0,844
	0,264
	1,108
	0,844
	0,264
	1,108
	

	34
	Усадебная
	0,075
	-
	0,075
	0,083
	-
	0,083
	0,083
	-
	0,083
	

	35
	Усадебная
	0,122
	-
	0,122
	0,136
	-
	0,136
	0,136
	-
	0,136
	

	36
	Усадебная
	0,144
	-
	0,144
	0,152
	-
	0,152
	0,152
	-
	0,152
	

	37
	Усадебная
	0,147
	-
	0,147
	0,182
	-
	0,182
	0,182
	-
	0,182
	

	38
	Усадебная
	0,113
	-
	0,113
	0,120
	-
	0,120
	0,120
	-
	0,120
	

	39
	Усадебная
	0,123
	-
	0,123
	0,137
	-
	0,137
	0,137
	-
	0,137
	

	40
	Усадебная
	0,116
	-
	0,116
	0,116
	-
	0,116
	0,116
	-
	0,116
	

	41
	Усадебная
	0,098
	-
	0,098
	0,108
	-
	0,108
	0,108
	-
	0,108
	

	42
	Усадебная
	0,046
	-
	0,046
	0,046
	-
	0,046
	0,046
	-
	0,046
	

	43
	Усадебная
	0,014
	-
	0,014
	0,014
	-
	0,014
	0,014
	-
	0,014
	

	44
	Усадебная
	0,051
	-
	0,051
	0,051
	-
	0,051
	0,051
	-
	0,051
	

	45
	Усадебная
	0,127
	-
	0,127
	0,142
	-
	0,142
	0,142
	-
	0,142
	

	46
	Усадебная
	0,110
	-
	0,110
	0,124
	-
	0,124
	0,124
	-
	0,124
	

	47
	Усадебная
	0,084
	-
	0,084
	0,084
	-
	0,084
	0,084
	-
	0,084
	

	48
	Усадебная
	0,107
	-
	0,107
	0,107
	-
	0,107
	0,107
	-
	0,107
	

	49
	Усадебная
	0,06
	-
	0,06
	0,06
	-
	0,06
	0,06
	-
	0,06
	

	50
	Усадебная
	0,09
	-
	0,09
	0,099
	-
	0,099
	0,099
	-
	0,099
	

	51
	Усадебная
	0,113
	-
	0,113
	0,119
	-
	0,119
	0,119
	-
	0,119
	

	53
	Усадебная
	0,092
	-
	0,092
	0,105
	-
	0,105
	0,105
	-
	0,105
	

	53
	Усадебная
	0,101
	-
	0,101
	0,108
	-
	0,108
	0,108
	-
	0,108
	

	54
	Усадебная
	0,086
	-
	0,086
	0,086
	-
	0,086
	0,086
	-
	0,086
	

	55
	Усадебная
	0,020
	-
	0,020
	0,027
	-
	0,027
	0,027
	-
	0,027
	

	56
	Усадебная
	0,107
	-
	0,107
	0,107
	-
	0,107
	0,107
	-
	0,107
	

	57
	Усадебная
	0,077
	-
	0,077
	0,085
	-
	0,085
	0,085
	-
	0,085
	

	58
	Усадебная
	0,052
	-
	0,052
	0,061
	-
	0,061
	0,061
	-
	0,061
	

	59
	Усадебная
	0,057
	-
	0,057
	0,067
	-
	0,067
	0,067
	-
	0,067
	

	60
	Усадебная
	0,064
	-
	0,064
	0,081
	-
	0,081
	0,081
	-
	0,081
	

	61
	Усадебная
	0,071
	-
	0,071
	0,071
	-
	0,071
	0,071
	-
	0,071
	

	62
	Усадебная
	0,103
	-
	0,103
	0,133
	-
	0,133
	0,133
	-
	0,133
	

	63
	Усадебная
	0,082
	-
	0,082
	0,093
	-
	0,093
	0,093
	-
	0,093
	

	64
	Усадебная
	0,079
	-
	0,079
	0,094
	-
	0,094
	0,094
	-
	0,094
	

	65
	Усадебная
	0,093
	-
	0,093
	0,100
	-
	0,100
	0,100
	-
	0,100
	

	66
	Усадебная
	0,131
	-
	0,131
	0,137
	-
	0,137
	0,137
	-
	0,137
	

	67
	Усадебная
	0,064
	-
	0,064
	0,064
	-
	0,064
	0,064
	-
	0,064
	

	68
	Усадебная
	0,044
	-
	0,044
	0,051
	-
	0,051
	0,051
	-
	0,051
	

	69
	Усадебная
	0,053
	-
	0,053
	0,057
	-
	0,057
	0,057
	-
	0,057
	

	70
	Усадебная
	0,067
	-
	0,067
	0,067
	-
	0,067
	0,067
	-
	0,067
	

	71
	Усадебная
	0,026
	-
	0,026
	0,233
	-
	0,233
	0,233
	-
	0,233
	

	72
	Усадебная
	0,037
	-
	0,037
	0,044
	-
	0,044
	0,044
	-
	0,044
	

	73
	Усадебная
	0,039
	-
	0,039
	0,044
	-
	0,044
	0,044
	-
	0,044
	

	74
	Усадебная
	0,068
	-
	0,068
	0,091
	-
	0,091
	0,091
	-
	0,091
	

	75
	Усадебная
	0,058
	-
	0,058
	0,072
	-
	0,072
	0,072
	-
	0,072
	

	76
	Усадебная
	0,119
	-
	0,119
	0,119
	-
	0,119
	0,119
	-
	0,119
	

	77, 77а
	Усадебная
	0,124
	-
	0,124
	0,132
	-
	0,132
	0,132
	-
	0,132
	

	78
	Усадебная
	0,041
	-
	0,041
	0,049
	-
	0,049
	0,049
	-
	0,049
	

	79
	Усадебная
	0,210
	-
	0,210
	0,256
	-
	0,256
	0,256
	-
	0,256
	

	80
	Усадебная
	0,073
	-
	0,073
	0,087
	-
	0,087
	0,087
	-
	0,087
	

	81
	Усадебная
	0,539
	-
	0,539
	0,547
	-
	0,547
	0,547
	-
	0,547
	

	82
	Усадебная
	0,550
	-
	0,550
	0,059
	-
	0,059
	0,059
	-
	0,059
	

	83
	Усадебная
	0,100
	-
	0,100
	0,100
	-
	0,100
	0,100
	-
	0,100
	

	84
	Усадебная
	0,051
	-
	0,051
	0,074
	-
	0,074
	0,074
	-
	0,074
	

	85
	Усадебная
	0,095
	-
	0,095
	0,095
	-
	0,095
	0,095
	-
	0,095
	

	86
	Усадебная
	0,077
	-
	0,077
	0,082
	-
	0,082
	0,082
	0,121
	0,082
	

	87
	Усадебная
	0,083
	-
	0,083
	0,094
	-
	0,094
	0,094
	0,210
	0,094
	

	88
	Усадебная
	0,061
	-
	0,061
	0,061
	-
	0,061
	0,061
	0,101
	0,061
	

	89
	Усадебная
	0,059
	-
	0,059
	0,07
	-
	0,07
	0,07
	0,138
	0,07
	

	90
	Усадебная
	0,119
	-
	0,119
	0,125
	-
	0,125
	0,125
	0,216
	0,125
	

	91
	Усадебная
	0,046
	-
	0,046
	0,046
	-
	0,046
	0,046
	0,121
	0,046
	

	92
	Усадебная
	0,024
	-
	0,024
	0,024
	-
	0,024
	0,024
	0,087
	0,024
	

	93
	Усадебная
	0,021
	-
	0,021
	0,021
	-
	0,021
	0,021
	0,234
	0,021
	

	94
	Усадебная
	0,068
	-
	0,068
	0,075
	-
	0,075
	0,075
	0,074
	0,075
	

	95
	Усадебная
	0,095
	-
	0,095
	0,101
	-
	0,101
	0,101
	0,051
	0,101
	

	96
	Усадебная
	0,112
	-
	0,112
	0,123
	-
	0,123
	0,123
	0,192
	0,123
	

	97
	Усадебная
	0,095
	-
	0,095
	0,106
	-
	0,106
	0,106
	0,115
	0,106
	

	98
	Секционная (2-3 эт.)
	0,143
	0,027
	0,167
	0,143
	0,027
	0,167
	0,143
	0,027
	0,167
	

	
	Усадебная
	0,093
	-
	0,093
	0,093
	-
	0,093
	0,093
	-
	0,093
	

	99
	Секционная (2-3 эт.)
	0,440
	0,082
	0,522
	0,440
	0,082
	0,522
	0,440
	0,082
	0,522
	

	
	Усадебная
	0,144
	-
	0,144
	0,150
	-
	0,150
	0,150
	-
	0,150
	

	100
	Усадебная
	0,092
	-
	0,092
	0,103
	-
	0,103
	0,103
	0
	0,103
	

	101
	Секционная (2-3 эт.)
	0,101
	0,019
	0,120
	0,101
	0,019
	0,120
	0,101
	0,019
	0,120
	

	
	Усадебная
	0,102
	-
	0,102
	0,121
	-
	0,121
	0,121
	-
	0,121
	

	102
	Усадебная
	0,077
	-
	0,077
	0,210
	-
	0,210
	0,210
	-
	0,210
	

	103
	Усадебная
	0,083
	-
	0,083
	0,101
	-
	0,101
	0,101
	-
	0,101
	

	104
	Усадебная
	0,061
	-
	0,061
	0,138
	-
	0,138
	0,138
	-
	0,138
	

	105
	Усадебная
	0,059
	-
	0,059
	0,216
	-
	0,216
	0,216
	-
	0,216
	

	106
	Усадебная
	0,119
	-
	0,119
	0,121
	-
	0,121
	0,121
	-
	0,121
	

	107
	Усадебная
	0,046
	-
	0,046
	0,087
	-
	0,087
	0,087
	-
	0,087
	

	108
	Усадебная
	0,024
	-
	0,024
	0,234
	-
	0,234
	0,234
	-
	0,234
	

	109
	Усадебная
	0,021
	-
	0,021
	0,074
	-
	0,074
	0,074
	-
	0,074
	

	110
	Усадебная
	0,068
	-
	0,068
	0,051
	-
	0,051
	0,051
	-
	0,051
	

	111
	Усадебная
	0,095
	-
	0,095
	0,192
	-
	0,192
	0,192
	-
	0,192
	

	112
	Усадебная
	0,112
	-
	0,112
	0,115
	-
	0,115
	0,115
	-
	0,115
	

	113
	Усадебная
	0,095
	-
	0,095
	0,077
	-
	0,077
	0,077
	-
	0,077
	

	114
	Усадебная
	0,091
	-
	0,091
	0,095
	-
	0,095
	0,095
	-
	0,095
	

	115
	Усадебная
	0,208
	-
	0,208
	0,245
	-
	0,245
	0,245
	-
	0,245
	

	116
	Усадебная
	0,105
	-
	0,105
	0,125
	-
	0,125
	0,125
	-
	0,125
	

	117
	Усадебная
	0,280
	-
	0,280
	0,291
	-
	0,291
	0,291
	-
	0,291
	

	118
	Усадебная
	0,075
	-
	0,075
	0,075
	-
	0,075
	0,075
	-
	0,075
	

	119
	Усадебная
	0,084
	-
	0,084
	0,090
	-
	0,090
	0,090
	-
	0,090
	

	120
	Усадебная
	0,091
	-
	0,091
	0,091
	-
	0,091
	0,091
	-
	0,091
	

	121
	Усадебная
	0,110
	-
	0,110
	0,110
	-
	0,110
	0,110
	-
	0,110
	

	122
	Усадебная
	0,075
	-
	0,075
	0,075
	-
	0,075
	0,075
	-
	0,075
	

	123
	Усадебная
	0,120
	-
	0,120
	0,120
	-
	0,120
	0,120
	-
	0,120
	

	124
	Усадебная
	0,090
	-
	0,090
	0,096
	-
	0,096
	0,096
	-
	0,096
	

	125
	Усадебная
	0,061
	-
	0,061
	0,61
	-
	0,61
	0,61
	-
	0,61
	

	126
	Усадебная
	0,079
	-
	0,079
	0,079
	-
	0,079
	0,079
	-
	0,079
	

	127
	Усадебная
	0,034
	
	0,034
	0,034
	
	0,034
	0,034
	
	0,34
	

	128
	Усадебная
	0,068
	
	0,068
	0,068
	
	0,068
	0,068
	
	0,068
	

	129
	Усадебная
	0,106
	
	0,106
	0,106
	
	0,106
	0,106
	
	0,106
	

	130
	Усадебная
	0,210
	
	0,210
	0,210
	
	0,210
	0,210
	
	0,210
	

	131
	Усадебная
	0,065
	
	0,065
	0,065
	
	0,065
	0,065
	
	0,065
	

	132
	Усадебная
	0,110
	
	0,110
	0,110
	
	0,110
	0,110
	
	0,110
	

	133
	Усадебная
	0,079
	
	0,079
	0,085
	
	0,085
	0,085
	
	0,085
	

	134
	Усадебная
	0,087
	
	0,087
	0,104
	
	0,104
	0,104
	
	0,104
	

	135
	Усадебная
	0,162
	
	0,173
	0,173
	
	0,173
	0,173
	
	0,173
	

	136
	Усадебная
	0,082
	
	0,082
	0,082
	
	0,082
	0,082
	
	0,082
	

	137
	Усадебная
	0,092
	
	0,092
	0,100
	
	0,100
	0,100
	
	0,100
	

	138
	Усадебная
	0,054
	
	0,054
	0,054
	
	0,054
	0,054
	
	0,054
	

	139
	Усадебная
	0,025
	
	0,025
	0,025
	
	0,025
	0,025
	
	0,025
	

	140
	Усадебная
	0,122
	
	0,122
	0,122
	
	0,122
	0,122
	
	0,122
	

	141
	Усадебная
	0,051
	
	0,051
	0,051
	
	0,051
	0,051
	
	0,051
	

	142
	Усадебная
	0,106
	
	0,106
	0,106
	
	0,106
	0,106
	
	0,106
	

	143
	Усадебная
	0,040
	
	0,040
	0,040
	
	0,040
	0,040
	
	0,040
	

	144
	Усадебная
	0,049
	
	0,049
	0,049
	
	0,049
	0,049
	
	0,049
	

	145
	Усадебная
	0,053
	-
	0,053
	0,061
	-
	0,061
	0,061
	-
	0,061
	

	146
	Усадебная
	0,037
	-
	0,037
	0,037
	-
	0,037
	0,037
	-
	0,037
	

	147
	Усадебная
	0,031
	-
	0,031
	0,031
	-
	0,031
	0,031
	-
	0,031
	

	148
	Усадебная
	0,051
	-
	0,051
	0,056
	-
	0,056
	0,056
	-
	0,056
	

	149
	Усадебная
	0,030
	-
	0,030
	0,030
	-
	0,030
	0,030
	-
	0,030
	

	150
	Усадебная
	0,089
	-
	0,089
	0,093
	-
	0,093
	0,093
	-
	0,093
	

	151
	Усадебная
	0,139
	-
	0,139
	0,149
	-
	0,149
	0,149
	-
	0,149
	

	152
	Усадебная
	0,106
	-
	0,106
	0,118
	-
	0,118
	0,118
	-
	0,118
	

	153
	Усадебная
	0,037
	-
	0,037
	0,037
	-
	0,037
	0,037
	-
	0,037
	

	154
	Усадебная
	0,058
	-
	0,058
	0,058
	-
	0,058
	0,058
	-
	0,058
	

	155
	Усадебная
	0,023
	-
	0,023
	0,023
	-
	0,023
	0,023
	-
	0,023
	

	156
	Усадебная
	0,226
	-
	0,226
	0,241
	-
	0,241
	0,241
	-
	0,241
	

	157
	Усадебная
	0,281
	-
	0,281
	0,297
	-
	0,297
	0,297
	-
	0,297
	

	158
	Усадебная
	0,046
	-
	0,046
	0,058
	-
	0,058
	0,058
	-
	0,058
	

	159
	Усадебная
	0,063
	-
	0,063
	0,063
	-
	0,063
	0,063
	-
	0,063
	

	160
	Усадебная
	0,191
	-
	0,191
	0,204
	-
	0,204
	0,204
	-
	0,204
	

	161
	Усадебная
	0,024
	-
	0,024
	0,024
	-
	0,024
	0,024
	-
	0,024
	

	162
	Усадебная
	0,038
	-
	0,038
	0,038
	-
	0,038
	0,038
	-
	0,038
	

	163
	Усадебная
	0,044
	-
	0,044
	0,044
	-
	0,044
	0,044
	-
	0,044
	

	164
	Усадебная
	0,031
	-
	0,031
	0,031
	-
	0,031
	0,031
	-
	0,031
	

	165
	Усадебная
	0,046
	-
	0,046
	0,046
	-
	0,046
	0,046
	-
	0,046
	

	166
	Усадебная
	0,099
	-
	0,099
	0,099
	-
	0,099
	0,099
	-
	0,099
	

	167
	Усадебная
	0,097
	-
	0,097
	0,097
	-
	0,097
	0,097
	-
	0,097
	

	168
	Усадебная
	0,016
	-
	0,016
	0,016
	-
	0,016
	0,016
	-
	0,016
	

	169
	Усадебная
	0,033
	-
	0,033
	0,033
	-
	0,033
	0,033
	-
	0,033
	

	170
	Усадебная
	0,049
	-
	0,049
	0,049
	-
	0,049
	0,049
	-
	0,049
	

	171
	Усадебная
	0,097
	-
	0,097
	0,097
	-
	0,097
	0,097
	-
	0,097
	

	172
	Усадебная
	0,145
	-
	0,145
	0,145
	-
	0,145
	0,145
	-
	0,145
	

	173
	Усадебная
	0,146
	-
	0,146
	0,146
	-
	0,146
	0,146
	-
	0,146
	

	174
	Усадебная
	0,158
	-
	0,158
	0,158
	-
	0,158
	0,158
	-
	0,158
	

	175
	Усадебная
	0,201
	-
	0,201
	0,201
	-
	0,201
	0,201
	-
	0,201
	

	176
	Усадебная
	0,182
	
	0,182
	0,182
	
	0,182
	0,182
	
	0,182
	

	177
	Усадебная
	0,128
	
	0,128
	0,128
	
	0,128
	0,128
	
	0,128
	

	178
	Секционная (2-3 эт.)
	0,323
	0,060
	0,383
	0,323
	0,060
	0,383
	0,323
	0,060
	0,323
	

	179
	Усадебная
	0,199
	
	0,199
	0,199
	
	0,199
	0,199
	
	0,199
	

	180
	Усадебная
	0,186
	
	0,186
	0,186
	
	0,186
	0,186
	
	0,186
	

	181
	Усадебная
	0,089
	
	0,089
	0,089
	
	0,089
	0,089
	
	0,089
	

	182
	Секционная (4-5 эт.)
	0,849
	0,265
	1,114
	0,849
	0,265
	1,114
	0,849
	0,265
	1,114
	

	
	Секционная  (2-3 эт._
	0,384
	0,072
	0,456
	0,384
	0,072
	0,456
	0,384
	0,072
	0,456
	

	183
	Усадебная
	0,202
	
	0,202
	0,202
	
	0,202
	0,202
	
	0,202
	

	184
	Усадебная
	0,152
	
	0,152
	0,152
	
	0,152
	0,152
	
	0,152
	

	185
	Усадебная
	0,140
	
	0,140
	0,140
	
	0,140
	0,140
	
	0,140
	

	186
	Усадебная
	0,322
	
	0,322
	0,322
	
	0,322
	0,322
	
	0,322
	

	187
	Усадебная
	0,203
	
	0,203
	0,203
	
	0,203
	0,203
	
	0,203
	

	188
	Усадебная
	0,147
	
	0,147
	0,147
	
	0,147
	0,147
	
	0,147
	

	
	Секционная (2-3 эт.)
	0,321
	0,060
	0,381
	0,321
	0,060
	0,381
	0,321
	0,060
	0,381
	

	189
	Усадебная
	0,130
	
	0,130
	0,130
	
	0,130
	0,130
	
	0,130
	

	190
	Усадебная
	0,110
	
	0,110
	0,110
	
	0,110
	0,110
	
	0,110
	

	191
	Усадебная
	0,251
	
	0,251
	0,251
	
	0,251
	0,251
	
	0,251
	

	192
	Усадебная
	0,238
	
	0,238
	0,238
	
	0,238
	0,238
	
	0,238
	

	193
	Секционная (4-5 эт.)
	1,281
	0,417
	1,698
	1,281
	0,417
	1,698
	1,281
	0,417
	1,698
	

	
	Секционная  (2-3 эт._
	1,053
	0,197
	1,250
	1,053
	0,197
	1,250
	1,053
	0,197
	1,250
	

	194
	Усадебная
	0,04
	
	0,04
	0,04
	
	0,04
	0,04
	
	0,04
	

	195
	Усадебная
	0,372
	
	0,372
	0,372
	
	0,372
	0,372
	
	0,372
	

	186,196а
	Усадебная
	0,170
	
	0,170
	0,170
	
	0,170
	0,170
	
	0,170
	

	197
	Усадебная
	0,048
	
	0,048
	0,048
	
	0,048
	0,048
	
	0,048
	

	198
	Усадебная
	0,016
	
	0,016
	0,016
	
	0,016
	0,016
	
	0,016
	

	199
	Усадебная
	0,089
	
	0,089
	0,089
	
	0,089
	0,089
	
	0,089
	

	200
	Усадебная
	0,023
	
	0,023
	0,023
	
	0,023
	0,023
	
	0,023
	

	201
	Усадебная
	0,045
	
	0,045
	0,045
	
	0,045
	0,045
	
	0,045
	

	202
	Усадебная
	0,176
	
	0,176
	0,176
	
	0,176
	0,176
	
	0,176
	

	203
	Усадебная
	0,191
	
	0,191
	0,191
	
	0,191
	0,191
	
	0,191
	

	204
	Усадебная
	0,221
	-
	0,221
	0,221
	
	0,221
	0,221
	-
	0,221
	

	205
	Секционная (4-5 эт.)
	2,828
	0,940
	3,768
	4,148
	1,303
	5,451
	4,148
	1,303
	5,451
	

	Подстанц.
	Секционная (2-3 эт.)
	0,191
	0,036
	0,227
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Усадебная
	0,103
	-
	0,103
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	кварт «Б» (за ул. Шайхутдинова)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	314
	Секционная (4-5 эт.)
	0,456
	0,152
	0,608
	3,774
	1,387
	5,160
	3,774
	1,387
	5,160
	

	315
	Усадебная
	-
	-
	-
	0,269
	-
	0,269
	0,269
	-
	0,269
	

	316
	Усадебная
	-
	-
	-
	0,269
	-
	0,269
	0,269
	-
	0,269
	

	317
	Усадебная
	-
	-
	-
	0,601
	-
	0,601
	0,601
	-
	0,601
	

	318
	Усадебная
	-
	-
	-
	0,668
	-
	0,668
	0,668
	-
	0,668
	

	319
	Усадебная
	-
	-
	-
	0,071
	-
	0,071
	0,071
	-
	0,071
	

	320
	Секционная (4-5 эт.)
	-
	-
	-
	2,057
	0,767
	2,824
	2,057
	0,767
	2,824
	

	321
	Секционная (4-5 эт.)
	-
	-
	-
	0,916
	0,342
	1,258
	2,840
	1,140
	3,980
	

	322
	Усадебная
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,920
	-
	0,920
	

	323
	Усадебная
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,13
	-
	1,13
	

	с/о «Дружба» (до ул. Шайхутдинова)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	324
	Секционная (4-5 эт)
	-
	-
	-
	1,630
	0,800
	2,430
	1,630
	0,800
	2,430
	

	325
	Усадебная
	
	
	
	0,191
	-
	0,191
	0,191
	-
	0,191
	

	326
	Усадебная
	
	
	
	0,120
	-
	0,120
	0,120
	-
	0,120
	

	327
	Усадебная
	
	
	
	0,134
	-
	0,134
	0,134
	-
	0,134
	

	328
	Усадебная
	
	
	
	0,181
	-
	0,181
	0,181
	-
	0,181
	

	329
	Усадебная
	
	
	
	0,205
	-
	0,205
	0,205
	-
	0,205
	

	330
	Усадебная
	
	
	
	0,90
	-
	0,90
	0,90
	-
	0,90
	

	331
	Усадебная
	
	
	
	0,168
	-
	0,168
	0,168
	-
	0,168
	

	332
	Усадебная
	
	
	
	0,174
	-
	0,174
	0,174
	-
	0,174
	

	333
	Усадебная
	
	
	
	0,173
	-
	0,173
	0,173
	-
	0,173
	

	334
	Усадебная
	
	
	
	0,433
	-
	0,433
	0,433
	-
	0,433
	

	335
	Усадебная
	
	
	
	0,138
	-
	0,138
	0,138
	-
	0,138
	

	С/о «Нефтяник»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	339
	Усадебная
	
	
	
	-
	-
	-
	0,346
	-
	0,346
	

	340
	Усадебная
	
	
	
	-
	-
	-
	0,291
	-
	0,291
	

	341
	Усадебная
	
	
	
	-
	-
	-
	0,069
	-
	0,069
	

	Сабантуйная площадь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	342
	Усадебная
	
	
	
	-
	-
	-
	0,110
	-
	0,110
	

	343
	Усадебная
	
	
	
	-
	-
	-
	0,157
	-
	0,157
	

	344
	Усадебная
	
	
	
	-
	-
	-
	0,139
	-
	0,139
	

	345
	Усадебная
	
	
	
	-
	-
	-
	0,204
	-
	0,204
	

	346
	Усадебная
	
	
	
	-
	-
	-
	0,118
	-
	0,118
	

	347
	Усадебная
	
	
	
	-
	-
	-
	0,212
	-
	0,212
	

	348
	Усадебная
	
	
	
	-
	-
	-
	0,343
	-
	0,343
	

	349
	Усадебная
	
	
	
	-
	-
	-
	0,299
	-
	0,299
	

	350
	Усадебная
	
	
	
	-
	-
	-
	0,136
	-
	0,136
	

	352
	Усадебная
	
	
	
	-
	-
	-
	0,399
	-
	0,399
	

	353
	Усадебная
	
	
	
	-
	-
	-
	0,236
	-
	0,236
	

	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в т.ч.
	Усадебная
	17,508
	-
	17,508
	21,886
	-
	21,886
	25,242
	-
	25,242
	

	
	Секционная (2-3 эт.)
	10,458
	1,955
	12,413
	10,267
	1,919
	12,186
	10,267
	1,919
	12,186
	

	
	Секционная (4-5 эт._
	39,067
	12,831
	51,898
	48,308
	16,338
	64,646
	50,232
	17,136
	67,368
	

	Яна Юл
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	206
	Усадебная
	0,132
	-
	0,132
	0,132
	-
	0,132
	0,132
	-
	0,132
	

	207
	Усадебная
	0,146
	-
	0,146
	0,146
	-
	0,146
	0,146
	-
	0,146
	

	208
	Усадебная
	0,112
	-
	0,112
	0,112
	-
	0,112
	0,112
	-
	0,112
	

	209
	Усадебная
	0,146
	-
	0,146
	0,146
	-
	0,146
	0,146
	-
	0,146
	

	210
	Усадебная
	0,162
	-
	0,162
	0,162
	-
	0,162
	0,162
	-
	0,162
	

	211
	Усадебная
	0,209
	-
	0,209
	0,209
	-
	0,209
	0,209
	-
	0,209
	

	212
	Усадебная
	0,077
	-
	0,077
	0,077
	-
	0,077
	0,077
	-
	0,077
	

	213
	Усадебная
	0,164
	-
	0,164
	0,164
	-
	0,164
	0,164
	-
	0,164
	

	214
	Усадебная
	0,020
	-
	0,020
	0,020
	-
	0,020
	0,020
	-
	0,020
	

	215
	Усадебная
	0,161
	-
	0,161
	0,161
	-
	0,161
	0,161
	-
	0,161
	

	216
	Усадебная
	0,104
	-
	0,104
	0,104
	-
	0,104
	0,104
	-
	0,104
	

	217
	Усадебная
	0,128
	-
	0,128
	0,128
	-
	0,128
	0,128
	-
	0,128
	

	218
	Усадебная
	0,155
	-
	0,155
	0,155
	-
	0,155
	0,155
	-
	0,155
	

	219
	Усадебная
	0,114
	
	0,114
	0,114
	
	0,114
	0,114
	
	0,114
	

	220
	Усадебная
	0,119
	
	0,119
	0,119
	
	0,119
	0,119
	
	0,119
	

	221
	Усадебная
	0,048
	
	0,048
	0,048
	
	0,048
	0,048
	
	0,048
	

	222
	Усадебная
	0,144
	
	0,144
	0,144
	
	0,144
	0,144
	
	0,144
	

	223
	Усадебная
	0,122
	
	0,122
	0,122
	
	0,122
	0,122
	
	0,122
	

	224
	Усадебная
	0,151
	
	0,151
	0,151
	
	0,151
	0,151
	
	0,151
	

	225
	Усадебная
	0,088
	
	0,088
	0,088
	
	0,088
	0,088
	
	0,088
	

	226
	Усадебная
	0,125
	
	0,125
	0,125
	
	0,125
	0,125
	
	0,125
	

	227
	Усадебная
	0,063
	
	0,063
	0,063
	
	0,063
	0,063
	
	0,063
	

	228
	Усадебная
	0,155
	
	0,155
	0,155
	
	0,155
	0,155
	
	0,155
	

	229
	Усадебная
	0,128
	
	0,128
	0,128
	
	0,128
	0,128
	
	0,128
	

	230
	Усадебная
	0,076
	
	0,076
	0,076
	
	0,076
	0,076
	
	0,076
	

	231
	Усадебная
	0,141
	
	0,141
	0,141
	
	0,141
	0,141
	
	0,141
	

	232
	Усадебная
	0,194
	
	0,194
	0,194
	
	0,194
	0,194
	
	0,194
	

	233
	Усадебная
	0,102
	
	0,102
	0,102
	
	0,102
	0,102
	
	0,102
	

	234
	Усадебная
	0,035
	
	0,035
	0,035
	
	0,035
	0,035
	
	0,035
	

	235
	Усадебная
	0,033
	
	0,033
	0,033
	
	0,033
	0,033
	
	0,033
	

	236
	Усадебная
	0,050
	
	0,050
	0,050
	
	0,050
	0,050
	
	0,050
	

	237
	Усадебная
	0,072
	
	0,072
	0,072
	
	0,072
	0,072
	
	0,072
	

	238
	Усадебная
	0,043
	
	0,043
	0,110
	
	0,110
	0,110
	
	0,110
	

	239
	Усадебная
	0,078
	
	0,078
	0,132
	
	0,132
	0,132
	
	0,132
	

	240
	Усадебная
	0,091
	
	0,091
	0,132
	
	0,132
	0,132
	
	0,132
	

	241
	Усадебная
	0,096
	
	0,096
	0,137
	
	0,137
	0,137
	
	0,137
	

	242
	Усадебная
	0,80
	
	0,80
	0,123
	
	0,123
	0,123
	
	0,123
	

	243
	Усадебная
	0,0994
	
	0,0994
	0,141
	
	0,141
	0,141
	
	0,141
	

	244
	Усадебная
	0,104
	
	0,104
	0,145
	
	0,145
	0,145
	
	0,145
	

	245
	Усадебная
	0,019
	
	0,019
	0,019
	
	0,019
	0,019
	
	0,019
	

	246
	Усадебная
	0,065
	
	0,065
	0,065
	
	0,065
	0,065
	
	0,065
	

	247
	Усадебная
	0,091
	
	0,091
	0,132
	
	0,132
	0,132
	
	0,132
	

	248
	Усадебная
	0,097
	
	0,097
	0,138
	
	0,138
	0,138
	
	0,138
	

	249
	Усадебная
	0,086
	
	0,086
	0,127
	
	0,1276
	0,127
	
	0,127
	

	250
	Усадебная
	0,096
	-
	0,096
	0,126
	-
	0,126
	0,126
	-
	0,126
	

	251
	Усадебная
	0,058
	-
	0,058
	0,110
	-
	0,110
	0,110
	-
	0,110
	

	252
	Усадебная
	0,091
	-
	0,091
	0,132
	-
	0,132
	0,132
	-
	0,132
	

	253
	Усадебная
	0,030
	-
	0,030
	0,030
	-
	0,030
	0,030
	-
	0,030
	

	254
	Усадебная
	0,076
	-
	0,076
	0,076
	-
	0,076
	0,076
	-
	0,076
	

	255
	Усадебная
	0,071
	-
	0,071
	0,071
	-
	0,071
	0,071
	-
	0,071
	

	256
	Усадебная
	0,017
	-
	0,017
	0,089
	-
	0,089
	0,089
	-
	0,089
	

	257
	Усадебная
	0,111
	-
	0,111
	0,152
	-
	0,152
	0,152
	-
	0,152
	

	258
	Усадебная
	0,076
	-
	0,076
	0,117
	-
	0,117
	0,117
	-
	0,117
	

	259
	Усадебная
	0,087
	-
	0,087
	0,128
	-
	0,128
	0,128
	-
	0,128
	

	260
	Усадебная
	0,023
	-
	0,023
	0,116
	-
	0,116
	0,116
	-
	0,116
	

	261
	Усадебная
	0,072
	-
	0,072
	0,162
	-
	0,162
	0,162
	-
	0,162
	

	262
	Усадебная
	0,067
	-
	0,067
	0,067
	-
	0,067
	0,067
	-
	0,067
	

	263
	Усадебная
	0,042
	-
	0,042
	0,042
	-
	0,042
	0,042
	-
	0,042
	

	264
	Усадебная
	0,103
	-
	0,103
	0,103
	-
	0,103
	0,103
	-
	0,103
	

	265
	Усадебная
	0,017
	-
	0,017
	0,017
	-
	0,017
	0,017
	-
	0,017
	

	266
	Усадебная
	0,146
	-
	0,146
	0,146
	-
	0,146
	0,146
	-
	0,146
	

	267
	Усадебная
	0,025
	-
	0,025
	0,056
	-
	0,056
	0,056
	-
	0,056
	

	268
	Усадебная
	0,033
	-
	0,033
	0,033
	-
	0,033
	0,033
	-
	0,033
	

	269
	Усадебная
	0,049
	-
	0,049
	0,080
	-
	0,080
	0,080
	-
	0,080
	

	270
	Усадебная
	0,103
	-
	0,103
	0,134
	-
	0,134
	0,134
	-
	0,134
	

	271
	Усадебная
	0,046
	-
	0,046
	0,118
	-
	0,118
	0,118
	-
	0,118
	

	272
	Усадебная
	0,094
	-
	0,094
	0,135
	-
	0,135
	0,135
	-
	0,135
	

	273
	Усадебная
	0,052
	-
	0,052
	0,052
	-
	0,052
	0,052
	-
	0,052
	

	274
	Усадебная
	0,038
	-
	0,038
	0,038
	-
	0,038
	0,038
	-
	0,038
	

	275
	Усадебная
	0,073
	-
	0,073
	0,073
	-
	0,073
	0,073
	-
	0,073
	

	276
	Усадебная
	0,048
	-
	0,048
	0,048
	-
	0,048
	0,048
	-
	0,048
	

	277
	Усадебная
	0,053
	-
	0,053
	0,053
	-
	0,053
	0,053
	-
	0,053
	

	278
	Усадебная
	0,071
	-
	0,071
	0,071
	-
	0,071
	0,071
	-
	0,071
	

	336
	Усадебная
	-
	-
	-
	0,200
	-
	0,200
	0,200
	-
	0,200
	

	337
	Усадебная
	-
	-
	-
	0,113
	-
	0,113
	0,113
	-
	0,113
	

	338
	Усадебная
	
	
	
	0,138
	-
	0,138
	0,138
	-
	0,138
	

	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Манаус
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	279
	Усадебная
	0,023
	-
	0,023
	0,023
	-
	0,023
	0,023
	-
	0,023
	

	280
	Усадебная
	0,30
	-
	0,30
	0,30
	-
	0,30
	0,30
	-
	0,30
	

	281
	Усадебная
	0,022
	-
	0,022
	0,022
	-
	0,022
	0,022
	-
	0,022
	

	282
	Усадебная
	0,175
	-
	0,175
	0,175
	-
	0,175
	0,175
	-
	0,175
	

	283
	Усадебная
	0,144
	-
	0,144
	0,144
	-
	0,144
	0,144
	-
	0,144
	

	284
	Усадебная
	0,170
	-
	0,170
	0,170
	-
	0,170
	0,170
	-
	0,170
	

	285
	Усадебная
	0,049
	-
	0,049
	0,049
	-
	0,049
	0,049
	-
	0,049
	

	286
	Усадебная
	0,143
	-
	0,143
	0,143
	-
	0,143
	0,143
	-
	0,143
	

	287
	Усадебная
	0,111
	-
	0,111
	0,111
	-
	0,111
	0,111
	-
	0,111
	

	288
	Усадебная
	0,143
	-
	0,143
	0,143
	-
	0,143
	0,143
	-
	0,143
	

	289
	Усадебная
	0,146
	-
	0,146
	0,146
	-
	0,146
	0,146
	-
	0,146
	

	290
	Усадебная
	0,183
	-
	0,183
	0,183
	-
	0,183
	0,183
	-
	0,183
	

	291
	Усадебная
	0,115
	-
	0,115
	0,115
	-
	0,115
	0,115
	-
	0,115
	

	292
	Усадебная
	0,134
	-
	0,134
	0,134
	-
	0,134
	0,134
	-
	0,134
	

	293
	Усадебная
	0,109
	-
	0,109
	0,109
	-
	0,109
	0,109
	-
	0,109
	

	294
	Усадебная
	0,048
	-
	0,048
	0,048
	-
	0,048
	0,048
	-
	0,048
	

	295
	Усадебная
	0,147
	-
	0,147
	0,147
	-
	0,147
	0,147
	-
	0,147
	

	296
	Усадебная
	0,15
	-
	0,15
	0,15
	-
	0,15
	0,15
	-
	0,15
	

	297
	Усадебная
	0,164
	-
	0,164
	0,164
	-
	0,164
	0,164
	-
	0,164
	

	298
	Усадебная
	0,134
	-
	0,134
	0,134
	-
	0,134
	0,134
	-
	0,134
	

	299
	Усадебная
	0,132
	-
	0,132
	0,132
	-
	0,132
	0,132
	-
	0,132
	

	300
	Усадебная
	0,033
	-
	0,033
	0,033
	-
	0,033
	0,033
	-
	0,033
	

	301
	Усадебная
	0,153
	-
	0,153
	0,153
	-
	0,153
	0,153
	-
	0,153
	

	302
	Усадебная
	0,047
	-
	0,047
	0,047
	-
	0,047
	0,047
	-
	0,047
	

	303
	Усадебная
	0,120
	-
	0,120
	0,120
	-
	0,120
	0,120
	-
	0,120
	

	304
	Усадебная
	0,024
	-
	0,024
	0,024
	-
	0,024
	0,024
	-
	0,024
	

	305
	Усадебная
	0,125
	-
	0,125
	0,125
	-
	0,125
	0,125
	-
	0,125
	

	306
	Усадебная
	0,013
	-
	0,013
	0,013
	-
	0,013
	0,013
	-
	0,013
	

	307
	Усадебная
	0,153
	-
	0,153
	0,153
	-
	0,153
	0,153
	-
	0,153
	

	308
	Усадебная
	0,099
	-
	0,099
	0,099
	-
	0,099
	0,099
	-
	0,099
	

	309
	Усадебная
	0,057
	-
	0,057
	0,057
	-
	0,057
	0,057
	-
	0,057
	

	310
	Усадебная
	0,178
	-
	0,178
	0,178
	-
	0,178
	0,178
	-
	0,178
	

	311
	Усадебная
	0,094
	-
	0,094
	0,094
	-
	0,094
	0,094
	-
	0,094
	

	312
	Усадебная
	0,116
	-
	0,116
	0,116
	-
	0,116
	0,116
	-
	0,116
	

	313
	Усадебная
	0,026
	-
	0,026
	0,026
	-
	0,026
	0,026
	-
	0,026
	

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в т.ч.
	Усадебная
	26,752
	-
	26,752
	32,523
	-
	32,523
	35,879
	-
	35,879
	

	
	Секционная (2-3 эт.)
	10,458
	1,955
	12,413
	10,267
	1,919
	12,186
	10,267
	1,919
	12,186
	

	
	Секционная (4-5 эт.)
	39,067
	12,831
	51,898
	48,308
	16,338
	64,646
	50,232
	17,136
	67,368
	


Объекты общественно-делового и культурно-бытового назначения г. Азнакаево, МВт

Проектируемые объекты обслуживания                                                                                                                                       Таблица 4.2.3
	№

комплекса
	Вид застройки
	Существующее положение
	Первая очередь
	Расчетная очередь
	Расход газа нм3/час

I очередь
	Расход газа

нм3/час

расчетный срок

	
	
	Qот
	Qв
	Qг.в.
	Qобщ
	Qот
	Qв
	Qг.в.
	Qобщ
	Qот
	Qв
	Qг.в.
	Qобщ
	
	

	237
	Обществ. застройка
	-
	-
	-
	-
	1,475
	0,770
	0,526
	2,77
	-
	-
	-
	-
	324,45
	-

	314
	Обществ. застройка
	Проект планировки
	0,192
	0,082
	0,068
	0,342
	0,192
	0,082
	0,068
	0,342
	40,06
	40,06

	315
	Обществ. застройка
	Проект планировки
	0,494
	0,231
	0,176
	0,901
	0,494
	0,231
	0,176
	0,901
	105,5
	105,5

	320
	Обществ. застройка
	Проект планировки
	1,001
	0,875
	0,403
	2,280
	1,001
	0,875
	0,403
	2,280
	267,0
	267,0

	321
	Обществ. застройка
	Проект планировки
	0,208
	0,106
	0,074
	0,388
	-
	-
	-
	-
	45,4
	-

	324
	Обществ. застройка
	-
	-
	-
	-
	0,604
	0,420
	0,274
	1,298
	0,604
	0,420
	0,274
	1,298
	152,0
	152,0

	325
	Обществ. застройка
	-
	-
	-
	-
	0,280
	0,146
	0,127
	0,554
	-
	-
	-
	-
	64,9
	-

	334, 335 (в сквере)
	Обществ. застройка
	-
	-
	-
	-
	0,433
	0,240
	0,196
	0,869
	0,433
	0,240
	0,196
	0,869
	101,8
	101,8

	344
	Обществ. застройка
	-
	-
	-
	-
	0,156
	0,116
	0,056
	0,328
	0,156
	0,116
	0,056
	0,328
	38,4
	38,4

	346
	Обществ. застройка
	-
	-
	-
	-
	0,109
	0,085
	0,039
	0,233
	-
	0,085
	0,039
	0,233
	27,3
	27,3

	347
	Обществ. застройка
	-
	-
	-
	-
	0,322
	0,250
	0,115
	0,687
	-
	-
	-
	-
	80,47
	-

	351
	Обществ. застройка
	-
	-
	-
	-
	0,298
	0,201
	0,135
	0,694
	0,298
	-
	-
	-
	34,90
	-

	
	Всего:
	-
	-
	-
	-
	5,572
	3,582
	2,189
	11,344
	2,989
	2,049
	1,212
	6,251
	1282,18
	732,06

	Проектируемые объекты обслуживания проекта планировки юго-восточного микрорайона

	314
	Обществ. застройка
	-
	-
	-
	-
	0,192
	0,082
	0,068
	0,342
	0,192
	0,082
	0,068
	0,342
	40,06
	40,06

	315
	Обществ. застройка
	-
	-
	-
	-
	0,494
	0,231
	0,176
	0,901
	0,494
	0,231
	0,176
	0,901
	105,5
	105,5

	320
	Обществ. застройка
	-
	-
	-
	-
	1,001
	0,875
	0,403
	2,280
	1,001
	0,875
	0,403
	2,280
	267,0
	267,0

	321
	Обществ. застройка
	-
	-
	-
	-
	0,208
	0,106
	0,074
	0,388
	-
	-
	-
	-
	45,4
	-

	
	Итого:
	-
	-
	-
	-
	1,895
	1,294
	0,721
	3,911
	1,514
	1,188
	0,647
	3,523
	457,96
	412,56


Общие часовые расходы тепла приведены в таблице 5.3.4, годовые расходы топлива в таблице 4.2.4 и 4.2.5
Общий часовой расход тепла, МВт/час                            Таблица 4.2.4
	№

п/п
	Застройка
	Существующее положение
	Первая очередь 2015 г.
	Расчетный срок 2028 г.

	1
	Усадебная

-    отопление
	26,752
	32,523
	35,879

	2
	Секционная (2-3 эт.)

· отопление

· горячее водоснабжение

Всего:
	10,458

1,955

12,413
	10,267

1,919

12,186
	10,267

1,919

12,186

	3
	Секционная (4-5 эт.)

· отопление

· горячее водоснабжение

Всего:
	39,067

12,831

51,898
	48,308

16,338

64,646
	50,232

17,136

67,368

	4
	Общественная застройка

· отопление

· вентиляция

· горячее водоснабжение

Всего:
	-

-

-

-
	5,572

3,582

2,189

11,344
	2,989

2,049

1,212

6,521

	5
	Итого:

· отопление

· вентиляция

· горячее водоснабжение
	64,310

49,530

-

14,790
	88,180

64,150

3,582

20,450
	86,08

63,490

2,049

20,270


Общие годовые расходы тепла,  МВт/год /Гкал/год                     Таблица 4.2.5
	№

п/п
	Застройка
	Первая очередь

2015 г.
	Расчетный срок

2028 г.

	1
	Усадебная

-     отопление
	86028,5/74162,5
	94905,7/81815,3

	2
	Секционная (2-3 эт.)

- отопление

- горячее водоснабжение

Всего:
	27157,9/23411,9

5773,1/4976,8

32931,0/28388,7
	27157,9/23411,9

5773,1/4976,8

32931,0/28388,7

	3
	Секционная (4-5 эт.)

- отопление

- горячее водоснабжение

Всего:
	127782,4/110157,2

49301,6/42501,4

177084/152658,6
	132871,6/114544,5

51551,9/44441,3

184423,5/158985,8

	4
	Общественная застройка

- отопление

- вентиляция

- горячее водоснабжение

Всего:
	14738,8/12705,9

6316,6/5445,4

6585,4/5677,1

27640,8/23828,4
	7906,4/6815,8

3613,3/3114,9

3646,2/3143,3

15165,9/13074,0

	5
	Итого:

- отопление

- вентиляция

- горячее водоснабжение
	169679,1/146275,0

6316,6/5445,1

61660,1/53155,2
	167935,2/144772,3

3613,3/3114,9

60971,2/52561,4


Годовые расходы газа (тыс. м3/год)                         Таблица 4.2.6 
	№

п/п
	Наименование
	Первая очередь 2015 г.
	Расчетный срок 2028 г.

	1
	Усадебная застройка
	22190,0
	24500,0

	2
	Секционная (2-3 этаж)
	6256,0
	5972,0

	3
	Секционная (4-5 этаж) застройка
	39804,0
	31569,0

	4
	Общественная застройка
	7270,0
	3991,0

	
	Итого:
	75520,0
	66032,0


4.3. Проектные решения

На основании расчетов по тепловым нагрузкам для жилищно-коммунального сектора и общественной застройки г. Азнакаево потребность в тепле по срокам развития составит:

На первую очередь (2015 год)

· усадебная застройка – 32,523 МВт/28,03 Гкал/час,

· секционная (2-3 эт.) – 8,795 МВт/7,582 Гкал/час,

· секционная (4-5 эт.) – 54,921 МВт/47,346 Гкал/час,

· объекты обслуживания – 11,344 МВт/9,78 Гкал/час (общественная застройка).

Суммарная нагрузка – 107,583 МВт/92,74 Гкал/час

На расчетный срок (2028 год)

· усадебная застройка – 35,879 МВт/30,93 Гкал/час,

· секционная (2-3 эт.)  - 8,681 МВт/7,48 Гкал/час,

· секционная (4-5 эт.) – 43,590 МВт/37,58 Гкал/час,

· объекты обслуживания – 6,521 МВт/5,62 Гкал/час (общественная застройка).

Суммарная нагрузка – 94,67 МВт/81,61 Гкал/час

Теплоснабжение секционной, общественно-административной застройки на все сроки развития генерального плана предлагается централизованным, от центральной котельной.
Теплоснабжение усадебной застройки – децентрализованное, от собственных генераторов тепла – домовых котлоагрегатов.

Мощность существующей центральной котельной полностью не используется. В связи с этим, на перспективу развития города до 2028 года строительство новых источников тепла не требуется.

Общая мощность центральной котельной  (все 3 очереди) составляет Q=180 Гкал/час, что полностью покроет потребность в тепле и на расчетный срок – 2028 год.

Теплоснабжение промышленных предприятий, расположенных территориально вблизи котельной «промбазы», предлагается на все сроки проектирования от этой котельной. Промышленные предприятия, расположенные вне зоны котельной «промбазы» пользуются своими котельными для нужд теплоснабжения и технологии.

Для всех централизованных источников тепла, а также для отопления усадебной застройки – основным видом топлива предусматривается природный газ.

Перспективная прокладка тепловых сетей от существующих сетей до ИТП каждого здания, двухтрубная. Трубы для тепловых сетей предлагается принимать стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*.

Прокладка теплосетей:

- надземно – на низких и высоких опорах (через дороги), трубы в ППУ-изоляции в оцинкованной оболочке;

- подземно – в непроходном ж/бетонном лотковом канале или бесканально – трубы в ППУ-изоляции в полиэтиленовой оболочке.

Перспективные тепловые сети

Согласно генерального плана г. Азнакаево по этапам застройки, необходимо подвести тепловые сети к следующим кварталам: 324, 325, 334, 335 – юго-западная часть застройки; кв. 344, 346, 347, 351 – северная часть застройки.

В н.п. Яна Юл к общественно-административной застройке предусмотреть котельную с тепловыми сетями.

I. Расчет тепловых сетей (для квартала 324, 325, 334, 335).

Теплотрасса предусматривается к общественной застройке и к секционно-многоквартирной застройке.

Расчетные расходы тепла на ОВ и ГВС общественно-делового сектора и многоэтажных домов рассчитаны на основании СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

Для общественных зданий

Qобщ.= Qот +Qв + Qг.в

Для жилых домов Qобщ=Qот + Qг.в.
Все расчеты сведены в таблицы 5.1 – 5.8.

Врезка перспективных тепловых сетей будет осуществляться в существующие тепловые сети dy 400 мм, см. лист  «Схема теплоснабжения. М 1:5000»
Общая нагрузка на 4 квартала составит:

Qобщ.зд.= 1,298 МВт + 0,551 МВт + 0,869 МВт = 2,718 МВт или 2,343 Гкал/час.

Qжил.зд.= 1,843 МВт или 1,588 Гкал/час.

Qобщ.=2,343 Гкал/час + 1,588 Гкал/час=3,932 Гкал/час g=157 т/час.

Теплоноситель в существующих сетях – теплофикационная вода с параметрами Т1-Т2=95-700С.

Трубы проложены подземно в ППУ-изоляции.

В кварталах 324, 325, 334, 335 предусмотрена прокладка 2-х труб для теплоснабжения диаметрами ( 273х7.0 мм (ℓ=300 м), ( 133х4.0 мм (ℓ=800 м), ( 219х6.0 мм (ℓ=300 м).

II. Расчет тепловых сетей (для кварталов 344, 346, 347, 351).

Теплотрасса предусматривается к общественно-деловым объектам, остальная застройка на этих кварталах – усадебная.

Для общественных зданий

Qобщ.= Qот +Qв + Qг.в

Общая нагрузка на 4 квартала составит:

Qобщ.зд.= 0,328 МВт + 0,233 МВт + 0,687 МВт + 0,814 МВт = 2,062 МВт или 1,78 Гкал/час. g=71 т/час.

Теплоноситель в сетях – вода с параметрами Т1-Т2=95-70С.

Врезка перспективных тепловых сетей будет осуществляться в существующие тепловые сети ( 250 мм, (см. Генплан).

Трубы проложены подземно в ППУ-изоляции.

В кварталах 344, 346, 347, 351 предусмотрена прокладка 2-х труб для теплоснабжения диаметрами ( 159х4.5 мм (ℓ=500 м), ( 133х4.0 мм (ℓ=500 м), ( 219х6.0 мм (ℓ=14600 м).

III. Расчет тепловых сетей (юго-восточный микрорайон)

Общая нагрузка многоквартирной и общественно-деловой застройки на отопление и вентиляцию составляет:

Qобщ.= 15,826 МВт/13,62 Гкал. g=540 т/час.

Общая нагрузка на горячее водоснабжение многоквартирной и общественно-деловой застройки составляет:

Qг.в.= 5,81 МВт/5,02 Гкал. g=50 т/час.

Теплоноситель в существующих сетях теплофикационная вода с параметрами Т1-Т2=95-70(С.

Трубы проложены подземно в ППУ-изоляции.

По микрорайону заложены 2-е трубы для теплоснабжения диаметрами ( 159х4.5 мм (ℓ=400 м), ( 219х6.0 мм (ℓ=1680 м), ( 273х7.0 мм (ℓ=1480 м), ( 377х9.0 мм (ℓ=1320 м).

IV. Расчет котельной к общественно-административной застройке в н.п. Яна Юл

Территория общественно-деловых объектов

А=14200 кв. м площадь застройки

Qобщ.= 2,77 МВт / 2,39 Гкал/час.

Для квартала 237 предлагается БМК-1 с 2-мя котлами, работающая на газе низкого давления

С учетом объема тепловой энергии на собственные нужды 3%, с учетом потерь тепловой энергии (через изоляцию, с утечками в тепловых сетях) – 7%, итого – 10%.

Общая нагрузка на БМК-1 составит:

Qобщ. = 2, 77 МВт х 1,1 % = 3,05 МВт/2,63 Гкал/час.

Qкотла= 1,52 МВт/1,3 Гкал/час.

Расход сетевой воды на котел: q=53 т/час.

Теплоноситель – вода с параметрами Т1-Т2= 950-700С.

В н.п. Яна Юл предусмотрено строительство котельной № 1 Q=2,58 Гкал/час и проложены трубы для теплоснабжения диаметрами ( 159х4.5 мм (ℓ=200 м).

Ориентировочная сметная стоимость строительства новых тепловых сетей и котельных сведена в таблицу 4.3.1 и представлена в технико-экономических показателях.
Технико-экономические показатели                                    таблица 4.3.1
	2.
	Теплоснабжение 
	
	
	

	2.1
	Часовой расход тепла, в ом числе

- отопление

- вентиляция

- горячее водоснабжение
	тыс. МВт/год
	268,24

207,22

5,80

55,22
	229,50

191,65

3,316

39,92

	2.2
	Прокладка новых труб (ППУ-изоляция, прокладка - бесканально) из них:

2 ( 133х4 мм 

2 ( 159х4.5 мм

2 ( 219х6 мм

2 ( 273х7 мм

2 ( 377х9 мм
	м
	5500

800

600

1480

1300

1320
	3440

500

500

1960

480

-

	2.3
	Стоимость строительства новых труб
	тыс. руб.
	20 994,0
	34 396,0

	2.4
	Стоимость строительства новой котельной №1 
	тыс. руб.
	12 900,0
	-


Раздел 5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 
В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808, предписывающие организацию единых теплоснабжающих организаций (ЕТО).
В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 до вынесения решения об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществлена процедура проверки соответствия единой теплоснабжающей организации (организаций) критериям, установленным этими Правилами. Такая процедура проведена после опубликования сведений о заявках, принятых от теплоснабжающих организаций, претендующих на присвоение им статуса единой теплоснабжающей организации.
Критериями определения единых теплоснабжающих организаций явились:
владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.
3

_1434360538.unknown

