Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения

на территории г. Азнакаево

Питьевая вода в г. Азнакаево подается из скважин водозабора «Нагорные резервуары», из скважин и родника водозабора «Балтачево», из скважин и родника водозабора «Урсай Ключ», а также покупная вода ООО «УПТЖ ППД».

АО «Азнакаевское ПТС» ведет регулярный контроль качества питьевой воды согласно программы производственного контроля, согласованной в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах.

АО «Азнакаевское ПТС» контролирует качество воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Химический анализ питьевой воды проводится согласно план-графика «Лабораторией качества воды АО «Азнакаевское ПТС», находящейся по адресу: г. Азнакаево, ул. М. Джалиля, д. 51 (заключение о состоянии измерений в лаборатории №026-19 от 04.04.2019г.).

Микробиологический и радиологический анализ проводится  в ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан) в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах.

Анализы воды по химическим, микробиологическим и радиологическим показателям соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Результаты лабораторных анализов из источников водоснабжения

г. Азнакаево за 2018-2019гг.

| Наименование ингредиента | Единица измерения | ПДК, мг/дм3 СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- |
| Рн (водородный показатель) | ед. рН | 6-9 | 6,8-7,8 |
| Запах | балл | 2 | 0 |
| Привкус | балл | 2 | 0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 0,1-0,2 |
| Цветность | градусы | 20 | 0-1 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 230-464 |
| Аммоний | мг/дм3 | 2,0 | менее 0,06 |
| Нитрат - ион | мг/дм3 | 45,0 | 0,24-16,3 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | менее 0,04 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | 0,02-0,16 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | менее 0,047 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | менее 0,035 |
| Фосфаты | мг/дм3 | 3,5 | менее 0,034 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | менее 0,06 |
| Хлорид - ион | мг/дм3 | 350,0 | 5-95 |
| Сульфат - ион | мг/дм3 | 500,0 | 8-445 |
| Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7,0 | 5,9-7,0 |
| Кальций-ион | мг/дм3 | не нормируется | 67-197 |
| Магний-ион | мг/дм3 | не нормируется | 21-57 |

Протоколы исследований питьевой воды за 2018-2019гг.  прилагаются.

Исполнитель: инженер-эколог

Имамутдинова Л. Р. тел. 9-46-88