Схема
водоснабжения  и водоотведения  города Азнакаево на период с 2014 по 2028 годы
Оглавление

4СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  г. АЗНАКАЕВО Азнакаевского муниципального района.


4I. Общие положения


4II.Цели и задачи  разработки схемы водоснабжения и водоотведения  г. Азнакаево


5III. Общая характеристика  Азнакаевского муниципального района.


9IV  СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ  г. АЗНАКАЕВО


102.1  Источники водоснабжения


102.1.1 Водонасосная «Нагорные резервуары»


112.1.2 Артезианские скважины, расположенные на территории водонасосной «Нагорные резервуары».


112.1.3 Водозабор «Урсай Ключ»


112.1.4 Водозабор «Балтачево»


122.1.5 Водонасосная  «Акваснаб»


142.2  Сооружения очистки и подготовки воды.


152.3  Состояние существующих насосных станций.


152.3.1 Водонасосная  «Нагорные резервуары»


162.3.2 Водонасосная  «Балтачево»


172.3.3 Водонасосная  «Урсай Ключ»


172.3.4  Водонасосная  «Акваснаб»


182.4 Состояние существующих водопроводных сетей систем водоснабжения г. Азнакаево.


182.4.1  Состояние магистральных водопроводных сетей  от водозаборов.


192.4.2  Состояние  водопроводных сетей г. Азнакаево.


192.4.3 Водопроводные сети Яна-Юл


212.4.4 Производственный контроль качества воды


222.5 Технические и технологические проблемы водоснабжения г.Азнакаево.


242.6 Централизованная система  горячего водоснабжения г. Азнакаево.


242.7 Технические мероприятия по предотвращению замерзания воды.


252.8  Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения.


253. Направления развития централизованных систем водоснабжения г. Азнакаево.


253.1   Водоснабжение. Современное состояние


253.2  Расчетные расходы


273.3. Оценка современного состояния системы водоснабжения


284. Развитие системы водоснабжения на расчетные сроки


284.1. Расчетные расходы воды на I очередь


294.4.2 Расчетные расходы воды на II очередь


315. Баланс водоснабжения и потребления  горячей и холодной воды


326.  Концепция развития системы водоснабжения на 2015-2025 годы


337.  Технико-экономические показатели


34V  СХЕМА  ВОДООТВЕДЕНИЯ  г. АЗНАКАЕВО


341. Введение.


352. Характеристика территории и жилищного фонда.


363. Канализация.


363.1. Современное состояние


363.1.1. Канализационные сети


373.1.2. Очистные сооружения


393.1.3. Расчетные расходы сточных вод


403.1.4. Оценка современного состояния системы водоотведения


413.2. Развитие системы канализации на 2015-2025 гг.


41Расчетные расходы сточных вод на I-очередь и на расчетный срок


423.2.2.  Целевые показатели  централизованных систем водоотведения и ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы


433.2.3. Перспективные решения




СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  г. АЗНАКАЕВО Азнакаевского муниципального района. 
I. Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  г. Азнакаево Азнакаевского  муниципального района является:

-Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года  №782 «О схемах водоснабжения и водопотребления»;
- Водный кодекс Российской Федерации.

- Генеральный план г. Азнакаево.
II.Цели и задачи  разработки схемы водоснабжения и водоотведения  г. Азнакаево  
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания  в г. Азнакаево, обеспечению надежного водоснабжения и водоотведения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем  водоснабжения и водоотведения, внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения и водоотведения  г. Азнакаево  на период до 2025 г. являются:

1. Обследование системы водоснабжения и водоотведения   и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении  в г. Азнакаево.

2. Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения  и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения и водоотведения  г. Азнакаево  до 2025года.

Водоснабжающая   организация определяется схемой водоснабжения и водоотведения.
Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения,  предусмотренные настоящей схемой, могут  включаться в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.
III. Общая характеристика  Азнакаевского муниципального района.
Азнакаевский муниципальный район занимает территорию 2161.8 кв. км и входит в юго-восточный промышленный район. Граничит на севере с Сармановским и Муслюмовским районами, на западе с Альметьевским, на юге Бугульминским и Бавлинским  районами, на востоке с Республикой Башкортостан.

Административный центр – город Азнакаево, находится в 350км от г. Казани, в 42км от г. Бугульма, в 180км от г. Наб. Челны.

  В состав Азнакаевского муниципального района входят: город Азнакаево, п.г.т. Актюбинский и сельские поселения.

Район расположен в пределах Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Район  характеризуется значительным колебаниям абсолютных высот рельефа. В рельефе господствуют высоты 200-220м, типична ярусность или ступенчатость. Наиболее распространено среднее плато, представляющее слабо всхолмленную равнину.                      

Географическая сеть района представлена бассейном р.Ик (средним течением) на участке от 384 км до 319 км от устья, ее притоками р.Стерля, р.Мелля (нижним, средним течение) и небольшим участком р.Зай (9км).

Источниками водоснабжения населенных пунктов служат подземные и поверхностные воды.

Подземные воды для данного района являются основными источниками водоснабжения.

Для обеспечения требуемых расходов и напоров в водопроводной сети города, согласно инвентаризации, имеется комплекс водопроводных сооружений, в состав которых входят:

· насосные станции над скважиной (родником);

· запасно-регулирующие резервуары;

· насосные станции водозаборных сооружений;

· водоводы и разводящие сети водопровода.

В данном районе артезианские скважины являются основными источниками водоснабжения. Над скважинами сооружены насосные станции наземного типа, которые служат для размещения оголовка водозаборной скважины, арматуры и насосного оборудования. В качестве водоподъемного оборудования установлены, в основном, погружные насосы марки ЭЦВ в последние годы заменены  на  насосы импортного  производства  фирмы «GRUNFOS» .

Основными источниками для водоснабжения в районе являются артезианские скважины и родники. Водозабор из скважин и каптированных родников составляет 96%, из поверхностных источников - рек  - 4%.Основными напорно-регулирующими сооружениями систем водоснабжения являются насосные станции водозаборных сооружений.
Централизованной системой канализации пользуются только в городе Азнакаево и п.г.т. Актюбинский. Остальная часть населения пользуется выгребами инженерного типа с водонепроницаемыми стенками и дном. В домах индивидуальной застройкой выгребные ямы устраиваются самостоятельно. 

г. Азнакаево

1.Общая площадь г.Азнакаево в границах обсчета на исходный период составляет 2207,34 га, на расчетный срок (2025) равна 2252,7 га.

Территория жилой зоны подразделяется на три вида застройки: усадебная, секционная 2-3 этажная и секционная 4-5 этажная.

Водоснабжение  города Азнакаево условно разделены на 3 эксплуатационные зоны:

1. г. Азнакаево

2. н.п. Манауз

3. н.п. Яна- Юл

Население г. Азнакаево  и н.п. Манауз  полностью обеспечены централизованным холодным водоснабжением. В н.п. Яна-Юл  обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 32%.

           В 2013 году по Программе  обеспечения многодетных семей индивидуальным жильём выделены участки под строительство в н.п. Яна –Юл и в Сабантуевкой  площадке. В дальнейшем появится  4-ая эксплуатационная зона в Сабантуевкой  площадке. 
           В  2013 году дополнительно  выделены земельные  участки для индивидуального строительства  в квартале «Б» Юго-Восточной части  г. Азнакаево. С 2014 года планируется строительство 280 домов коттеджного типа. 

Характеристика существующей и проектируемой жилой застройки по расчетным периодам г. Азнакаево с учетом населенные пункты  Яна - Юл и Манауз приведена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1.

	№

пп.
	Вид 

застройки
	Существующее положение
	Первая очередь (2015 г)
	Расчетный срок

(2025г. )

	
	
	Кол. жителей
	%
	Кол. жителей
	%
	Кол. жителей
	%

	1
	Усадебная 

в том числе

- н.п. Яна Юл

- н.п. Манауз
	9692

2271

1306
	28


	10759

2572

1125
	28,1
	11679

2353

1029
	30,3

	2
	Секционная (2-3 эт.)
	3306
	9,5
	2795
	7,3
	2556
	6,6

	3
	Секционная (4-5 эт.)
	21651
	62,5
	24747
	64,6
	24265
	63,1

	
	Всего  
	34649
	100
	38301
	100
	38500
	100


Территория общественно-деловой застройки на исходный период составляет 76,58 га, а на расчетный срок – 108,75 га. 
Производственные и коммунально-складские территории занимают 306,63 га на исходный период. К расчетному сроку территория производственных предприятий составит 254,71 га.

Территория транспортной и инженерной инфраструктуры составляет на исходный период 324,5 га, а на расчетный срок – 403,95 га.

Территория под сельскохозяйственное назначение на исходный и расчетный сроки занимает соответственно 613,08 га и 177,41 га.

3. Анализ существующего состояния  систем водоснабжения  г,Азнакаево.
IV  СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ  г. АЗНАКАЕВО
 Водоснабжение города Азнакаево представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1.Добыча  и транспортировка подземных    вод  до потребителей.

2. Подготовка Камской  воды   до требований санитарных правил и норм – СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды» и  транспортировка  питьевой и технической  Камской  воды  от водонасосной  «Нагорные резервуары»   потребителям в жилую застройку, на предприятия города и  в источники теплоснабжения.

3. Сбор питьевой воды  в  резервуары    емкостью   по  (200 + 200)  куб.м.  и   2000 куб.м. с последующей подачей городским потребителям.

Г. Азнакаево  для хозяйственно-питьевых целей получает воду из следующих водоисточников:

                                                                                                                       Таблица 1
	Камского речного водозабора                                                        52,6             м3/сутки 

	Водозабор подземных вод «Урсай-Ключ»                                   2581,6          м3/сутки

	 Балтачевский водозабор                                                                 4033,4         м3/сутки

	 Артезианские скважины расположенные на территории 

	  водонасосной «Нагорные резервуары»                                        986,4             м3/сутки

	  «Акваснаб»                                                                                       483,7            м3/сутки


Всего по г. Азнакаево                                                                         8137,7        м3/сутки 

   Динамика  водопотребления  города Азнакаево  от водозаборных сооружений представлена в таблице №1    
Существующие водозаборы г. Азнакаево  по объему поднятой и перекачанной воды   полностью  покрывают потребности города в питьевой воде (около 8,14 тыс.м3/сутки). Но по качеству  воды (по жесткости)  вода получаемая из  отдельных артезианских скважин  превышает нормативы. С каждым годом  количество таких скважин увеличивается.
Для полного удовлетворения потребностей населения г. Азнакаево качественной питьевой водой необходимо провести дополнительные изыскательские работы по расширению и реконструкции собственных источников водоснабжения.

2.1  Источники водоснабжения
2.1.1 Водонасосная «Нагорные резервуары»
Камская вода поступает по трубопроводу диаметром Dy 730 мм  в насосную станцию «Нагорные резервуары», где обеззараживается гипохлоритом натрия и подается потребителям по водоводу Dy = 500 мм.  Проектная производительность Камского водозабора – 4000 куб/сутки. Поставщиком камской воды является ОАО «УПТЖ для ППД». Тариф установленный  данной организацией составляет 19,91 рублей на 1 куб.м. камской воды, при себестоимости 1 куб.м. воды добытой своими силами -15,03 рублей.  Поэтому ОАО «Азнакаевское ПТС»  наращивает долю добычи воды собственными силами.  В настоящее время доля Камской воды в балансе водоснабжения города существенно сокращается. Фактический суточный расход камской воды составляет 53 куб.м/сутки и служит резервным источником водоснабжения города при аварийных ситуациях в других водозаборных сооружениях.

2.1.2 Артезианские скважины, расположенные на территории водонасосной «Нагорные резервуары».

В зоне насосной станции «Нагорные резервуары» пробурены 5 артезианских скважин  со средней производительностью 10 м³/ч каждая. Вода из них подается в емкость  запаса воды  объёмом 2000 куб.м. с последующей подачей воды  в городской водопровод. Вода подаётся самотеком за счет перепада высот между городом и водонасосной «Нагорные резервуары». С целью увеличения  надежности водоснабжения города необходимо провести разведывательные работы по бурению новых скважин на территории водонасосной.
2.1.3 Водозабор «Урсай Ключ»

Введен в эксплуатацию в 2000 году. Проектная мощность водозаборных сооружений - 8000 куб.м воды в сутки.  В настоящее время  производительность водозаборных сооружении составляет 2500- 2700 куб.м. На водозаборе имеется 14 артезианских скважин и 1 каптированный родник (4 скважины были пробурены в 2007 году). В работе находятся 5 скважин и каптаж. Скважины простаивают из-за уменьшения дебита. Вода из скважин и каптажа  поступает в две емкости по 300 м³ каждая.  Из емкостей насосами мощностью 132 кВт по водоводу Dy = 300 мм подается в водовод диаметром  Dy = 500 мм в районе подстанции №21 г. Азнакаево. Протяженность водовода «Урсай Ключ» - 12 км. Для увеличения подачи воды в часы пик установлена подкачивающая насосная станция возле деревни Карамалы.  
2.1.4 Водозабор «Балтачево»

 Введен в эксплуатацию в 1972 году. В состав данного водозабора входит 8 артезианских скважин и 1 каптированный родник. Скважины эксплуатируются с 1992-2007 годов. Со скважин и родника вода поступает в накопительную емкость 100 м³. Из емкости насосами 250 кВт по водоводу Dy = 300 мм подается в г. Азнакаево. Протяженность водовода составляет 9,7 км. Жесткость воды некоторых скважин превышают санитарные нормы.   Необходимо провести работы по разведке новых артезианских  скважин. В 2000-2002 гг. институт « ТатНИПИнефть»  по заданию «Госгеолкома» РТ (договор Б.II.4.10.3/01) проводил поиски дополнительных источников питьевого водоснабжения в районе д. Балтачево, с целью расширения существующего водозабора. На сегодняшний день объем выполненных работ составил около 30% от предусмотренных проектом. Для полного завершения работ необходимо проведение поисково-разведочного бурения по линии намеченного водозаборного ряда, режимных наблюдений, детального гидрохимического опробования подземных вод, численного гидродинамического моделирования  водозабора и подсчета эксплуатационных запасов. По предварительным оценкам специалистов ТатНИПИнефть Балтачевский водозабор может дать дополнительно около 5-6 тыс.м3 питьевой воды. Реконструкция Балтачевского  водозабора позволит до минимума снизить потребление  для хоз-питьевых нужд долю Камской воды, приведет к увеличению  воды из собственных источников. Учитывая, что стоимость Камской воды почти в 1,5 раза превышает стоимости воды из собственных источников, данное мероприятие позволит существенно уменьшить тарифы на питьевую воду для потребителей
2.1.5 Водонасосная  «Акваснаб»

В 2012 году Азнакаевское ПТС взяло в аренду  водонасосную «Акваснаб», расположенную в пруду Агерзинского населенного пункта. Жесткость воды не превышает 6мг/экв. Вода из пруда используется для технологических целей центральной котельной Азнакаевского ПТС. Суточный расход воды  - 484 куб.м.

Данные по источникам водоснабжения представлены в таблице 2
Таблица 2
	Источники водоснаб-

жения
	Проектная мощ-

ность, (м³/сут.)
	Фактический забор воды,

в 2013 
(м³/сут.)
	Место 

нахождения
	Емкости м³
	Характеристики сетевых       насосов 

	Водонасосная «Нагорные резервуары»

( Камская вода)
	4000
	53
	1  км от 

г.Азнакаево, н.п. 
Манауз
	2000-1шт- надземная

200- 2шт- 

подземная
	  Н-63 м
 Q-500 м³ /ч.      
N-142 кВт 

	Водозаборные  сооружения  «Нагорные резервуары»
	1000
	986,7
	1  км от 

г.Азнакаево, н.п. 

Манауз
	
	  

	Водозаборные  сооружения  «Урсай Ключ»
	8000
	2581,6

	11-13 км от 

г.Азнакаево, около д.Октябрь-Буляк 
	300-2шт-надземные
	Н-125 м Q-250 м³ /ч.      

N-132 кВт

	Водозаборные  сооружения  «Балтачево»


	4700
	4033,4
	10 км к юго-

востоку  от 

г.Азнакаево, 

около д.Балтачево


	100-1шт- надземная
	Н-300 м

 Q-250м³       N- 200кВт
Н-295  м

 Q-315м³       N-75 кВт

	Водонасосная «Акваснаб»
	1200

	483,7
	3,5 км к юго-

востоку  от 

г.Азнакаево, 

около д.Агерзе
	
	Н-147 м

 Q-105м³       N-90 кВт

Н-160 м

 Q-220м³       N-132 кВт

	Итого 
	18900
	8137,7
	
	
	


 Как  выше сказано  в водозаборных сооружениях г. Азнакаево – особенно в Балтачевском водозаборе и водозаборных сооружениях  «Нагорные резервуары»  наблюдается увеличение жесткости воды в скважинах. В расчетный период количество таких скважин будет увеличиваться.  Поэтому для полного удовлетворения потребностей населения г. Азнакаево  в расчетный период качественной питьевой водой необходимо провести дополнительные изыскательские работы по расширению и реконструкции собственных источников водоснабжения.

Разведка месторождения пресных подземных вод «Урсай Ключ» выполнена в 1995 –1998 годах. Эксплуатационные запасы пресных подземных вод составляют 8500 м3/сут. Фактический водоотбор составлял 5000-6500 м3/сут. В период пуска водоразборных сооружении «Урсай-Ключ» разведочные скважины работали  как эксплуатационные, что не соответствовало  рекомендованным техническим характеристикам. Согласно акта № 433 от 09.07.2002г. комиссии министерства экологии и природных ресурсов РТ предписана замена разведочных скважин вновь пробуренными эксплуатационными скважинами. В 2009 году  соответствующая работа выполнена силами НГДУ «Азнакаевскнефть».  Ликвидированы разведочные скважины (14 скважин), находящиеся в санитарно-защитной зоне месторождения.  В результате количество действующих скважин  сократились до 12 . Объем  воды уменьшился до 2,6 тыс.куб.м./сутки. Чтобы выйти на проектную мощность необходимо:

Пробурить эксплуатационные скважины взамен поисково-разведочных скважин, конструкции которых не соответствуют ограниченным дебитом,   а также отсутствием соответствующей водоподготовки для очистки воды от соединений марганца, кремния, железа, нитратов. В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоподготовки не обеспечивают постоянное соблюдение всех предъявляемых к ним требований.
2.2  Сооружения очистки и подготовки воды.
Азнакаевское ПТС получает для хозяйственно-питьевых нужд из Камского водозабора,  артезианских скважин и каптированных родников. Камская вода составляет  1,4%  от общего объема питьевой воды. ОАО «Челныводоканал» отпускает камскую воду пропустив через свои очистные сооружения, поэтому в водонасосной «Нагорные резервуары»  дополнительная очистка не применяется. Работает лишь установка по хлорированию гипохлоритом.
Вода из водонасосной «Акваснаб» проходит через фильтры 1-ой ступени, умягчается и подается для технологических нужд центральной котельной. Для воды из артезианских скважин и родников дополнительная  очистка не предусмотрена. 

   Динамика  водопотребления  города Азнакаево  от водозаборных сооружений представлена в таблице № 2.2 
Таблица 2.2
	№ п/п

 
	Водозабор


	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2025

	
	
	тыс.м³

тыс.м³/сут
	тыс.м³

тыс.м³/сут
	тыс.м³

тыс.м³/сут
	тыс.м³

тыс.м³/сут
	тыс.м³

тыс.м³/сут
	тыс.м³

тыс.м³/сут

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Камская вода
	46,6

0,13
	68,3

0,19
	22,7

0,053
	22,7

0,053
	23,7

0,06
	20

0,05

	2
	Балтачевский  водозабор
	1434,7

3,9
	1446,3

4
	1323

4,033
	1323

4,033
	1387

4,1
	1405

4,2

	3
	Водозаборные сооружения

Урсай ключ
	1552,2

4,3
	993,576

2,7
	961,764

2,581
	961,764

2,581
	961,764

2,6
	988,5

2,7

	4

 
	ООО "Акваснаб"
	282,7

0,8
	78,8

0,2
	182,8

0,484
	182,8

0,484
	182,8

0,5
	180

0,5

	5
	Артезианские скважины

Нагорные

резервуары
	199,3

0,5
	358,2

1
	362,5

0,986
	362,5

0,986
	367,4

1
	367,4

1

	6

 
	И Т О Г О


	3530,16

9,7
	2959,26

8,1
	2814,04

8,138
	2814,04

8,138
	2939,66

8,1
	2978,96

8,2


2.3  Состояние существующих насосных станций.
2.3.1 Водонасосная  «Нагорные резервуары»

Водонасосная «Нагорные резервуары» расположена на расстоянии 1 км от города Азнакаево. Высота над уровнем моря составляет 260м позволяет подавать холодную воду  в  г. Азнакаево и н.п. Манауз  самотеком без использования насосов. В населенный пункт Яна –Юл вода подается насосом ТР-100 мощностью N- 6кВт производительностью Q-151куб.м/час,  напор Н-25  м, U-0,4 кВ.
  Вода из Камского водовода поступает в 2 подземных резервуара объемом по 200 куб.м каждый. Объем поступающей  камской воды учитывается расходомером воды «Взлет»  с условным диаметром Ду-150 мм. По мере заполнения вода   насосом перекачивается в надземную металлическую емкость объёмом 2000 куб.м. В данную емкость также поступает вода  из 4-х артезианских скважин пробуренных на территории водонасосной.  Из емкости вода по стальному  водоводу диаметром Ду-500 мм  поступает в г. Азнакаево, по стальному  водоводу диаметром Ду-300 мм  поступает в старую часть  г.  Азнакаево, по стальному  водоводу диаметром Ду-200 мм  поступает в н.п. Манауз, по двум полиэтиленовым  водоводам Ду-160 мм поступает в н.п. Яна Юл. 
В ночное время вода  из  водозаборных сооружений «Балтачево» и  «Урсай Ключ» по водоводам Ду-500 мм и Ду-300 мм  поднимается в водонасосную «Нагорные резервуары», где накапливается  в емкостях как запас воды.

В водонасосной «Нагорные резервуары» необходимо выполнить  реконструкцию, с заменой подводящих водоводов и установкой узлов учета в   подающие водоводы. 
2.3.2 Водонасосная  «Балтачево»

Вода от артезианских скважин и каптажа поступает в надземную металлическую емкость объёмом 100 куб.м. В водонасосной установлены два перекачивающих насоса. 

Насос №1 8МС -7/290-80, мощность N -250 кВт, производительность  Q-250куб.м/час,  напор Н-180 м, U-1 кВ.
Насос №2 NK -65 -315 1, мощность N -75 кВт, производительность  Q-315 куб.м/час,  напор Н-297 м, U-0,4 кВ.
Насос №1   установлен в 1980 году, отработал срок службы. Необходимо выполнить реконструкцию  водонасосной  «Балтачево»  с заменой насосного оборудования.
2.3.3 Водонасосная  «Урсай Ключ»

Вода от артезианских скважин и каптажа поступает в  две надземные металлические емкости объёмом по 300 куб.м каждые. В водонасосной установлены три перекачивающих насоса. 

Насос №1 1Д200-180, мощность N -132 кВт, производительность  Q-250куб.м/час,  напор Н-125 м, U-0,4 кВ.
Насос №2 1Д250-125, мощность N -132 кВт, производительность  Q-250куб.м/час,  напор Н-125 м, U-0,4 кВ.
Насос №3 1Д250-125, мощность N -122 кВт, производительность  Q-250куб.м/час,  напор Н-125 м, U-0,4 кВ.
В работе  находится 1 насос, два - в резерве. Насосы, установленные в 2000 году, физически и морально устарели. Для уменьшения затрат электроэнергии необходимо поменять насосы на более современные. 

 В водозаборных  сооружениях учет воды ведется только по  приборам учета , установленных в артезианских скважинах. Необходимо установить расходомер воды на магистральный  водовод   диаметром 325 мм.
2.3.4  Водонасосная  «Акваснаб»

Водонасосная «Акваснаб» обеспечивает технической водой центральную котельную ОАО «Азнакаевское ПТС». Вода используется для подпитки тепловых сетей, для выработки пара и технологических нужд химводоподготовки. В водонасосной установлены два  перекачивающих насоса. 

Насос №1 1Д250-125, мощность N -152 кВт, производительность  Q-250куб.м/час,  напор Н-125 м, U-0,4 кВ.
Насос №2  ЦНС 105/147, мощность N -90 кВт, производительность  Q-105 куб.м/час,  напор Н-147 м, U-0,4 кВ.
Один насос в работе, второй - в резерве. В 2013 году один насос заменен на новый. Необходимо заменит и второй насос.
2.4 Состояние существующих водопроводных сетей систем водоснабжения г. Азнакаево.

2.4.1  Состояние магистральных водопроводных сетей  от водозаборов.

        Вода в город Азнакаево для хозяйственно – питьевых нужд поступает из трех водозаборных сооружений - Балтачево, Урсай – Ключ, и Нагорные резервуары. 

· Полиэтиленовый водовод «Балтачево –Азнакаево»   диаметром 300 мм введен в эксплуатацию в 2011году.  Рабочее давление 1,6 МПа. Состояние -удовлетворительное.

· Стальной водовод «Урсай-Ключ- Азнакаево» диаметром 300 мм введен в эксплуатацию  в 2000 году. Внутренняя поверхность труб покрыта цементно- песчаным раствором. Рабочее давление 1,6 МПа. Состояние -удовлетворительное.

· От водонасосной «Нагорные резервуары» до г. Азнакаево вода подается по стальному водоводу диаметром 530 мм. Труба введена в эксплуатацию 1996 году. Рабочее давление0,9 МПа. За последние годы участились порывы, в основном в районе квартала «Монолит». Необходимо запланировать замену данного водовода на полиэтиленовые трубы.
В старую часть г. Азнакаево от водонасосной «Нагорные резервуары» вода подается по стальному водоводу диаметром 325 мм. Труба введена в эксплуатацию 1972 году. Рабочее давление 0,9 МПа. Водовод отработал  срок эксплуатации. За последние годы участились порывы. Необходимо запланировать замену данного водовода на полиэтиленовые трубы.

В населенный пункт Манауз  вода подается по водоводу диаметром  219 мм.  Водовод введен в эксплуатацию 1998 году. Рабочее давление 0,9 МПа. Состояние  - удовлетворительное.

В населенный пункт Яна-Юл  вода подается по  двум полиэтиленовым  водоводам диаметром  160 мм.  Трубы введены в эксплуатацию 2010 году. Рабочее давление 1,2 МПа. Состояние – удовлетворительное.
2.4.2  Состояние  водопроводных сетей г. Азнакаево.

Протяженность сетей водопровода г. Азнакаево составляет 82,488 км. 
         Из них изношены и подлежат замене 52,9 %. Данные по протяженности основных трубопроводов представлены в таблице 2.4.1

Таблица 2.4.1
	Материал     водоводов
	Протяженность трубопроводов в м, при диаметре Ду, мм

	
	50
	75
	100
	150
	200
	300
	400
	500
	700
	Итого 

	Стальные 
	4228
	162,5
	7000
	8294
	17800
	12657
	3145
	4000
	270
	57556

	Полиэтиленовые 
	670
	-
	3292
	6777
	2361
	11800
	-
	-
	-
	24932

	Итого 
	4898
	162,5
	10292
	15071
	20192
	24457
	3145
	4000
	270
	82488


 Стальные водоводы в некоторых улицах старой части г. Азнакаево проложены в  70-х годах  прошлого столетия. В настоящее время находятся  в ветхом состояний. Трубы были смонтированы в зоне промерзания грунта. В зимние время вода в водоводах замерзает и приводит к прекращению подачи питьевой воды населению таких улиц до середины июня. Это приводит социальной напряженности и недовольству среди населения. ОАО «Азнакаевское ПТС» начиная с 2012 года начало работу по замене таких водоводов. Выполнены работы по замене водоводов по ул. М.Валиева, Герцена, Подгорной, Советская, Такташа и др.
2.4.3 Водопроводные сети Яна-Юл

                   1.  Согласно  проекта «Водоснабжение н.п. Яна-Юл Азнакаевского района РТ» протяженность водоводов составляет 29 км. в том числе: внутри поселковые уличные водоводы 21,6 км. подводящие водоводы  7,4 км.  В 2005-2006 гг. подрядными организациями построено  16,13км. водопроводных сетей. Построенные сети водоснабжения на баланс Азнакаевского ПТС не были переданы.

                2.   В  2009 году ООО «Спецстрой»  выполнено  строительство подводящего водовода от насосной Нагорные резервуары до н.п. Яна-Юл. Данный водовод  на баланс Азнакаевского ПТС  не передан

                3.   За счет  инвестиционной программы  Азнакаевским  ПТС  в 2009-2010 г.г.  построено 3,966 км уличных водоводов в н.п. Яна-Юл  на трех улицах (Балкыш, Иркен, Чияле) на сумму  3097,8 тыс.рублейВ 2011 году, после дополнительной ревизии ранее построенных водоводов и проведения восстановительных работ,   к системе водоснабжения Азнакаевского ПТС подключены  ул. Тулпар,Нократ,Чачаклы и Чулман. 

На улице Каенлы водовод был построен силами НГДУ «Азнакаевскнефть». В выше перечисленных улицах холодная вода имеется.

               4. Для полного водоснабжения н.п. Яна-Юл, по улицам Гульбакча, Миляш,Тургай,Кояшлы,Ялкын,Йолдыз,Шатлык, угай, Сандугач, Дуслык, Алмалык, Чатыр-Тау, Азатлык, Таллы, Кол Шариф, Кол Гали  необходимо произвести восстановительные работы на ранее построенных сетях. В настоящее время проектно-сметная документация и исполнительно-техническая документация отсутствует, данных  о подрядчике нет. Водопроводные колодцы разрушены, частично похищены. Из-за оставшейся воды после гидравлического испытания произошла заморозка водоводов и запорной арматуры в зимний период. Для этих целей необходимо  5000   тыс.рублей.

           Дополнительно необходимо построить водопроводные линии по улицам Чаткы, Ислам,Чишма –Буе, Кырлы и Юлдаш. Сметная стоимость строительства составляет     4950  тыс.рублей.
Поддержание в сетях водопровода необходимого давления осуществляется через 3 насосные станции. 

Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено 134 пожарных гидранта. Система  водоснабжения города закольцована.
2.4.4 Производственный контроль качества воды

Производственный контроль осуществляется  химико-бактериологической  лабораторией Азнакаевского ПТС согласно «Программы производственного контроля за качеством питьевой воды, подаваемой в систему водоснабжения г.Азнакаево», согласованной территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РТ (СЭС).

 Точки отбора в распределительной сети определены графиком контроля за качеством питьевой воды и согласованы территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РТ. 

Производственный контроль включает в себя: 

1. Распределительная сеть:

· Ежедневный анализ по 2 точкам согласно графика - органолептические показатели, остаточный хлор, бактериологические показатели.

2. Перед подачей в распределительную сеть (водонасосные 2-го подъема, нагорные резервуары):

· 1 раз в неделю - органолептические показатели, жесткость, хлориды, бактериологические показатели

3. Места водозабора и водоисточники: 

· 1раз в квартал – полный анализ по 21 показателю.

4. Горячая вода перед подачей потребителям 

· Ежедневный анализ  на щелочность, солесодержание, прозрачность, жесткость, 

· 1 раз в неделю проводится анализ по бактериологическим показателям.

Определяемые ингредиенты:
1. запах

2. цветность

3. мутность

4. остаточный хлор

5. рН

6. сухой остаток

7. окисляемость

8. жесткость

9. нитраты

10. хлориды

11. сульфаты

12. железо

13. медь

14. марганец

15. ионы аммония

16. нитриты

17. фосфаты

Микробиологические

18. термотолерантные  колиформные бактерии

19. общие колиформные бактерии

20. общее микробное число

2.5 Технические и технологические проблемы водоснабжения г.Азнакаево.                  

Проблемными характеристиками насосных станции и водоводов являются: 

1. Износ  насосного оборудования. Срок службы насосов в/н «Урсай –Ключ» - 14 лет, «Балтачево» - 26 лет.
2. Износ арматуры, и, как следствие, повышенные потери воды на собственные нужды  предприятия.

3. Энергоемкость  насосного оборудования.
4. Отсутствие автоматики в насосах артезианских скважин.

5. Не везде осуществляется достоверный учет воды.

6. Необходим капитальный ремонт зданий насосных станции водозаборных сооружений.

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

1. Половина от общей протяженности трубопроводов имеют износ от 70% до 98%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место ненормативные потери воды (более 20%) и перерывы в водоснабжении потребителей.

Средний показатель аварийности на городских сетях водоснабжения составляет 1,12 аварий на 1 км сети (или 136 аварий в год на  82,5 км сети).

2. Не обеспечен достаточный регулирующий запас в резервуарах чистой воды для гарантированного обеспечения населения в часы максимального водоразбора и на нужды   пожаротушения.

3. Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности.

4. Отсутствие регулирования давления в водопроводных сетях и низкое качество запорной арматуры.

5. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Общими проблемами отрасли водоснабжения являются:

1. Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактическим затратам.

2. Высокая степень физического износа действующих основных фондов.

3. Несоответствие существующего приборного учета современным требованиям.

4. Высокие непроизводительные потери воды.

5. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

2.6 Централизованная система  горячего водоснабжения г. Азнакаево.

           Ресурсоснабжающей организацией в сфере горячего водоснабжения  г. Азнакаево  является  ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» 

Существующая  система горячего водоснабжения г. Азнакаево закрытая. Подготовка горячей воды  производится  в котельной  2-ой очереди с котлами ДКВР 20/13, переведенных в водогрейный режим. На горячее водоснабжение задействованы  два котла - один работает, 2-ой в резерве. Мощность котла 13 Гкал/час.  
Узел подготовки воды работает по двухконтурной схеме. Вода в 1-ом контуре нагревается  в котле, перекачивается насосом в теплообменник, отдает тепло горячей воде и подается обратно в котел. Горячая вода после теплообменника подается в емкость для горячей воды, оттуда сетевым насосом подается потребителям поделенные на три зоны. 
1. Микрорайон по улице  Тукая.

2. Квартал по улице Сайдашева, квартал №26 и левая сторона улицы Ленина.

3. Дома в микрорайоне по улице Шайхутдинова, Султангалиева и квартал «Б» по ул.  Юбилейная.

Протяженность  сетей  ГВС составляет 24,686 км. Износ составляет 42%. Оснащенность жителей г. Азнакаево  составляет 45%.
2.7 Технические мероприятия по предотвращению замерзания воды.

В основном все водоводы холодной воды г. Азнакаево проложены ниже  уровня промерзания грунта. Но в старой части г. Азнакаево и н.п. Манауз имеются улицы где водопроводные линии лежат в зоне промерзания грунта. В планируемый период водоводы данных улиц будут заменены.
2.8  Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения.
  Постановлением №9 от 27.06.2013 года «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории г. Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» Азнакаевское ПТС-филиал ОАО «Водоканалсервис» наделен статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения в городе Азнакаево.

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения г. Азнакаево.

3.1   Водоснабжение. Современное состояние

В настоящее время водопроводными сетями охвачено 92,5% населения. Остальные 7,5 % пользуются местными источниками водоснабжения (родники, артезианские скважины).

3.2  Расчетные расходы

Основными потребителями воды питьевого качества являются население города, промышленные предприятия, общественно-административные организации.

Общегородское водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды жилых и общественных зданий, на нужды промышленных предприятий, на внутреннее и наружное пожаротушение и на полив приусадебных участков.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения пропорционален числу жителей и зависит от степени благоустройства жилой зоны:

Q[image: image1.png]wr = 2 G« N,/1000



, м³/сут

[image: image2.png]


- число жителей 

[image: image3.png]


- удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды 1 человека, приняты согласно СНиП 2.04.02-84* (далее [1]) п.2.1, с учетом климатических условий. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды общественно-административных зданий[1]. 

Среднесуточное водопотребление по жилой застройке, с различной степенью благоустройства, представлено в таблице 3.3.

Таблица 3.3

	Степень благоустройства 

жилых домов
	qж, л/сут
	Число жителей, чел

Суточный расход, м³/сут

	Дома с внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением
	290
	15769

4573,01

	Тоже с местными водонагревателями 
	190
	  9188  

1745,72

	Тоже без ванн 
	140
	 3106

434,84

	В домах с водопользованием из водоразборных колонок
	40
	6586

263,44

	Итого 
	
	34 649

7 017,01

	Неучтенные расходы (15 %)
	
	1052,55

	Итого 
	
	8 069,56


Максимально-суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  определен по формуле 

Qсут. max=Qср.max Ксут.max, м3/сут

где Ксут.max =1,1-1,3 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления.

Qсут. max=8 069,56*1,2=9 683,47 м3/сут

Расходы воды на наружное пожаротушение и количество пожаров в населенном пункте определены по табл. 5 [1] в зависимости от числа жителей и этажности застройки. Так как число жителей равно N=34649 человек, то принято 2 одновременных пожара по 25 л/с, по промышленному зданию с большим объемом – 30 л/с.

На каждый наружный пожар дополнительно принят 1 внутренний с расходом 2,5 л/с по жилой застройке и 1 с расходом 2*5 л/с  по промышленным предприятиям. Продолжительность тушения пожара 3 ч. [1].

С учетом вышеперечисленного расход воды на пожаротушение составляет 783 м3/сут.

Водопотребление для промышленных объектов принято согласно данным Азнакаевского ПТС, и представлено в таблице 3.4.

Таблица 3.4

	№ пп
	Наименование предприятия
	Суточный расход, м³/сут

	1
	НГДУ “Азнакаевскнефть”
	37,56

	2
	ООО “Ремстрой  Энергосервис”
	3,42

	3
	ООО “Газпромтрансгаз Казань”
	4,38

	4
	ОАО “Азнакаевск Нефтемаш”
	18,82

	5
	ЗАО “Перекрыватель”
	3,31

	9
	ООО “Оптовик”
	5,08

	10
	УФК МФ РФ по РТ
	8,35

	13
	ООО “Татнефть Азнакаевск Ремсервис”
	16,37

	14
	ООО “Бурение”
	18,58

	15
	ООО “Татбурсервис”
	22,37

	16
	ООО “Татбуртранс”
	6,05

	17
	Прочие предприятия 
	47,13

	
	Итого 
	191,42


Полив приусадебных территорий осуществляется из водопроводной сети. Норма на полив принята 5 л/сут на 1 кв.м [1]. Полив рассчитан на число жителей, охваченных водопроводом. Расчетный расход воды на полив составляет 1922,46 м³/сут. 

Общегородское среднесуточное водопотребление (расчетное) составляет 10 966,44 м³/сут, а максимально-суточное – 12 580,35 м3/сут.

3.3. Оценка современного состояния системы водоснабжения

Общегородское водопотребление

По данным Азнакаевского ПТС за 2012 год было поднято 2505472 м³ воды (6864,3 м³/сут), а реализовано 1630882 м³ (4468,2 м³/сут). Мощность источников (47700 м³/сут) позволяет покрыть расчетную потребность в воде (10 966,44 м³/сут). 

Качество воды 

В результате анализов Камской воды в ней наблюдается превышение железа, сезонные превышения мутности и цветности. Подземные воды Балтачевского водозабора отличаются повышенной жесткостью.

Сети и сооружения

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоподготовки не обеспечивают постоянное соблюдение всех предъявляемых к ним требований. Проблемными характеристиками насосных станций и водоводов являются:

1) Износ магистральных и внутриквартальных водопроводов;

2) Износ арматуры, и следствие чего, повышенные потери воды на собственные нужды;

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

- половина от общей протяженности водопровода имеют износ до 70-80 %.

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

4. Развитие системы водоснабжения на расчетные сроки
4.1. Расчетные расходы воды на I очередь 

В связи с ростом населения, планируемым строительством, а также улучшением условий жизнедеятельности населения увеличится  водопотребление. 

Расход воды для хозяйственно-бытовых нужд основных потребителей (население города, промышленные предприятия, общественно-административные организации), а также нужды воды на полив и на пожаротушения рассчитаны аналогично пункту 3.3.

Среднесуточное водопотребление по жилой застройки, с различной степенью благоустройства, на 2015 год представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1

	Степень благоустройства 

жилых домов
	qж, л/сут
	Число жителей, чел

Суточный расход, м³/сут

	Дома с внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением
	290
	17 427

5 053,83

	Тоже с местными водонагревателями 
	190
	10 150

1 928,5

	Тоже без ванн 
	140
	3 447

482,58

	В домах с водопользованием из водоразборных колонок
	40
	7 277

291,08

	Итого 
	
	38 301

7 755,99

	Неучтенные расходы (15 %)
	
	1 163,40

	Итого 
	
	8 919,39


Максимально-суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  составит: 

Qсут. max=8 919,39*1,2=10 703,27, м3/сут

Расход воды на пожаротушения рассчитан аналогично пункту 3.3 и составляет 783 м³/сут.

Поскольку реконструкция и строительство новых промышленных предприятий не запланированы, то водопотребление на 2015 год будет составлять 210,56 м3/сут (согласно прим. 4 таб. 4 СНиП 2.04.02-84).

Норма на полив принята 60 л/сут на 1 человека [1]. Расчетный расход воды на полив составляет 2152,44 м³/сут.

Общегородское среднесуточное водопотребление на 2015 год составляет 12 065,39 м³/сут, а максимально-суточное – 13 849,27 м3/сут.

4.4.2 Расчетные расходы воды на II очередь
Расходы воды для хозяйственно-бытовых нужд основных потребителей (население города, промышленные предприятия, общественно-административные организации), а также для полива и пожаротушения рассчитаны аналогично пункту 3.3.

Среднесуточное водопотребление по жилой застройки  на 2025 год представлено в таблице 4.2.

Таблица 4.2

	Степень благоустройства 

жилых домов
	qж, л/сут
	Число жителей, чел

Суточный расход, м³/сут

	Дома с внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением
	290
	17 517

5 079,93

	Тоже с местными водонагревателями 
	190
	10 203

1 938,57

	Тоже без ванн 
	140
	3 465

485,10

	В домах с водопользованием из водоразборных колонок
	40
	7 315

292,60

	Итого 
	
	38 500

7 796,20

	Неучтенные расходы (15 %)
	
	1 169,43

	Итого 
	
	8 965,63


Максимально-суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  составит: 

Qсут. max=8 965,63*1,2=10 758,76, м3/сут.

Расход воды на пожаротушение рассчитан аналогично пункту 3.3 и составляет 783 м³/сут.

Поскольку реконструкция и строительство новых промышленных предприятий не запланированы, то водопотребление на 2025 год будет составлять 220,13 м3/сут (согласно прим. 4 таб. 4 СНиП 2.04.02-84).

Расчетный расход воды на полив составляет  2170,14 м³/сут.

Общегородское среднесуточное водопотребление на расчетный срок (2025 год) составляет 12 138,90 м³/сут, а максимально-суточное – 13 932,03 м3/сут.

Для  Азнакаевского   предприятия  тепловых сетей по водоснабжению и водоотведению установлены следующие  целевые показатели:

· Показатели качества воды;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

· показатели очистки сточных вод;

· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;
· соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы; 

       Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и  перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

5. Баланс водоснабжения и потребления  горячей и холодной воды  

Водохозяйственный баланс водопользования, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления

	Наименование населенного пункта
	     Объем
	                                 в том числе

	
	
	Хозпитьевые нужды
	производств.

Нужды
	Прочие потребители
	потери

	Азнакаево
	м3/сут
	тыс. м3/год
	М3/сут
	тыс. м3/год
	м3/сут
	тыс. м3/год
	м3/сут
	тыс. м3/год
	м3/сут
	тыс. м3/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2013
	5664,2
	2067,4
	4315,3
	1575,3
	718,5
	267,1
	0
	0
	616,4
	225

	2015
	5736,6
	2093,9
	4421,1
	1613,7
	698,7
	255
	0
	0
	616,8
	225,1

	2025
	5736,6
	2093,9
	4421,1
	1613,7
	698,7
	255
	0
	0
	616,8
	225,1


6.  Концепция развития системы водоснабжения на 2015-2025 годы 

Основное направление развития водоснабжения – удовлетворение потребностей жителей города в воде питьевого качества, бесперебойная ее подача потребителям, повышения надежности и сокращение потерь воды.

Количество воды, забираемой из подземных источников, достаточно для общегородского водопотребления. В связи с этим предполагается забирать воду только из подземных источников и полностью отказаться от Камской воды.

Предлагаются следующие мероприятия развития системы водопотребления: 

1) Замена изношенных сетей водоснабжения:

· 5,974 км на 2015 год,

· 21,956 км на 2025 год;

2) В связи с увеличением расхода воды подаваемого к новой застройке, предусмотрена замена ветхого магистрального водовода Dy =500 мм от перекрестка автодороги Ютаза до дома №2 по улице Шайхутдинова.

3)  Замена магистральных водоводов от водозаборов (далее ВЗ) до городской сети:

· от ВЗ «Урсай Ключ» Д=300 мм протяженностью 12 км на 2025 год;

4) Прокладка новых сетей, включая застройку юго-восточного микрорайона:

· 8,403 км на 2015 год,

· 6,489 км на 2025 год;

5) Установка системы умягчения (2 шт.) на ВЗ «Балтачево».

7.  Технико-экономические показатели

	№ пп.
	Наименование

Показателей
	Ед. изм.
	I очередь (2015 г)
	Расчетный срок  (2025 г)

	1
	Водопотребление всего, в том числе 

- на хоз-пит. нужды,

- на нужды предприятий,

- на полив,

- на пожаротушение
	м3/сут
	12 065,39

8 919,39

210,56

2 152,44

783,00
	12 138,90

8 965,63

220,13

2 170,14

783,00

	2
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в т.ч. на хоз.-пит. нужды
	л/сут
	220
	230

	3
	Замена изношенных водопроводных сетей на новые, в т.ч.

( 110 (ПЭ 80)

( 160 (ПЭ 80)

( 225 (ПЭ 80)

( 250 (ПЭ 80)

( 315 (ПЭ 80)

( 500 (ПЭ 80)
	М
	5 974

476

1846

776

127

2749

2043
	21 956

7202

5150

7412

-

2192

-

	4
	Стоимость замены изношенных сетей 

в ценах 2001 г.

в текущих ценах (к=3,81)
	тыс. руб.
	14 396,06

54 848,99
	18 519,83

70 560,55

	5
	Замена водоводов от водозаборов до городской сети ( 315 (ПЭ 80)
	М
	9700
	12000

	6
	Стоимость замены изношенных сетей 

в ценах 2001 г.

в текущих ценах (к=3,81)
	тыс. руб.
	13 812,8

52 626,77
	17 088,0

65 105,28

	7
	Прокладка вновь построенных сетей водоснабжения:, в т.ч. 

( 63 (ПЭ 80)

( 110 (ПЭ 80)

( 160 (ПЭ 80)

( 225 (ПЭ 80)

( 315 (ПЭ 80)
	М
	8 403

-

1206

1430

1088

2636
	6 489

691

2118

1955

1418

307

	8
	Стоимость прокладки новых сетей

в ценах 2001 г.

в текущих ценах (к=3,81)
	тыс. руб.
	6 462,87

24 623,54
	4 320,80

16 462,25

	9
	Установка станции умягчения
	шт.
	2
	-

	10
	Стоимость установки станции умягчения (2 шт.)
	тыс. руб.
	6 726,00
	-


Стоимость взята с учетом земляных работ и монтажа труб. 

Стоимость строительных работ приведена в ценах 2009 г (укрупненные показатели сметной стоимости строительства объектов  жилищного и социального назначения на территории РТ, постановлений КМ).

V  СХЕМА  ВОДООТВЕДЕНИЯ  г. АЗНАКАЕВО

1. Введение.

Схема водоотведения г. Азнакаево  разработана  по заказу Администрацией г. Азнакаево. Схема разрабатывалась  с учетом генерального плана г. Азнакаево, в соответтвии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Схема водоотведения г. Азнакаево разрабатывалась с учетом максимального сохранения сложившейся архитектурно-планировочной структуры города и использования систем водоотведения с дальнейшим их расширением.

При разработке схемы  были использованы следующие материалы:

- Генеральный план г. Азнакаево, разработанный фирмой ГУП «Татинвестгражданпроект»;

- Проект детальной планировки юго-восточного микрорайона г. Азнакаево, разработанный ГУП «Татинвестгражданпроект»;

-  Данные Госэкономики РТ и статуправления РТ о численности населения г. Азнакаево на 2015 и 2025 годы.

Основной задачей Схема водоотведения г. Азнакаево является определение долгосрочной перспективы развития системы водоотведения и канализаций города на период 20014-2015 гг. (I очередь) и 2016-2025 гг. (расчетный).

2. Характеристика территории и жилищного фонда.

Общая площадь г.Азнакаево в границах обсчета на исходный период составляет 2207,34 га, на расчетный срок (2025 г.) площадь будет составлять 2252,7 га.

Территория жилой зоны подразделяется на три вида застройки: усадебная, секционная 2-3 этажная и секционная 4-5 этажная.

Характеристика существующей и проектируемой жилой застройки по расчетным периодам г. Азнакаево с учетом поселков Яна Юл и Манауз приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

	№

пп.
	Вид 

застройки
	Существующее положение
	Первая очередь (2015 г.)
	Расчетный срок

(2025 г. )

	
	
	Кол. жителей
	%
	Кол. жителей
	%
	Кол. жителей
	%

	1
	Усадебная 

в том числе

- н.п. Яна Юл

- н.п. Манауз
	9692

2271

1306
	28


	10759

2572

1125
	28,1
	11679

2353

1029
	30,3

	2
	Секционная (2-3 эт.)
	3306
	9,5
	2795
	7,3
	2556
	6,6

	3
	Секционная (4-5 эт.)
	21651
	 62,5
	24747
	64,6
	24265
	63,1

	
	Всего  
	34649
	100
	38301
	100
	38500
	100


Территория общественно-деловой застройки на исходный период составляет 76,58 га, а на расчетный срок – 108,75 га. 
Производственные и коммунально-складские территории занимают 306,63 га на исходный период. К расчетному сроку территория производственных предприятий составит 254,71 га.

Территория транспортной и инженерной инфраструктуры составляет на исходный период 324,5 га, а на расчетный срок – 403,95 га.

Территория под сельскохозяйственное назначение на исходный и расчетный сроки составляет соответственно 613,08 га и 177,41 га.

3. Канализация.

3.1. Современное состояние

Водоотведение г. Азнакаево представляет собой сложную инженерную систему, включающую в себя:

- сети водоотведения (магистральные и внутриквартальные, напорные и самотечные);

- канализационные насосные станции (2 шт);

- городские очистные сооружения (далее ОС) мощностью 13000 м³/сут.

В настоящий момент канализационными сетями охвачено 81 % населения города. Население н.п. Манауз и н.п. Яна Юл, а также часть населения г. Азнакаево (усадебная застройка) пользуется выгребами инженерного типа, с водонепроницаемыми стенками и дном, из которых ассенизационными машинами нечистоты вывозятся на ОС. Очищенные   стоки с очистных сооружений стекают в р. Маняус.
Канализирование города предусмотрено системой самотечных и напорных коллекторов.

Вода, расходуемая на полив приусадебных участков, содержание и поение скота в личном пользовании, противопожарный запас воды, заправка автомобилей и другой техники составляет безвозвратное водопотребление.

3.1.1. Канализационные сети

В настоящее время протяженность канализационных сетей г. Азнакаево составляет 48,971 км. По протяженности основную долю сетей водоотведения составляют дворовые и внутриквартальные сети 38,485 км или 78 % от общей протяженности. Протяженность магистральных коллекторов составляет 10,496 км или 22 % от общей протяженности. Почти все магистральные коллекторы проложены в 60-х и 70-х годах из железобетона (15 %) и изношены на 70-100 %. 

Водоотведение стоков осуществляется самотеком. Стоки по дворовым и внутриквартальным трассам сводятся в магистральный коллектор, и по нему самотеком транспортируются на очистные сооружения. С квартала «Б» стоки от жилых многоэтажных домов самотеком попадают на КНС, далее под напором перекачиваются на очистные сооружения.    Напорный коллектор с КНС по ул. Шайхутдинова выполнен из стальных труб диаметром Ду =200 мм, протяженность 1,5 км. Амортизация коллектора составляет 95 %.
В настоящее время  данный коллектор находится в аварийном состоянии. Необходимо  запроектировать  и построить до 2016 года   напорный  канализационный коллектор из полиэтиленовых труб. 
Сети канализации находятся в неудовлетворительном состоянии, 74,9 % сетей изношены и подлежат замене. Характеристика существующих канализационных сетей приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

	Материал 
	Протяженность сетей канализации, м,

 при диаметре, мм

	
	100
	150
	200
	300
	400
	500
	600
	Итого: 

	Железобетон
	105
	
	80
	
	
	982
	1256
	2423

	Керамика
	94,5
	21565,5
	4543
	2691
	803
	
	
	29697

	Сталь 
	12
	36
	1316
	
	567
	
	2520
	4451

	Ас/цемент
	663
	761,6
	3221
	1918
	1264
	3094
	
	10921,6

	Чугун 
	277
	37,2
	
	1025
	
	
	
	1339,2

	П/эт
	
	140
	
	
	
	
	
	140

	Итого
	1151,5
	22540,3
	9160
	5634
	2634
	4076
	3776
	48971,8


3.1.2. Очистные сооружения

Сточные воды от жилой застройки и промышленных предприятий поступают на городские очистные сооружения (биологической очистки). 

В состав очистных сооружений входят:

1) решетки;

2) песколовки с круговым движением воды;

3) водоизмерительный лоток;

4) блок емкостей:

· илоперегниватели,

· первичные отстойники,

· аэротенки,

· аэробные минерализаторы,

· вторичные отстойники,

· контактные и сборные резервуары;

5) производственный корпус: хлораторная, нс;

6) иловые площадки;

7) напорные фильтры глубокой очистки.

В 2007 году была проведена реконструкция очистных сооружений.

Данные по очистным сооружениям и КНС приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

	Наименование 
	Место расположение 
	Мощность, м³/сут
	% загрузки
	Возможность расширения

	Канализационные очистные сооружения
	к юго-востоку от города, по ул. М.Джалиля, 51
	13000
	50
	Проведена реконструкция в 2007 г

	КНС 
	Ул. Шайхутдинова
	1512
	100
	Есть, с учетом строительства квартала «Б»

	КНС 
	ул. Буровиков
	172,8
	60
	


Также на ОС ассенизационными машинами привозятся нечистоты от населения деревень Манауз, Яна Юл, а также с усадебной застройки г. Азнакаево.
Как видно из таблицы  3.2  КНС по ул. Шайхутдинова работает с 100% -ной загрузкой. С учетом перспективного строительства новой школы на 360 учащихся и строительства 5-и этажных жилых домов  в квартале «Б»  Юго-Восточной части г. Азнакаево  дальнейшее эксплуатация КНС грозит экологической катастрофой.  Первоочередной задачей является проектирование и строительство нового КНС в микрорайоне Шайхутдинова.
Сброс сточных вод после полной биологической очистки и доочистки осуществляется в р. Маняус.

3.1.3. Расчетные расходы сточных вод 

Общегородской расход сточных вод включает в себя стоки от жилой застройки, промышленных предприятий и общественно-административных зданий.

Объем водоотведения от жилой застройки зависит как от числа жителей, так и от степени благоустройства жилой зоны.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод от жилой зоны приняты равными нормам водопотребления без учета воды на полив приусадебных участков, и без учета воды на пожаротушения согласно СНиП 2.04.03-85. «Канализация. Наружные сети и сооружения» (далее, (1(). В расход сточных вод от жилой застройки входит расход стоков от общественно-административных зданий (3(.

Суточный расчетный расход стоков от жилой зоны, с различной степенью благоустройства, представлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3

	Степень благоустройства жилых домов
	qж, л/сут
	Число жителей, чел

Qсут, м³/сут

	Дома с внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением
	290
	15769

4573,01

	Тоже с местными водонагревателями 
	190
	9188  

1745,72

	Тоже без ванн 
	140
	3106

434,84

	В домах с водопользованием из водоразборных колонок
	25
	6586 

164,65

	Итого 
	
	34 649

6918,22

	Неучтенные расходы (5 %)
	
	345,91 

	Итого 
	
	7264,13


Максимальный суточный расход сточных вод от жилой застройки по населенному пункту определен по формуле

Qсут.max=Qср.maxKсут.max , м3/сут,
где Ксут.max=1,1-1,3 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления.

Qсут.max=7264,13*1,2=8716,96 м3/сут.
Расходы сточных вод от различных промышленных объектов приняты согласно данным Азнакаевского ПТС, и представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4

	№ пп.
	Наименование предприятия
	Расход сточных вод, м³/сут

	1
	НГДУ «Азнакаевскнефть»
	19,9

	2
	ООО «Ремстрой Энергосервис»
	3,42

	3
	ООО «Газпромтрансгаз Казань»
	4,38

	4
	ОАО «Азнакаевск Нефтемаш»
	18,78

	5
	ЗАО «Перекрыватель»
	3,31

	6
	МППБиО
	17,72

	7
	Востокнефтеспецмонтаж 
	0,19

	8
	Азнакаевское ПАТП
	4,26

	9
	ООО «Оптовик»
	5,08

	10
	УФК МФ РФ по РТ
	8,35

	11
	ООО «Автодорстрой»
	0,82

	12
	Строймаш 
	0,33

	13
	ООО «Татнефть Азнакаевск Ремсервис»
	7,79

	14
	Прочие предприятия 
	16,45

	
	Итого 
	110,78


Общегородской расход сточных вод (расчетное) составляет 7 374,91 м³/сут., максимальный суточный – 8 827,74 м3/сут.

3.1.4. Оценка современного состояния системы водоотведения

Общегородской расход сточных вод.

По данным Азнакаевского ПТС за 2008 год было принято 2048319 м³ сточных вод (5 611,83 м³/сут). Очистные сооружения загружены на 50%. Мощность очистных сооружений (13 000 м³/сут) позволяет принять и эффективно очистить расчетный расход сточных вод (8 827,74 м³/сут).
Качество воды, сбрасываемой в водоприемник.

В результате реконструкции очистных сооружений, проводимой в 2007 году, повысилась эффективность очистки стоков. Но гидрологические характеристики речки Маняус – приемника сточных вод таковы, что практически разбавления стоков не происходить. Поэтому предъявляются жесткие требования к качеству очищенных стоков – нормативы допустимого сброса на уровне нормативов ПДК рыбохозяйственных водоемов.
Сети и сооружения.

Основные технические проблемы развития сетей водоотведения:

1. старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом  100 %;

2. поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую канализацию.
3. Эффективность очистки очистных сооружений согласно проекта составляет по БПК5 – 15 мг/л, по взвешенным веществам – 15 мг/л. Норматив допустимого сброса по БПК составляет 2,0 мг/л, по КВЧ 8,85 мг/л. Качество очистки сточных вод по отдельным показателям (аммоний ион, нитриты, фосфаты) также не соответствует нормативам допустимого сброса
3.2. Развитие системы канализации на 2015-2025 гг.

Расчетные расходы сточных вод на I-очередь и на расчетный срок 

В связи с приростом населения и планируемым строительством новых общественных учреждений увеличатся расходы сточных вод.

Количество сточных вод от жилой застройки и общественно-административных зданий на I-очередь и на расчетный срок рассчитано аналогично пункту 3.1.3.

I-очередь (2015 г)

Расход сточных вод от жилой застройки с различной степенью благоустройства приведен в таблице 3.5.

Таблица 3.5

	Степень благоустройства жилых домов
	qж, л/сут
	Число жителей, чел

Qсут, м³/сут

	Дома с внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением
	290
	17 427

5 053,83

	Тоже с местными водонагревателями 
	190
	10 150

1 928,5

	Тоже без ванн 
	140
	3 447

482,58

	В домах с водопользованием из водоразборных колонок
	25
	7 277

181,93

	Итого 
	
	38 301

7 646,84

	Неучтенные расходы (5 %)
	
	382,34 

	Итого 
	
	8 029,18


Максимальный суточный расход бытовых сточных вод составит 9635,02 м3/сут.

Расход сточных вод от предприятий на 2015 год составит 121,86 м3/сут (согласно прим. 4 табл. 4 СНиП 2.04.02-84).

Общегородской расход сточных вод на 2015 г составит 8 151,04 м³/сут, а общегородской максимальный суточный – 9 756,88 м3/сут.

Расчетный срок

Расход сточных вод по жилой застройки с различной степенью благоустройства на 2025 год представлен в таблице 3.6.

Таблица 3.6

	Степень благоустройства жилых домов
	qж, л/сут
	Число жителей, чел

Qсут, м³/сут

	Дома с внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением
	290
	17 517

5 079,93

	Тоже с местными водонагревателями 
	190
	10 203

1 938,57

	Тоже без ванн 
	140
	3 465

485,10

	В домах с водопользованием из водоразборных колонок
	25
	7 315

182,88

	Итого 
	
	38 500

7 686,48

	Неучтенные расходы (5 %)
	
	384,32 

	Итого 
	
	8 070,8


Максимальный суточный расход бытовых сточных вод составит 9 684,96 м3/сут.

Расход сточных вод от предприятий на 2025 год составит 127,40 м3/сут.

Общегородской расход сточных вод на 2025 г. составит 8 198,20 м³/сут, а общегородской максимальный суточный – 9 812,36 м3/сут.
3.2.2.  Целевые показатели  централизованных систем водоотведения и ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

В результате реализации настоящей программы по развитию систем водоотведения ожидается следующий эффект:

Экономический эффект:

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоотведения;

- снижение аварийности на канализационных сетях;

- снижение объема потерь воды;

- бесперебойная транспортировка стоков по линии канализационных сетей

Снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий);

Социальный эффект:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- обеспечение 100%-й очистки  подаваемой воды до требований санитарных норм;

Создание благоприятных условий для проживания населения;

Экологический эффект:

- улучшение качества воды;

- улучшение экологической обстановки на территории поселения путем внедрения современных технологий очистки сточных вод; 

- снижение негативных воздействий на окружающую среду.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов города Азнакаево  Азнакаевского  муниципального района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 – 2025 гг.

3.2.3. Перспективные решения

Состояние системы водоотведения требует принятия решений, как в плане увеличения охвата населения и других потребителей, так и в уменьшении аварийности при транспортировании сточных вод на ОС.

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия предусматривается:

1) замена изношенных канализационных труб:

- на 2015 год- 16501,82 м,

- на 2025 год – 20277,18 м;

2) прокладка новых трубопроводов:

- на 2015 год-6834,1 м,

- на 2025 год –3765,5 м.

Стоки с кварталов 314, 197-205 по самотечным коллекторам поступают на существующую КНС по ул. Шайхутдинова. Далее по напорным существующим коллекторам поступают на ОС.

А с кв. 321, 322, 323 также собираются в самотечный коллектор dy 225, по которому поступают на проектируемую КНС в северо-восточной части микрорайона. Подобрана КНС производительностью 5-25 м³/ч, напором 5-32 м при глубине заложения 4м  (с погружным насосом).

В усадебной застройке поселков Яна Юл и Манауз, а также частично г. Азнакаево население пользуются выгребами с водонепроницаемым дном и стенками, с которых ассенизационными машинами вывозятся на очистные сооружения города.
2. Необходимо довести очистку сточных вод до нормативов допустимого сброса.  Для этого предусмотреть углубление очистки на имеющихся сооружениях очистных сооружений и строительство биопрудов для доочистки сточных вод, сбрасываемых в р. Маняус. 
PAGE  
1

