«Утверждаю»

Руководитель  Исполнительного комитета

г.Азнакаево Азнакаевского муниципального  района

______________________Э.А.Габдрахманов

Схема

водоснабжения  и водоотведения  города Азнакаево

на период с 2025 по 2035 годы

(Актуализация)

Директор

ООО «Инженерный Центр ЭнергоТехАудит»:

___________А.Л.Поленов

2025г

Содержание

1.Введение.

Глава 1. Краткое описание.

Глава 2. Схема водоснабжения.

2.  Технико-экономическое состояние централизованных систем водснабжения г. Азнакаево.

2.1 Описание системы и структуры водоснабжения г. Азнакаево  и деление территории города  на эксплуатационные зоны.

1. Нагорные резервуары – УПТЖ для ППД АО «Татнефть» - Водозабор Камских ВОС.

2. Водозабор «Урсай Ключ».

3. Водозабор «Балтачево».

2.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества вод.

2.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

2.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки.

2.5. Технические и технологические проблемы водоснабжения г. Азнакаево.

2.6. Централизованная система  горячего водоснабжения г. Азнакаево.

2.7.Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения.

Глава 3.

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения г. Азнакаево.

  - Расчет объемов потребления воды на нужды водоснабжения, расхода и потерь воды при транспортировке потребителям.

Глава 4.

- Развитие системы водоснабжения на расчетные сроки.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

4.1.1.Источники водоснабжения.

4.1.2. Сети водоснабжения.

    - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

- Глава 5.

5.1.Схема водоотведения г. Азнакаево.

5.1.1. Существующее положение в сфере водоотведение г. Азнакаево.

    - Канализационные сети.

    - Очистные сооружения.

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

    - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам  канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

    - Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета.

    - Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.

Глава 6.

6.1. Перспективные расчетные расходы сточных вод.

6.1.1. Фактическое и ожидаемое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное).

6.1.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам  действия сооружений по годам на расчетный срок.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения.

6.2.1. Канализационные насосные станции.

6.2.2. Канализационные сети.

6.2.3. Канализационные очистные сооружения.

  - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем  водоотведения.

- Приложения.

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения города Азнакаево на перспективу до 2035 г. разработана на основании следующих документов:

Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ( ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

Генерального плана г. Азнакаево.

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом 11 Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003.Дата редакции: 01.01.2003)

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей. Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

основные направления, принципы, задачи и целевые показатели

развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической

воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с

учетом различных сценариев развития поселения;

зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения

(территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием

централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения,

систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень

централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)

водоотведения;

границы планируемых зон размещения объектов централизованных

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)

водоотведения;

перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и

водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих

мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной  инфраструктуры:

1) Водоснабжение:

строительство, реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий;

установка оборудования на «Нагорные резервуары» для улучшения и умягчения качества  воды ( установок фильтрации и умягчения воды) , строительство емкости V = 2000м3, блочно-модульной насосной станции 2 подъема воды;

укомплектование артезианских скважин водозаборов  (в/з) «Урсай Ключ», «Балтачево»  насосным оборудованием с устройствами плавного пуска и полной автоматизацией  и диспетчеризацией работы насосного оборудования;

промывка стволов скважин в/з «Урсай Ключ», «Балтачево» для восстановления дебета, замена существующих насосных станций второго подъёма  на блочно-модульные с полной автоматизацией и диспетчеризацией работы ;

подключение каптированного родника оздоровительного лагеря «Березка» к в/з «Балтачево» с целью увеличения подачи воды в систему городского водоснабжения;

замена наиболее изношенных водоводов Ду 500мм по ул.Шайхутдинова протяженностью 6700п.м. и Ду 300 мм протяженностью 600п.м. с применением полиэтиленовых трубопроводов из ПЭ 100, ПЭ 100-RC  имеющих нормативный срок службы – 100 лет ;

установить регуляторы давления в количестве 5 шт. для снижения давления в трубопроводных системах до норм установленных СНиП;

2) Водоотведение:

реконструкция канализационной насосной станции (КНС) ул. Шайхутдинова с заменой входных решеток и использованием насосов с рабочими колесами с режущими кромками;

строительство новой комплектной канализационной насосной станции полной заводской готовности в пластиковом или стеклопластиковом корпусе;

 реконструкция канализационного коллектора по ул. Хасанова – ул. Ленина с применением полиэтиленовых трубопроводов из ПЭ 100, ПЭ 100-RC  имеющих нормативный срок службы – 100 лет;

реконструкция трубопроводов водоснабжения и водоотведения в ежегодном объёме  6659 м и 2448.4м соответственно, для предотвращения деградации инженерныхсетей.

Глава 1.

Азнакаевский муниципальный район занимает территорию 2161.8 кв. км и входит в юго-восточный промышленный район. Граничит на севере с Сармановским и Муслюмовским районами, на западе с Альметьевским, на юге Бугульминским и Бавлинским  районами, на востоке с Республикой Башкортостан.

Административный центр – город Азнакаево, находится в 350км от г. Казани, в 42км от г. Бугульма, в 180км от г. Наб. Челны. Площадь города  Азнакаево 15 км². Входит в полицентрическую Альметьевскую  (Альметьевско - Бугульминскую) агломерацию.

Район расположен в пределах Бугульминско – Белебеевской  возвышенности. Район  характеризуется значительным колебаниям абсолютных высот рельефа. В рельефе господствуют высоты 200-220м, типична ярусность или ступенчатость. Наиболее распространено среднее плато, представляющее слабо всхолмленную равнину.

Географическая сеть района представлена бассейном р. Ик (средним течением) на участке от 384 км до 319 км от устья, ее притоками р. Стерля, р. Мелля (нижним, средним течение) и небольшим участком р. Зай (9км).

Экономика в основном связана с нефтедобывающим сектором и сопутствующими предприятиями — бурение и ремонт скважин, монтаж и т. п. Кроме того, в городе присутствуют предприятия машиностроения и металлообработки, пищевая и легкая промышленность.

Город  обладает ограниченными территориями для жилищного строительства, поскольку подавляющее большинство незастроенных территорий в границах муниципального образования «город Азнакаево» находятся в санитарно-защитных зонах объектов нефтедобычи.

Характерная для города Азнакаево – усадебная и малоэтажная застройка (2-4 этажа). Генеральным планом предлагается размещение на имеющихся участках не только среднеэтажной (5-6 этажей) застройки, но и 10-этажных домов (что предусмотрено Нормативами градостроительного проектирования города Азнакаево).

Прогноз развития жилищного фонда МО «г. Азнакаево» (генеральный план).

| Показатели | 2017 г. | 2025 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (тыс.чел.) | 34 863 | 36 025 | 37 450 |
| Жилищная обеспеченность (кв.м / чел.) | 25,2 | 27,0 | 30,0 |
| Общая площадь жилья (тыс.кв.м) | 878,80 | 972,68 | 1 123,50 |
| Новое строительство за период (тыс.кв.м) | - | 93,88 | 150,83 |
| Убыль жилого фонда за период (тыс.кв.м) | - | - | - |

На 1.01.2025г. фактическая численность населения составляет 33905 чел., на перспективу 2035г. -  34 075 чел.

Глава 2.

2. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения г. Азнакаево.

2.1 Описание системы и структуры водоснабжения г. Азнакаево  и деление территории города  на эксплуатационные зоны.

В г. Азнакаево существует централизованная закольцованная система водоснабжения представляющая собой комплекс сооружений, осуществляющий основные функции как забор воды из источников водоснабжения и транспортировку воды потребителям жилого сектора, производственным объектам, а так же источникам тепловой энергии.

Водоснабжение г. Азнакаево для хозяйственно-питьевых целей осуществляется от трёх источников: Нагорные резервуары – УПТЖ для ППД АО «Татнефть» - Водозабор Камских ВОС, Водозабор «Урсай Ключ» и Водозабор «Балтачево».

1. Нагорные резервуары – УПТЖ для ППД АО «Татнефть» - Водозабор Камских ВОС

ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» (УПТЖ для ППД) – осуществляет забор, подготовку и перекачку воды на производственные нужды нефтяных и других промышленных предприятий и объектов нефтедобычи с целью поддержания пластового давления, а также для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения городов и населенных пунктов юго-востока Республики Татарстан, плюс три артезианские скважины.

Вода поступает в три резервуара:

- резервуар № 1 объёмом – 2000м3 вертикального типа из металлоконструкций;

- резервуар № 2 и №3 объемом по  200 м3 каждый, горизонтальный подземного типа из металлоконструкций.

АО «АПТС» старается минимизировать потребление воды с данного источника, потому что она является покупной.

Данный источник является контррезервуаром – это элемент водопроводной сети, который в отличие от водонапорной башни, не имеет опорной конструкции, но устанавливается на возвышенных отметках местности. Регулирующая роль контррезервуара заключается в том, что в часы уменьшения водопотребления избыток воды, подаваемой насосной станцией, накапливается в контррезервуаре и расходуется из нее в часы увеличенного водопотребления. Другими словами, Нагорные резервуары можно считать как потребителем при малом водоразборе, так и источником в часы максимального водопотребления.

Сведения о насосном оборудовании «Нагорные резервуары»

| № насоса | Тип насоса | Марка насоса | Подача, м | Производительность, м3/ч | КПД (проектный, по паспорту), % | Тип электродвигателя | Марка электродвигателя | Наличие системы ПЧ (преобразователь частоты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | погружной | ЭЦВ-8-16-140 | 140.0 | 16.00 | 70.00 | асинхронный | ПЭДВ 6-11 | Нет |
| 2 | погружной | TW-16-30-15 | 110.0 | 40.00 | 70.00 | асинхронный | 5АМ280S6УЗ | Нет |
| 3 | погружной | ЭЦВ-6-16-160 | 140.0 | 16.00 | 70.00 | асинхронный | ПЭДВ 11-140 | Нет |
| 4 | сухого исполнения | ТР-100-330/4 | 25.20 | 151.40 | 62.00 | асинхронный | 4АМ250М6У2 | Нет |
| 5 | сухого исполнения | 1Д 250-125 | 30.00 | 130.00 | 65.00 | асинхронный | AM-280M2Y4 | Нет |
| 6 | сухого исполнения | ТР-65-550/2 | 63.80 | 47.40 | 67.00 | асинхронный | Грундфос MMG160MB24FF300D1 | Нет |

Производительность скважин в соответствии с лицензией составляет 1785 м3/сутки.

Вода питьевого качества подается в городскую систему водоснабжения по трубопроводу внутренним Ø 517мм  протяженноcтью 1700 м самотеком.

2. Водозабор «Урсай Ключ»

Источниками воды являются 16 артезианских скважин, из которых в работе только – 9, и 2 каптажа. Вода из скважин поступает в две ёмкости по 300 м3 каждая, горизонтальные из металлоконструкций. Из ёмкостей насосами насосной станции второго водоподъёма по водоводу Ду 300 подаётся в город. Протяженность водовода 12 км.

Сведения о насосном оборудовании водозабора «Урсай Ключ».

| № насоса | Тип насоса | Марка насоса | Подача, м | Производительность, м3/ч | КПД (проектный, по паспорту), % | Тип электродвигателя | Марка электродвигателя | Наличие системы ПЧ (преобразователь частоты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | погружной | ЭЦВ-6-25-60 | 120.0 | 25.00 | 70.00 | асинхронный | ПЭДВ 6-6,3 | Нет |
| 2 | погружной | ЭЦВ-6-25-60 | 120.0 | 25.00 | 70.00 | асинхронный | ПЭДВ 6-6,3 | Нет |
| 3 | погружной | ЭЦВ-6-25-60 | 120.0 | 25.00 | 70.00 | асинхронный | ПЭДВ 6-6,3 | Нет |
| 4 | погружной | ЭЦВ-6-25-70 | 120.0 | 25.00 | 70.00 | асинхронный | ПЭДВ 6-7,5 | Нет |
| 5 | погружной | ЭЦВ-6-27-64 | 120.0 | 27.00 | 70.00 | асинхронный | ПЭДВ 6-6,3 | Нет |
| 6 | погружной | SP-46-12 | 60.00 | 46.00 | 70.00 | асинхронный | Grundfos | Нет |
| 7 | погружной | ЭЦВ-6-25-60 | 135.0 | 20.00 | 70.00 | асинхронный | ПЭДВ 6-6,3 | Нет |
| 8 | сухого исполнения | 1Д-250-125 | 125.0 | 250.00 | 63.00 | асинхронный | AM-280M2Y3 | Нет |
| 9 | сухого исполнения | 1Д-250-125 | 125.0 | 250.00 | 63.00 | асинхронный | AM-280M2Y3 | Нет |
| 10 | сухого исполнения | Wilo Zeox-FIRST V9003/F-45-2 | 110.0 | 90.00 | 72.00 | асинхронный | Siemens | Нет |
| 11 | сухого исполнения | Wilo Zeox-FIRST V9003/F-45-2 | 110.0 | 90.00 | 72.00 | асинхронный | Siemens | Нет |

Производительность скважин в соответствии с лицензией – 7800 м3/сутки и 1000 м3/сутки по договору на пользование из каптированного родника.

Из 9 рабочих скважин в работе находятся только 7, на 2 скважинах отсутствуют погружные насосы. Необходимо отметить, что срок службы насосов ЭЦВ, согласно паспортных данных, составляет 5 лет, но так как производитель АО «Ливнынасос» перешел на изготовление рабочих колес из пластмассы – насосные агрегаты имеют ограниченный ресурс и срок службы существенно меньше.

3. Водозабор «Балтачево»

Источниками воды являются 8 артезианских скважин и один каптированный родник, из которых в работоспособном состоянии только – 3 скважины. Вода из скважин поступает в ёмкость 100 м3, горизонтального типа из металлоконструкций. Из ёмкости насосами насосной станции второго водоподъёма по водоводу Ду 300 подаётся в город. Протяженность водовода 9,7 км.

В таблице, представленной ниже, приведены сведения о насосном оборудовании водозабора «Балтачево».

| № насоса | Тип насоса | Марка насоса | Подача, м | Производительность, м3/ч | КПД (проектный, по паспорту), % | Тип электродвигателя | Марка электродвигателя | Наличие системы ПЧ (преобразователь частоты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | погружной | ЭЦВ-6-10-110 | 110.00 | 10.00 | 70.00 | асинхронный | ПЭДВ 5,5-140 | Нет |
| 2 | погружной | NР - 615 | 145.00 | 15.00 | 70.00 | асинхронный | ПЭДВ 5,5-141 | Нет |
| 3 | погружной | ЭЦВ 6-25-120 | 145.00 | 15.00 | 70.00 | асинхронный | ПЭДВ 13-140 | Нет |
| 4 | сухого исполнения | NK65-315/295 | 70.00 | 180.00 | 65.00 | асинхронный | VDY400/690 | Нет |
| 5 | сухого исполнения | NK65-315/295 | 70.00 | 180.00 | 65.00 | асинхронный | VDY400/690 | Нет |
| 6 | сухого исполнения | ЦНС 300-180 | 180.00 | 300.00 | 62.50 | асинхронный | 5АМ200L2Y3 | Нет |

Производительность скважин = 1444 м3/сутки по лицензии и 5500 м3/сутки по договору на водопользование из каптированных родников.

Необходимо отметить, что скважины водозабора «Балтачево» лишены лицензий на право пользования недрами по причине не выполнения требований, а именно, оборудование скважин установками водоочистки (превышение показателей по солям жесткости).

Протяженность сетей водопровода г.Азнакаево составляет в соответствии со схемой водоснабжения - 217.385 км (от источников водоснабжения до потребителей), при этом на балансе АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», осуществляющее эксплуатацию и обслуживание сетей водоснабжения г. Азнакаево, числится только 82.5 км водопроводных сетей. Из них изношены и подлежат замене 76%.

Кроме г.Азнакаево, централизованная система городского водоснабжения обеспечивает водой н.п. Маняуз (водовод Ø219мм) и н.п. Яна юл (водовод Ø160мм полиэтилен). Частично сети н.п. Маняуз и сети н.п. Яна юл не переданы на эксплуатацию АО АПТС». Так же не переданы на баланс водоводы от водозаборов Урсай Ключ и Балтачево.

В настоящее время водопроводными сетями охвачено 92,5% населения. Остальные 7,5 % пользуются местными источниками водоснабжения (родники, шахтные колодцы).

2.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества вод.

Очистные сооружения в системе городского водоснабжения отсутствуют, вода, поступающая в Нагорные резервуары - УПТЖ для ППД АО «Татнефть» - Водозабор Камских ВОС, очищается на сооружениях ОАО «Челныводоканал» - предусмотрено только хлорирование воды гипохлоритом, а для воды из артезианских скважин и родников дополнительная  очистка не предусмотрена.

АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», осуществляющее эксплуатацию сетей городского водоснабжения, осуществляется производственный контроль  химико-бактериологической  лабораторией согласно «Программы производственного контроля за качеством питьевой воды, подаваемой в систему водоснабжения г.Азнакаево», согласованной территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РТ (СЭС).

Точки отбора в распределительной сети определены графиком контроля за качеством питьевой воды и согласованы территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РТ.

Производственный контроль включает в себя:

1.Распределительная сеть:

  - Ежедневный анализ по 2 точкам согласно графика - органолептические показатели, остаточный хлор, бактериологические показатели.

2.Перед подачей в распределительную сеть (водонасосные станции 2-го подъема, Нагорные резервуары):

- 1 раз в неделю - органолептические показатели, жесткость, хлориды, бактериологические показатели

3.Места водозабора и водоисточники:

- 1 раз в квартал – полный анализ по 21 показателю.

4. Горячая вода перед подачей потребителям

- Ежедневный анализ  на щелочность, солесодержание, прозрачность, жесткость,

- 1 раз в неделю проводится анализ по бактериологическим показателям.

Определяемые ингредиенты:

- Запах    				10. Хлориды

- Цветность				11. Сульфаты

- Мутность				12. Железо

- остаточный хлор    		13. Медь

- рН					14. Марганец

- сухой остаток			15. Ионы аммония

- окисляемость			16. Нитриты

- жесткость				17. Фосфаты

- нитраты

Микробиологические:

- термотолерантные  колиформные бактерии

- общие колиформные бактерии

- общее микробное число.

Ниже, приведены протоколы результатов анализа питьевой воды химической лаборатории АО «Азнакаевское ПТС» по источникам водоснабжения.

Питьевая вода г. Азнакаево соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества».

2.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Водоснабжение г.Азнакаево условно можно разделить на 3 эксплуатационные зоны:   - г. Азнакаево;

- н.п. Маняуз;

- н.п. Яна юл.

Как отмечалось выше, 92,5% населения подключены к системе централизованного водоснабжения. Централизованной системой горячего водоснабжения охвачено порядка 82% населения г.Азнакаево, н.п. Маняуз и Яна юл к централизованной системе горячего водоснабжения не подключены.

В таблице № 2.1. приведены данные по потреблению воды от источников водоснабжения за период с 2020 по 2024г.

Таблица № 2.1.

| Источники водоснабжения | Проектная мощность, (м³/сут.) | Фактический забор воды, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| «Нагорные резервуары» (Камская вода - УПТЖ) | 4000 | 300.48 | 524.39 | 365.13 | 581.51 | 933.63 |
| Водозаборные сооружения «Нагорные резервуары» | 1000 | 974.83 | 873.81 | 666.73 | 883.51 | 915.52 |
| Водозаборные сооружения «Урсай Ключ» | 8000 | 3075.75 | 3077.45 | 3085.87 | 2951.08 | 2704.09 |
| Водозаборные сооружения «Балтачево» | 4700 | 4746.12 | 4428.29 | 4374.71 | 4726.83 | 4821.38 |
| Итого | 17700 | 9097.19 | 8903.95 | 8492.44 | 9142.93 | 9374.62 |

Данные по фактическому суточному водозабору приведены на основании годовых данных.

Необходимо отметить, что качество воды от артезианских скважин водозабора «Нагорные резервуары» и «Болтачево» имеет тенденцию к ухудшению по показателям солей жесткости (ПДК СанПиН 1.2.3685-21 – Жесткость общая – 7.0 мг/дм3, фактическая – 6.9 – 6.8 мг/дм3), что ставит вопрос о необходимости очистных установок.

Генеральным планом МО «Город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан  в мероприятиях по развитию инженерной инфраструктуры предусмотрено строительство «Станции очистки воды  мощностью 16000 м3/сутки», но реализации данного мероприятия нет. В планах на 2026г. предусматривается реконструкция водозабора «Нагорные резервуары» с установкой станции доочистки воды (замена оборудования и трубопроводов, установка резервуара питьевой воды V-2000м3, восстановление дебита скважин или бурение новой скважины), но разработанная техническая документация по объекту отсутствует.

2.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки.

Как отмечалось выше, в соответствии с электронной моделью сетей водоснабжения г.Азнакаево, протяженность сетей водоснабжения от источников (водозаборов) до потребителей составляет – 217385.59 п.м., по результатам инвентаризации сетей водоснабжения АО «Азнакаевское ПТС»  проведенной в 2021г. силами предприятия – протяженность трубопроводов составила – 133175,45 п.м., а на балансе АО «Азнакаевское ПТС» числится 82500 п.м.

Исходя из данных инвентаризации, в таблице № 2.2 представлены данные по диаметрам трубопроводных сетей.

Таблица № 2.2.

| Диаметр трубопровода | Протяженность, м. | Процент износа,% |
| --- | --- | --- |
| Ду 20 – Ду100 | 66476.75 | 76% |
| Ду125 – Ду200 | 46197.3 |  |
| Ду>200 | 20501.4 |  |

В основном трубопроводы сетей водоснабжения выполнены стальными трубами – 72480.45 п.м. или 65.3% от общей протяженности, протяженность трубопроводов из полиэтилена составляет – 38570,1 п.м. или 34.7%.

Средний срок службы трубопроводов сетей водоснабжения составляет – 43.9 года, протяженность сетей со сроком эксплуатации более 30 лет составляет – 80603.45 п.м. ,со сроком эксплуатации от 20 до 30 лет – 1268 п.м., со сроком менее 10 лет – 51304п.м.

В соответствии с геодезическими отметками источников водоснабжения, а именно, водозабор «Нагорные резервуары» - отм. 248.64м., водозабор «Болтачево» - отм. 180,23м., водозабор «Урсай Ключ» - отм. 206.4м.,  а основные потребители холодного водоснабжения находятся на отметках – от 180 до 150 метров, и соответственно, магистральные и распределительные сети водоснабжения потребителей находятся под чрезмерным избыточным давлением 68 ÷ 98 м.вод.ст.( основной источник, обеспечивающий давление в сети водозабор «Нагорные резервуары»). В соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» пункт 5.13 «Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей должен быть не более 60 м.

П р и м е ч а н и е – При напорах в сети более 60 м для отдельных зданий или районов следует предусматривать установку регуляторов давления или осуществлять зонирование системы водоснабжения.».

Так за период 2024г. на сетях холодного водоснабжения произошло 93 аварийных ситуаций (инциденты), связанных с порывами трубопроводов условными диаметрами от 20 до 300 мм. Средний показатель аварийности на городских сетях водоснабжения составляет 0.69 аварий на 1 км сети (или 93 аварий в год на  133,175 км сети (согласно инвентаризации)).

Кроме этого, в старой части г.Азнакаево трубопроводы сетей водоснабжения проложены в зонах промерзания грунта (глубина заложения трубопроводов от 50см до 1м), что приводит к замерзанию воды в трубах и прекращению подачи питьевой воды населению. Работы по перекладке сетей из зон промерзания грунта

АО «Азнакаевское ПТС» проводятся, но объемы недостаточны и на начало 2025г. имеются участки подверженные замораживанию.

В таблице № 2.3. приведены данные по подъёму воды водозаборами, затратам электроэнергии, реализации и затратам на собственные нужды, на выработку т/э и потерям воды.

Таблица № 2.3.

| Месяц | Подъем воды (факт) |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация |  | Сред. удел. | Соб. нужды. |  | На выработку Т/Э |  | Потери (факт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Балтачево |  | Урсай Ключ |  | Нагорные |  |  | Всего |  | куб. м | % |  | куб. м | % | куб. м | % | куб. м | % |
|  | подъем воды | кол-во кВт | подъем воды | кол-во кВт | подъем воды | УПТЖ | кол-во кВт | воды | кол-во кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь | 150655 | 77755 | 78051 | 92595 | 30988 | 31458 | 59859 | 291152 | 230209 | 138773.9 | 47.7 | 1.66 | 8150.41 | 2.8 | 49514 | 17.0 | 94713.67 | 32.5 |
| февраль | 135150 | 106674 | 71419 | 88276 | 26583 | 28434 | 55278 | 261586 | 250228 | 135551.3 | 51.8 | 1.85 | 7625 | 2.9 | 40033 | 15.3 | 78376.7 | 30.0 |
| март | 149590 | 120956 | 82801 | 96404 | 27011 | 29990 | 59397 | 289392 | 276757 | 126885 | 43.8 | 2.18 | 18151 | 6.3 | 48765 | 16.9 | 95591.01 | 33.0 |
| апрель | 145060 | 112560 | 74601 | 72263 | 26872 | 36899 | 42499 | 283432 | 227322 | 137039.3 | 48.3 | 1.66 | 11388 | 4.0 | 33043 | 11.7 | 101961.7 | 36.0 |
| май | 150050 | 102062 | 78238 | 69958 | 26679 | 37126 | 43596 | 292093 | 215616 | 137569.5 | 47.1 | 1.57 | 9441 | 3.2 | 30891 | 10.6 | 114191.5 | 39.1 |
| июнь | 144764 | 102784 | 78220 | 76687 | 24313 | 38957 | 40529 | 286254 | 220000 | 152202 | 53.2 | 1.45 | 17743 | 6.2 | 13413 | 4.7 | 102896 | 35.9 |
| июль | 148636 | 100856 | 84233 | 54876 | 25488 | 18398 | 38945 | 276755 | 194677 | 138242.1 | 50.0 | 1.41 | 18822 | 6.8 | 7658 | 2.8 | 112032.9 | 40.5 |
| август | 149480 | 101450 | 87196 | 123798 | 22617 | 10779 | 39990 | 270072 | 265238 | 139673.3 | 51.7 | 1.90 | 12729 | 4.7 | 8935 | 3.3 | 108734.7 | 40.3 |
| сентябрь | 145020 | 88884 | 85366 | 113582 | 30585 | 28804 | 37605 | 289775 | 240071 | 132508 | 45.7 | 1.81 | 11378 | 3.9 | 35217 | 12.2 | 110672 | 38.2 |
| октябрь | 150850 | 119308 | 87165 | 110416 | 34451 | 35614 | 44389 | 308080 | 274113 | 134580.6 | 43.7 | 2.04 | 8151.3 | 2.6 | 44060 | 14.3 | 121288.1 | 39.4 |
| ноябрь | 145460 | 104027 | 97760 | 116475 | 30767 | 23187 | 47217 | 297174 | 267719 | 138877.1 | 46.7 | 1.93 | 7888 | 2.7 | 36461 | 12.3 | 113947.9 | 38.3 |
| декабрь | 149910 | 106098 | 84647 | 122236 | 28725 | 22064 | 55533 | 285346 | 283867 | 126664.4 | 44.4 | 2.24 | 8151 | 2.9 | 34441 | 12.1 | 116089.6 | 40.7 |
| Итого: | 1764625 | 1243414 | 989697 | 1137566 | 335079 | 341710 | 564837 | 3431111 | 2945817 | 1638567 | 47.8 | 1.80 | 139617 | 4.1 | 382431 | 11.1 | 1270496 | 37.0 |

В приказе Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 31 марта 2022 года № 93/2022 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение на 2023÷2025 годы» Приложение №8 уста-

новлены максимальные предельные значения целевых показателей энергетической эффективности, достижение которых осуществляется при реализации программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение по стадиям технологического процесса: водоподготовка, транспортировка и подача воды.

Для АО «Азнакаевское ПТС» для потребителей г. Азнакаево установлены следующие целевые показатели:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть – 10.03%;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объёма воды отпускаемую в сеть – 1.32 кВт×ч/м3.

В соответствии с данными приведенными в таблице № 2.3. установленные целевые показатели АО «Азнакаевское ПТС» не достигнуты, ни по удельному расходу электроэнергии, ни по потерям воды централизованных систем водоснабжения.

2.5. Технические и технологические проблемы водоснабжения города Азнакаево.

Причинами не достижения, установленных целевых показателей АО «Азнакаевское ПТС» является:

- несоответствие объёмов протяженности трубопроводов, обслуживаемых АО «Азнакаевское ПТС», с объёмами сетей, находящихся на балансе  предприятия, что приводит к занижению тарифов, т.к. не соответствующими оказываются  затраты  на обслуживание и ремонты водопроводных сетей;

- высокая степень физического износа действующих основных фондов, как по трубопроводным системам водоснабжения, так и по насосному оборудованию, за прошедшие 5 лет на сетях водоснабжения осуществлялось только устранение аварийных ситуаций с заменой участков трубопроводов максимум – 100 п.м.;

- несоответствие существующего приборного учета современным требованиям и отсутствие приборного учета у потребителей (119 потребителей получают услуги водоснабжения по нормативу), а именно, учет подъёма воды из скважин осуществляется механическими водосчетчиками и учитывая расстояния между скважинами сопоставление между подъёмом воды и отпуском в сеть на достоверном уровне по источникам водоснабжения организовать сложно;

- отсутствие регулирования давления в водопроводных сетях и низкое качество запорной арматуры, что при существующем состоянии трубопроводов сетей водоснабжения приводит к увеличению ненормативных потерь воды;

- отсутствие локальных систем автоматического регулированию работы погружных насосов артезианских скважин приводит к переполнению накопительных емкостей со сбросом воды на рельеф, т.е. к нерациональному использованию ресурса;

- отсутствие финансирования на выполнение требований Министерства экологии РТ по установке оборудования умягчения воды на артезианских скважинах водозабора «Болтачево», вследствие чего, отозваны лицензии на пользование недрами, а так же выделение средств на выполнение регламентных работ по технической эксплуатации арт. скважин – промывка ствола скважин (механическая или химическая), антикоррозионная обработка обсадной трубы и кессона.

2.6. Централизованная система  горячего водоснабжения г. Азнакаево.

Ресурсоснабжающей организацией в сфере горячего водоснабжения  г. Азнакаево так же является  ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей».

Существующая  централизованная система горячего водоснабжения г. Азнакаево закрытая. Подготовка горячей воды  производится  в Центральной котельной  2-ой очереди с котлами ДКВР 20/13, переведенных в водогрейный режим.

На горячее водоснабжение задействованы  два котла - один работает, 2-ой в резерве. Мощность котла 13 Гкал/час.  Расчетная подключенная нагрузка потребителей централизованной системы горячего водоснабжения составляет 6.4 Гкал/час., суммарный расход сетевой воды системы горячего водоснабжения – 140 м3/час.

Условно систему горячего водоснабжения можно разделить на две зоны с границей по ул. Ленина, - левая зона в сторону ул. Хасаншиной, правая зона – ул. Султангалиева, ул. Шайхутдинова.

Протяженность сетей горячего водоснабжения г. Азнакаево составляет  30807.2п.м – 15403,59 п.м подающий трубопровод, и столько же циркуляционный трубопровод.

| Диаметр трубопровода | Протяженность, п.м. | Процент износа,% |
| --- | --- | --- |
| Ду 20 – Ду80 | 8086.28 | 48% |
| Ду100 – Ду150 | 12926.89 |  |
| Ду150 – Ду300 | 9794.01 |  |

Н.п. Маняуз и н.п. Яна юл к централизованной системе горячего водоснабжения г.Азнакаево не подключены.

Охват населения г. Азнакаево централизованной системой горячего водоснабжения составляет 45%.

2.7.Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения.

Постановлением № 04 от 17.02.2014 года «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы   водоснабжения и водоотведения на территории г. Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» АО «Азнакаевское ПТС» - наделено статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения в городе Азнакаево.

Глава 3.

- Направления развития централизованных систем водоснабжения г. Азнакаево.

На диаграмме представленной ниже (Рис.3.1.), приведены данные по фактической структуре потребления хозяйственно-питьевой воды в 2024г. в г. Азнакаево.

Рисунок №3.1.

Из  3431111 м3 поднятой и приобретенной воды реализовано 1638567 м3, при этом 83% потребления воды приходится на население.

  - Расчет объемов потребления воды на нужды водоснабжения, расхода и потерь воды при транспортировке потребителям.

Общегородское водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды жилых и общественных зданий, на нужды промышленных предприятий, на внутреннее и наружное пожаротушение и на полив приусадебных участков.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения пропорционален числу жителей и зависит от степени благоустройства жилой зоны:

Q, м³/сут

- - число жителей

- удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды 1 человека, приняты согласно СП 31-13330 -2021 «Водоснабжение, Наружные сети и сооружения» п.5.1., с учетом климатических условий.

Расчетное суточное хозяйственно-питьевое водопотребление в поселениях и городских округах на одного жителя составит:

- 2024г. Qсут = 5594.325 м3/сутки, фактическое – 3789.89м3/сутки(отчетные данные АО «АПТС»;

- 2035г. Qсут = 5622.375 м3/сутки.

Расходы воды на поливку в поселениях, городских округах и на территории промышленных предприятий:

- 2024г. Qсут.пол. = 1695.25 м3/сут.;

- 2035г. Qсут.пол. = 1703.75 м3/сут.

Расходы воды на пожаротушение из расчета 2 одновременных пожара с расходом 25л/сек.:

- 2024г. Qсут.пож. = 540 м3/сут.;

- 2035г. Qсут.пож. = 540 м3/сут.

Расходы воды на водоснабжение предприятий приняты по фактическому потреблению воды за 2024г., динамика потребления воды предприятиями с 2021 года неизменна и составляет 7% в год.

- 2024г. - 410.96 м3/сутки;

- 2035г. – 865.01 м3/сутки.

Затраты воды на собственные нужды АО «Азнакаевское ПТС» и выработку тепловой энергии:

- 2024г. – 1426 м3/сутки;

- 2035г. – 2524 м3/сутки.

В затраты воды на собственные нужды АО «Азнакаевское ПТС» входят :

- нормированные расходы на обслуживание сетей;

- нормированные потери в сетях.

Расчет объемов расхода на обслуживание сетей и потерь воды при транспортировке выполнен согласно Методическим указаниям по расчету расходов и потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 октября 2014 г. №640/пр.

Исходные данные для выполнения расчетов были приняты из базового 2024 года.

В таблице № 3.1 представлена сводная таблица расчета потерь воды при транспортировке.

В таблице № 3.2 представлена сводная таблица расчета объемов расходов воды на обслуживание сетей.

.

Таблица № 3.1.

| N п/п | Наименование показателя | Формула расчета | Данные для расчета |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потери в сетях при транспортировке, м3 |  |  |  |  |  |  |  | 93612,58 |
| 1 | Потери воды при авариях и утечках из сети |  |  |  |  |  |  |  | 58559,32 |
| 1.1 | Трещины | H - принимается равным средней величине напора воды в трубопроводе на поврежденном участке. | Участок | d |  | t |  | Н | Wупi |
|  |  |  | 1 | 0,021 |  | 3 |  | 57,6 | 3,76 |
|  |  |  | 2 | 0,027 |  | 3 |  | 57,6 | 6,21 |
|  |  |  | 3 | 0,033 |  | 3 |  | 57,6 | 18,57 |
|  |  |  | 4 | 0,04 |  | 3 |  | 57,6 | 27,28 |
|  |  |  | 5 | 0,05 |  | 3 |  | 57,6 | 191,80 |
|  |  |  | 6 | 0,069 |  | 3 |  | 57,6 | 121,76 |
|  |  |  | 7 | 0,082 |  | 3 |  | 57,6 | 229,27 |
|  |  |  | 8 | 0,1 |  | 3 |  | 57,6 | 2813,08 |
|  |  |  | 9 | 0,15 |  | 3 |  | 57,6 | 2877,01 |
|  |  |  | 10 | 0,207 |  | 3 |  | 57,6 | 1826,33 |
|  |  |  | 11 | 0,259 |  | 3 |  | 57,6 | 1715,49 |
|  |  |  | 12 | 0,309 |  | 3 |  | 57,6 | 7325,34 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 17155,91 |
| 1.2 | Утечки через уплотнения сетевой арматуры | σ - доля арматуры, имеющей утечки в долях единиц; n - общее количество сетевой арматуры; q - средний расход при утечке через уплотнения сетевой арматуры (куб. м/сутки); При отсутствии фактических данных средний расход при утечке через уплотнения сетевой арматуры допускается принимать равным 4,3 куб. м/сутки на 1 ед. сетевой арматуры, σ равным 0,02; z - расчетный период (количество суток). | σ | n |  | q |  | z | Wуса |
|  |  |  | 0,02 | 1319 |  | 4,3 |  | 365 | 41403,41 |
| 2 | Естественная убыль |  |  |  |  |  |  |  | 35053,26 |
|  |  | Потери при транспортировке воды для передачи абонентам определяется по формуле: l - протяженность i-го участка водоснабжения постоянного диаметра и материала, км; n - норма естественной убыли, кг/км ч, определяемая по Приложению N 4; t - продолжительность расчетного периода, ч; N - количество участков ВС постоянного диаметра и материала. | диаметр |  |  | n |  | t | G1 |
|  |  |  | 10 | 1,87802 |  | 4,2 |  | 8760 | 69,10 |
|  |  |  | 15 | 0,024 |  | 4,2 |  | 8760 | 0,88 |
|  |  |  | 20 | 1,95709 |  | 4,2 |  | 8760 | 72,01 |
|  |  |  | 25 | 2,99045 |  | 4,2 |  | 8760 | 110,02 |
|  |  |  | 32 | 1,59137 |  | 4,5 |  | 8760 | 62,73 |
|  |  |  | 50 | 22,9284 |  | 6,7 |  | 8760 | 1345,71 |
|  |  |  | 70 | 0,1666 |  | 10,9 |  | 8760 | 15,91 |
|  |  |  | 80 | 0,02968 |  | 13,4 |  | 8760 | 3,48 |
|  |  |  | 100 | 38,82048 |  | 16,8 |  | 8760 | 5713,13 |
|  |  |  | 150 | 18,14522 |  | 25,2 |  | 8760 | 4005,59 |
|  |  |  | 200 | 13,95952 |  | 33,6 |  | 8760 | 4108,79 |
|  |  |  | 250 | 5,16724 |  | 42 |  | 8760 | 1901,13 |
|  |  |  | 300 | 37,06451 |  | 51 |  | 8760 | 16558,94 |
|  |  |  | 400 | 0,01718 |  | 60 |  | 8760 | 9,03 |
|  |  |  | 500 | 5,71832 |  | 66 |  | 8760 | 3306,10 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 33967,43 |
|  |  | естественная убыль воды при хранении в РЧВ, размещенных на водопроводных сетях, определяется по формуле: - площадь смоченной поверхности i-го РЧВ. Площадь смоченной поверхности определяется при наполнении резервуара до половины рабочей глубины; 0,125 - норма ест-й убыли воды при хранении в РЧВ, кг/м2 ч, t - продолжит-сть работы i-го РЧВ за расчетный период, ч; N - количество РЧВ. | РВЧ |  |  |  | t |  | G2 |
|  |  |  | 1 |  | 62,12 |  | 8760 |  | 68,02 |
|  |  |  | 2 |  | 96,96 |  | 8760 |  | 106,17 |
|  |  |  | 3 |  | 96,96 |  | 8760 |  | 106,17 |
|  |  |  | 4 |  | 134,35 |  | 8760 |  | 147,11 |
|  |  |  | 5 |  | 134,35 |  | 8760 |  | 147,11 |
|  |  |  | 6 |  | 466,88 |  | 8760 |  | 511,23 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 1085,82 |

Таблица № 3.2.

| N п/п | Наименование показателя | Формула расчета | Данные для расчета |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы воды на обслуживание сетей , м3 |  |  |  |  |  |  |  | 53763,44 |
| 1 | Расходы воды на технологическое обслуживание водопроводных сетей, м3 |  |  |  |  |  |  |  | 20605,96 |
| 1.1 | Промывка трубопроводов | - диаметр промывочного устройства, м; - продолжительность промывки, час.; - скорость воды при промывке, м/сек. |  |  |  |  |  | n | W∂i |
|  |  |  | 0,05 | 4 | 1,3 |  |  | 95 | 3458,000 |
|  |  |  | 0,05 | 4 | 1,3 |  |  | 89 | 3239,60 |
|  |  |  | 0,05 | 4 | 1,3 |  |  | 83 | 3021,20 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 9718,800 |
| 1.2 | Дезинфекция трубопроводов | - диаметр промывочного устройства, м; - диаметр наполняемой трубы, м; - продолжительность промывки, час.; - протяженность промываемого участка, м; - скорость воды при промывке, м/сек. |  |  |  |  |  |  | W∂i |
|  |  |  | 0,05 | 4 | 2760 |  |  | 1,3 | 10,84 |
|  |  |  | 0,1 | 4 | 6058 |  |  | 1,3 | 95,12 |
|  |  |  | 0,15 | 4 | 7500 |  |  | 1,3 | 264,95 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 370,91 |
| 1.3 | Собственные нужды насосных станций | Расходы на собственные нужды насосных станций включают в себя расходы на охлаждение подшипников, сальников, иные работы, связанные с использованием воды, и определяются на основании инструкций по эксплуатации. | Исходя из нормы расхода на один насос 0,25 м3/ч и часов наработки |  |  |  |  |  | 4316,25 |
| 1.4 | Чистка резервуаров (размещенных на водопроводных сетях) | V - вместимость резервуара, куб. м; n - количество заполнений резервуара; не менее 2. | n |  |  |  |  |  | Wчр |
|  |  |  | 2 |  | 2000 |  |  |  | 4000 |
|  |  |  | 2 |  | 200 |  |  |  | 400 |
|  |  |  | 2 |  | 200 |  |  |  | 400 |
|  |  |  | 2 |  | 100 |  |  |  | 200 |
|  |  |  | 2 |  | 300 |  |  |  | 600 |
|  |  |  | 2 |  | 300 |  |  |  | 600 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | Wоп 6200 |
| 2 | Опорожнение трубопроводов | L - длина опорожняемого участка, м; d - диаметр опорожняемого участка, м. | L |  | d |  |  |  |  |
|  |  |  | 2760 |  | 0,05 |  |  |  | 5,42 |
|  |  |  | 40000 |  | 0,069 |  |  |  | 149,50 |
|  |  |  | 6000 |  | 0,082 |  |  |  | 31,67 |
|  |  |  | 6058 |  | 0,1 |  |  |  | 47,56 |
|  |  |  | 2713 |  | 0,11 |  |  |  | 25,77 |
|  |  |  | 7500 |  | 0,15 |  |  |  | 132,47 |
|  |  |  | 13875 |  | 0,207 |  |  |  | 466,71 |
|  |  |  | 9600 |  | 0,225 |  |  |  | 381,51 |
|  |  |  | 1300 |  | 0,259 |  |  |  | 68,46 |
|  |  |  | 1500 |  | 0,309 |  |  |  | 112,43 |
|  |  |  | 600 |  | 0,359 |  |  |  | 60,70 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 1482,179 |
| 3 | Определение расходов воды на противопожарные нужды |  |  |  |  |  |  |  | 20578,86 |
| 3.1 | Пожаротушение | q - расходы воды (15 л/сек.), соответственно на один пожарный рукав при тушении пожара из гидрантов; n - количество задействованных соответственно пожарных рукавов; t - продолжительность действия пожарного гидранта, при отсутствии фактических данных допускается 3 час. | q |  |  | ti | ni |  | Wпнi |
|  |  |  | 15 |  |  | 3 | 126 |  | 20412,00 |
| 3.2 | Проверка ПГ на водоотдачу | q - расход воды на 1 ПГ = 15л/сек.; t - продолжительность проверки, по опыту эксплуатации - 0,03 час; n - количество пожарных гидрантов, проверенных за расчетный период. | q |  |  | t | n |  | Wпг |
|  |  |  | 15 |  |  | 0,03 | 103 |  | 166,86 |
| 4 | Расходы воды на пробоотбор | d - диаметр водоспуска, м; t - время пропуска воды перед отбором, час; v - скорость воды, м/сек; 2800 - переводной коэффициент; n - количество проб. | n | d | t |  |  | v | Wпо |
|  |  |  | 72 | 0,025 | 0,033 |  |  | 1,3 | 654,54 |
|  |  |  | 120 | 0,025 | 0,033 |  |  | 1,3 | 1090,91 |
|  |  |  | 48 | 0,025 | 0,033 |  |  | 1,3 | 436,36 |
|  |  |  | 816 | 0,025 | 0,033 |  |  | 1,3 | 7418,17 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 9599,99 |
| 5 | Расходы воды на нужды системы водоотведения | Суммарный объем расходов воды на нужды системы водоотведения принимается по опыту эксплуатации исходя из фактических значений за последние три года. |  |  |  |  |  |  | Рво |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1496,45 |

Суммарные расчетные объёмы потребления воды на нужды водоснабжения г. Азнакаево составляют 10070.30 м3/сут. в 2024г.(факт – 4477 м3/сутки), в перспективе 2035г. объём расчетный объём потребления воды составит – 11255.15 м3/сут.

Существующая схема водоснабжения благодаря запасам по мощности водозаборных сооружений, магистральных водоводов, насосных станций, в настоящее время не вызывает трудностей с водоснабжением, фактическая производительность 9374.62 м3/сутки при проектной – 17700 м3/сутки, но учитывая тенденции к ухудшению качества артезианских скважин, выходы из строя насосного оборудования, существующий уровень потерь воды при её транспортировке возможны проблемы с качеством оказания услуг по обеспечению водой в перспективе.

Глава 4.

- Развитие системы водоснабжения на расчетные сроки.

Основное направление развития водоснабжения – удовлетворение потребностей жителей города в воде питьевого качества, бесперебойная ее подача потребителям, повышения надежности и сокращение потерь воды.

Количество воды, забираемой из подземных источников, достаточно для общегородского водопотребления, в том числе и на расчетный срок до 2035г.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

    - Источники водоснабжения.

Нагорные резервуары.

- Генеральным планом муниципального образования «город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района РТ, утвержденного решением Совета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан № 150-36 от 22.20.2019г.,  п.1.12. «Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры» предусматривалось  строительство станции очистки воды на «Нагорные резервуары», включающую:

установку очистки на водоводе  УПТЖ для ППД АО «Татнефть»;

установку доочистки воды от артезианских скважин;

строительство новой емкости V = 2000 м3 (дата ввода в эксплуатацию действующей ёмкости – 1972год – срок эксплуатации – 53 года);

бурение новой скважины.

- Дополнительно предлагается выполнить работы по реконструкции насосной станции 2 подъёма с применением контейнерной насосной станции, имеющую утепленный технологический сварной каркас из гнутого стального профиля,  рассчитанный на эксплуатацию в сложных климатических условиях, и с полной автоматизацией не требующей постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Водозабор «Урсай Ключ».

- Организация выполнения регламентных работ по технической эксплуатации артезианских скважин – промывка ствола существующих скважин (механическая или химическая), антикоррозионная обработка обсадной трубы и кессона для восстановления их проектного дебета воды.

- Укомплектование скважин погружными насосными агрегатами со стальными рабочими колесами типа SJ компании CNP (Китай) или аналогичными.

- Локальная автоматизация скважинных насосов с установкой частотно-регулируемых преобразователей (ЧРП) или устройствами плавного пуска, для исключения переполнения накопительных емкостей перед насосными станциями второго подъема, и выводом информации о работе насосного оборудования на диспетчерский пункт.

- Выполнить работы по реконструкции насосной станции 2 подъёма с применением контейнерной насосной станции (существующее здание насосной станции выполнено из легких металлических конструкций – ввод в эксплуатацию -2001г.) с целью исключения постоянного обслуживающего персонала.

Водозабор  «Балтачево».

- Выполнить требований Министерства экологии РТ,  в части оборудования артезианских скважин установками для снижения жесткости воды, и получение лицензий на пользование недрами.

- Рассмотреть возможность заключения договора на водопользование  неизученного родника, расположенного рядом с  оздоровительным лагерем «Березка» к  системам водозабора «Балтачево» с целью увеличения суточной подачи воды в сеть водоснабжения г. Азнакаево.

- Выполнить работы по реконструкции насосной станции 2 подъёма с применением контейнерной насосной станции (существующее здание ввод в эксплуатацию -1968г.) с целью исключения постоянного обслуживающего персонала.

    - Сети водоснабжения.

- Принимая во внимание частоту повреждений за последние года и сложность устранения данных аварийных ситуаций на магистральном трубопроводе Ду 500 мм по ул.Шайхутдинова, необходимо заменить участок протяженностью 6700п.м. с установкой отсекающей запорной арматуры (дата ввода в эксплуатацию – 1970г.), а также водовод Ду 300 мм протяженностью 600 п.м. от ул. Валиханова д.16 до ул.Сююмбике д.15.

- Для снижения нагрузки на трубопроводные системы водоснабжения, выполнения требования СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» пункт 5.13 «Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей должен быть не более 60 м., необходимо   установить на трубопроводных сетях 5 регуляторов давления.

- Как отмечалось выше, в связи с отсутствием достаточных собственных средств предприятия на капитальные ремонты и модернизацию водопроводных сетей системы водоснабжения г. Азнакаево, за последние 5 лет работы по трубопроводам сводились только к устранению аварийных ситуаций, срок службы  трубопроводов, превышающий норматив, составляет 80603.45 п.м.

Для предотвращения деградации сетей водоснабжения г. Азнакаево, в соответствии с рекомендациями «Центра стратегических разработок» (ЦСР - разработчик стратегий долгосрочного развития экономики Российской Федерации), ежегодный уровень замены сетей должен быть не ниже 5 % их общей протяженности, т.е. АО «Азнакаевское ПТС» необходимо ежегодно проводить как минимум 6659 п.м. работ по капитальному ремонту и модернизации сетей. При этом необходимо данные работы производить с использованием материалов, обеспечивающих более длительные нормативные сроки эксплуатации (полиэтиленовые из ПЭ 100, ПЭ 100-RC – 100 лет).

Водоснабжение – социально значимый сектор, который обеспечивает население важнейшим ресурсом – водой для питья и прочего использования. Эти ресурсы и услуги относятся к базовым, и формируют качество жизни населения. Надежность предоставления данных услуг, а также их экономическая доступность в России воспринимается как элемент государственной социальной поддержки.  И решить вопрос модернизации и ремонта сетей водоснабжения только тарифным регулированием  не представляется возможным , требуется привлечение дополнительных средств в форме:

- банковских кредитов, в том числе от ВЭБ.РФ;

- кредитов Фонда национального благосостояния;

- займов Фонда содействия реформированию ЖКХ;

- займов Фонда развития территорий;

- займов банка ДОМ.РФ;

и бюджетных средств в форме:

- средств в рамках проектов «Чистая вода»;

- средств Республиканской адресной инвестиционной программы;

- средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (субсидии);

- займов ФРТ;

- вкладов в уставной капитал;

- целевых субсидий регионов.

  - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, но изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В расчетах капитальных вложений  в модернизацию объектов централизованного водоснабжения  не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 4.1.

Таблица № 4.1.

| № п.п. | Наименование показателей | Единицы измерения |  | I очередь (2026- 2029г.) | Расчетный срок (2035г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопотребление, всего в том числе: | м3/сутки |  | 10070.3 | 11255.15 |  |
|  | - на хоз. питьевые нужды |  |  | 5594.3 | 5622.3 |  |
|  | - на нужды предприятий |  |  | 410.9 | 865.01 |  |
|  | -на полив |  |  | 1695.2 | 1703.7 |  |
|  | - на пожаротушение |  |  | 540 | 540 |  |
|  | - на собственные нужды АПТС |  |  | 1426 | 2524 |  |
| Нагорные резервуары |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка очистки воды УПТЖ | шт | 1 |  |  | - |
|  |  | тыс. рублей | 3500 |  |  | - |
| 3. | Установка очистки воды на арт. скважины | шт | 1 |  |  | - |
|  |  | тыс. рублей | 6500 |  |  | - |
| 4. | Строительство новой скважины | шт | 1 |  |  | - |
|  |  | тыс. рублей | 3510 |  |  | - |
| 5. | Строительство ёмкости V -2000м3 | шт | 1 |  |  | - |
|  |  | тыс. рублей | 16510 |  |  | - |
| 6. | Реконструкция насосной станции 2 подъёма | шт | 1 |  |  | - |
|  |  | тыс. рублей | 18589 |  |  | - |
| В/З «Урсай Ключ» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Промывка стволов существующих скважин | шт | 3 |  |  | 4 |
|  |  | тыс. рублей | 1200 |  |  | 1600 |
| 8. | Укомплектование скважин погружными насосными агрегатами со стальными рабочими колесами типа SJ с локальная автоматизация скважинных насосов с установкой (ЧРП) | шт. | 3 |  |  | 4 |
|  |  | тыс. рублей | 8599 |  |  |  |
| 9. | Реконструкция насосной станции 2 подъёма | шт. | 1 |  |  | - |
|  |  | тыс. рублей | 31502 |  |  |  |
| В/З «Балтачево» |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Оборудования артезианских скважин установками очистки воды, и получение лицензий на пользование недрами. | шт. | 1 |  |  | - |
|  |  | тыс. рублей | 1800 |  |  |  |
| 11. | Подключение каптированного родника оздоровительного лагеря «Березка» с заключением договора на водопользование | шт. | 1 |  |  | - |
|  |  | тыс. рублей | 1352.36 |  |  |  |
| 12. | Реконструкция насосной станции 2 подъёма | шт. | 1 |  |  | - |
|  |  | тыс. рублей | 31502 |  |  |  |
| Сети водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Замена участка Ду 500 протяженностью 6700п.м. с установкой отсекающей запорной арматуры | тыс. рублей | 219162.95 |  |  | - |
| 14. | Замена участка Ду 300 протяженностью 600п.м. | тыс. рублей | 9962.15 |  |  | - |
| 15. | Установка регуляторов давления | шт. | 3 |  |  | 2 |
|  |  | тыс. рублей | 2200 |  |  |  |
| 16. | Замена изношенных трубопроводов в объеме 5% от общей протяженности (6659 м) |  |  |  |  |  |
|  |  | м | 26636 |  |  | 32295 |
|  |  | тыс. рублей | 268170.5 |  |  | 325145.12 |

Глава 5.

5.1.Схема водоотведения города Азнакаево.

5.1.1. Существующее положение в сфере водоотведение города Азнакаево.

Централизованная система водоотведения в г. Азнакаево предназначена для сбора, транспортирования и очистки сточных вод, как от существующих городских районов, так и районов будущего строительства.

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в г. Азнакаево включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов с размещенными на них канализационными насосными станциями (2 канализационные насосные станции – КНС по ул. Шайхутдинова и КНС по ул. Буровиков) и очистные сооружения КОС проектной мощностью – 13000 м3/сутки ул. М. Джалиля. После очистных сооружений очищенные стоки сбрасываются в р. Маняуска.

Централизованная система канализации спроектирована объединенной для жилых  и производственных зон.

В настоящий момент канализационными сетями охвачено 81 % населения города. Население н.п. Манауз и н.п. Яна Юл, а также часть населения г. Азнакаево (усадебная застройка) пользуется выгребами инженерного типа, с водонепроницаемыми стенками и дном, из которых ассенизационными машинами нечистоты вывозятся на КОС.

    - Канализационные сети.

В настоящее время протяженность канализационных сетей г. Азнакаево составляет 48,9705 км., из них 44794.5м. самотечные сети и 4176 напорные сети от КНС.

В таблице № 5.1  представлены данные по протяженности и диаметрам канализационных сетей.

Таблица № 5.1.

| Диаметр трубопровода, мм | Протяженность сети, п.м. | % от общей протяженность |
| --- | --- | --- |
| Ø150мм | 18457 | 37.7% |
| 150>Ø≤250 | 21730 | 44.4% |
| 250>Ø≤300 | 2806.5 | 5.7% |
| Ø300 мм | 5977 | 12.2% |

В таблице № 5.2  представлены данные по материалу канализационных сетей и их суммарной протяженности.

Таблица № 5.2.

| Материал | Суммарная протяженность, м | % от общей протяженность |
| --- | --- | --- |
| Керамические трубы | 29942.5 | 61.1% |
| Асбоцементные трубы | 11676 | 23.8% |
| Стальные трубы | 7172 | 14.6% |
| Чугунные трубы | 180 | 0.4% |

В таблице № 5.3.   представлены данные по срокам службы трубопроводов.

Таблица № 5.3.

| Срок службы трубопровода | Протяженность, м | % от общей протяженность |
| --- | --- | --- |
| менее 30 лет | 12255 | 25.0% |
| более 30 до 50 лет | 21669.5 | 44.3% |
| более 50 до 60 лет | 9393 | 19.2% |
| более 60 лет | 5653 | 11.5% |

Износ трубопроводов канализационных сетей составляет 82.3%, при этом необходимо учитывать, что срок службы трубопроводов канализационных сетей зависит от материала,  из которого они изготовлены,  условий прокладки и эксплуатации трубопроводов.

В соответствии с Изменением № 1 к СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», утвержденным  и введенным в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 21 декабря 2023 г. № 960/пр,  п.4.3 «Средние нормативные сроки службы сетей водоснабжения и канализации в зависимости от материала, из которого они изготовлены, приведены в таблице 4.1.

Нормативные сроки службы сетей водопровода и канализации из различных материалов.

Таблица 4.1.

| Основные разделы, группы | Средние нормативные сроки службы, годы |
| --- | --- |
| Канализационные сети (коллекторы и сеть с колодцами и арматурой): |  |
| - керамические | 50 |
| - железобетонные, бетонные и чугунные * | 40 |
| - хризотилцементные | 30 |
| - стеклокомпозитные | 50 |
| - полимерные, в том числе полиэтиленовые, кроме ПЭ100, ПЭ100-RС | 50 |
| - полиэтиленовые из ПЭ100, ПЭ100-RС | 100 |
| Сети водопровода с колодцами, колонками, гидрантами и прочим оборудованием (включая водоводы): |  |
| - хризотилцементные | 20 |
| - стальные | 30 |
| - чугунные | 70 |
| - стеклокомпозитные | 50 |
| - полимерные, в том числе полиэтиленовые, кроме ПЭ 100, ПЭ100-RС | 50 |
| полиэтиленовые из ПЭ 100, ПЭ 100-RC | 100 |
| * Средний нормативный срок службы трубопроводных сетей из ВЧШГ с учетом подтвержденных данных о сроках службы защитных покрытий и уплотнительных колец, а также при соблюдении обязательного выполнения расчетов в соответствии с требованиями раздела 4 СП 66.13330.2011 может составлять 100 лет.» |  |

Средний срок службы стальных трубопроводов системы централизованной канализации г. Азнакаево составляет 22.67 лет, но при этом, 1089п.м. трубопроводов имеют срок эксплуатации более 30 лет. Средний срок службы асбестоцементных (хризотилцементные) трубопроводов составляет – 39.45 лет, срок службы керамических труб – 51.08 лет.

    - Очистные сооружения.

Канализационные очистные сооружения (КОС) представляют собой сложную систему для очистки и обеззараживания воды. Очищенная до установленных норм жидкость безопасна для природы и сбрасывается в природные водоемы.

На рисунке представленном ниже, приведена структурная схема очистных сооружений (КОС) г. Азнакаево.

Рисунок № 5.1.

КОС г.Азнакаево выполнены по типовому проекту № 902 – 2 – 205 «Очистные канализационные сооружения биологической очистки сточных вод производительностью 10,0 тыс. м3/сутки». Введены в эксплуатацию в 1983году, в 2007г. проводились работы по реконструкции очистных сооружений путем добавления блочно-модульного очистного  сооружения производительностью 3000 м3/сутки, но на данный момент данное сооружение выведено из эксплуатации.

В состав очистных сооружений входят:

- решетки;

- песколовки с круговым движением воды;

- водоизмерительный лоток;

- блок емкостей:

- илоперегниватели,

- первичные отстойники,

- аэротенки,

- аэробные минерализаторы,

- вторичные отстойники,

- контактные и сборные резервуары;

- производственный корпус: хлораторная, нс;

- иловые площадки;

- напорные фильтры глубокой очистки (так же в данный момент не эксплуатируются).

Сточные воды поступают по самотечному коллектору и пройдя через механические решетки, где освобождаются от крупных механических загрязнений, лоток Вентури ( замер расхода сточных вод), направляются в горизонтальные песколовки с круговым движением  воды. В песколовке происходит задержание минеральных частиц фракцией 0.25мм и более. Осадок из приямка удаляется гидроэлеватором на песковые площадки. Основная масса взвешенных частиц задерживается в 2-х  первичных радиальных отстойниках, из которых накопившийся осадок эрлифтом удаляется в илоперегниватель.

Окисление органических загрязнений, содержащихся в стоках, промзводится в двух секциях двухкоридорных  аэротенков  с пневматической аэрацией. Из аэротенков иловая смесь поступает во вторичные отстойники, где происходит отделение активного ила. Биологически очищенные стоки поступают в контактные резервуары, куда подается  хлорная вода.

Обеззараженные очищенные стоки сбрасываются в речку Маняуску. Активный ил из вторичных отстойников возвращается в аэротенки.

Состояние канализационных очистных сооружений г. Азнакаево в настоящее время не соответствуют ужесточившимся требованиям к сточным водам сбрасываемым в поверхностные водоемы (р. Маняуска), а именно, превышение показателей ПДК по аммоний-ион, нитрит-анион, нитрат-анион, фосфат- ион, марганцу, взвешенным веществам, т.е. требуется серьёзная реконструкция КОС для приведения их в соответствие с законодательством РФ.

Кроме КОС, в состав системы водоотведения г. Азнакаево входят две канализационных насосных станции,  КНС по ул. Шайхутдинова , подающая стоки от многоэтажных домов на очистные сооружения по напорному трубопроводу, и КНС по ул. Буровиков, перекачивающая стоки  ул. Буровиков и ул. С.     Садыковой в самотечную канализацию.

Сведения о насосном оборудовании КНС.

Таблица № 5.4.

| № насоса | Тип насоса | Марка насоса | Подача, м | Производительность, м3/ч | КПД (проектный, по паспорту), % | Тип электродвигателя | Марка электродвигателя | Наличие системы ПЧ (преобразователь частоты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС ул.Шайхутдинова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | погружной | Grundfos SL1.80.100.220.2.52S.N.51D | 46 | 56 | 64 | асинхронный | - | Нет |
| 2 | погружной | Grundfos SL1.80.100.220.2.52S.N.51D | 46 | 56 | 64 | асинхронный | ПЭДВ 6-6,3 | Нет |
| КНС ул. Буравиков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сухого исполнения | СМ 80-50-200.4 | 50 | 50 | 58 | асинхронный | АИР100 L4 | Нет |

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

Общегородской расход сточных вод включает в себя стоки от жилой застройки, промышленных предприятий и общественно-административных зданий.

Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Территориальный баланс поступления сточных вод.

Таблица № 5.5.

| № п.п. | Наименование населенных пунктов | Расчетное водоотведение, м3/год | Среднее водоотведение, м3/сут | Максимальное водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Азнакаево | 2712419.025 | 7431.285 | 8174.414 |

В таблице № 5.6. представлены данные по фактическому структурному поступлению сточных  вод за 2024г.

Таблица № 5.6.

| № п.п. | Наименование потребителя | Фактическое водоотведение, м3/год | Среднее водоотведение, м3/сут | Максимальное водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 1383163.6247 | # 3779.13 | 4157.04 |
| 2. | Бюджет | 106 642.6328 | ## 291.373 | 320.51 |
| 3. | Предприятия | 150 000.5145 | 409.85 | 450.83 |

    - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам  канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

На территории г. Азнакаево в настоящее время отсутствует сеть водостоков, обеспечивающая отвод ливневых стоков. При этом часть ливневых, талых и дренажных вод попадает в хозяйственно-бытовую канализацию.

    - Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета.

Приборы коммерческого учета сточных вод отсутствуют. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей г. Азнакаево осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

    - Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.

Мощность существующих очистных сооружений (10 000 м3/сут) удовлетворяет расчетному расходу сточных вод города на все периоды развития г. Азнакаево (на расчетный срок Qmax.сут=9011.4 м3/сут – 2035г.).

Глава 6.

6.1. Перспективные расчетные расходы сточных вод.

6.1.1. Фактическое и ожидаемое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное).

Фактическое и ожидаемое на расчетный срок поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное)  приведено в таблице № 6.1.

Таблица № 6.1.

| № п.п. | Населенный пункт | Фактическое водоотведение, м3/год | Фактическое среднее водоотведение, м3/сут | Расчетное водоотведение, м3/год | Расчетное среднее водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Азнакаево | 2719850 | 7431.285 | 3289163 | 9011.405 |

6.1.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам  действия сооружений по годам на расчетный срок.

Общая проектная производительность КОС канализации 10000 м3 в сутки, в 2024 году сооружения ориентировочно принимали на очистку в среднем 7431 м3 в сутки. В период с 2044 по 2035 годы ожидается увеличение объемов по приему сточных вод на КОС канализации от г. Азнакаево увеличение объема стоков произойдет с 7431 м3 /сут. до 9011 м3 /сут.

Резерв мощности в период нормального режима работы сооружений КОС составляет:

100-9011/10000*100 = 9.89%

Исходя из полученных данных на период 2035 г. резерв мощности составит 989 м3/сут.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения.

6.2.1. Канализационные насосные станции.

КНС ул. Шайхутдинова в данный момент находится в неудовлетворительном состоянии, а именно:

- механическая решетка РМ- 225 выведены из строя, износ граблин,  наруш ение креплений и ширины прозоров, сгоревший электродвигатель;

- используемые в настоящее время насосы не имеют режущих кромок на рабочем колесе, что приводит к частым аварийным остановкам насосов и существенным затрат на устранение.

Предлагается провести модернизацию КНС по ул. Шайхутдинова с заменой существующих неработоспособных решеток на решетки вертикальные шнековые типа Hydrig SR-V20 в количестве 2 шт. c заменой насосного оборудование на насосы типа CNP 80WQ35-40-11QG с устройствами плавного пуска , заменой электрических шкафов управления насосным оборудованием с системой диспетчеризации.

Кроме этого, загруженность оборудования КНС ул. Шайхутдинова составляет практически 100% и новое строительство 2-х жилых многоквартирных домов потребует строительства новой КНС.

КНС ул. Буровиков представляет из себя 2 заглубленные железнодорожные цистерны объединенные между собой трубопроводом, предназначенные для сбора сточных вод, и отдельно-стоящее здание с размещенным в нем насосом типа СМ80-50-220.4, перекачивающий стоки в самотечную канализацию по напорному трубопроводу протяженностью 250 м, при этом одна из емкостей имеет сквозную коррозию стенок.

Предлагается заменить данную конструкцию КНС ул. Буровиков на комплектную канализационную насосную станцию полной заводской готовности в пластиковом или стеклопластиковом корпусе.

6.2.2. Канализационные сети.

Как отмечалось выше, износ трубопроводов канализационных сетей составляет 82.3%, при этом срок службы асбестоцементных (хризотилцементные) трубопроводов составляет – 39.45 лет, срок службы керамических труб – 51.08 лет, что превышает установленные нормативные сроки.

В наиболее плачевном состоянии находится канализационный коллектор по ул. Хасанова – ул. Ленина протяженностью 1316 м. , который требует первоочередных работ по реконструкции.

Также  в соответствии с рекомендациями «Центра стратегических разработок» основываясь на нормативные сроки СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», утвержденным  и введенным в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 21 декабря 2023 г. № 960/пр, требуется ежегодная реконструкция сетей канализации в объёме 2448.5 п.м. трубопроводов на полиэтиленовые из ПЭ 100, ПЭ 100-RC.

6.2.3. Канализационные очистные сооружения.

Как отмечалось выше, КОС г. Азнакаево не соответствуют требованиям законодательства РФ по качественным показателям сбрасываемых очищенных стоков в р. Маняузка и требуется реконструкция очистных сооружений.

  - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем  водоотведения.

Принципы расчета капитальных вложений  в модернизацию объектов централизованного водоотведения аналогичны расчетам по водоснабжению.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

| № п.п. | Наименование показателей | Единицы измерения |  | I очередь (2026- 2029г.) | Расчетный срок (2035г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоотведение, всего в том числе: | м3/сутки |  | 7431.285 | 9011.405 |  |
| КНС ул. Шайхутдинова |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Замена на решетки вертикальные шнековые типа Hydrig SR-V20 в количестве 2 шт | шт | 2 |  |  | - |
|  |  | тыс. рублей | 3040 |  |  | - |
| 3. | Установка насосов CNP 80WQ35-40-11QG с устройствами плавного пуска | шт | 2 |  |  | - |
|  |  | тыс. рублей | 575 |  |  | - |
| КНС ул.Буровиков |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство новой комплектной канализационной насосной станции полной заводской готовности в пластиковом или стеклопластиковом корпусе | шт | 1 |  |  | - |
|  |  | тыс. рублей | 2248 |  |  | - |
| Канализационные сети |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Хасанова – ул. Ленина | м | 1316 |  |  | - |
|  |  | тыс. рублей | 38000 |  |  |  |
| 6. | Реконструкция канализационных сетей в объёме 5% от общей протяженности (2448.5 м) | м | 9794 |  |  | 12242.5 |
|  |  | тыс. рублей | 68605.4 |  |  | 78256.75 |
| КОС |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкция канализационных очистных сооружений | шт. | 1 |  |  | - |
|  |  | тыс. рублей | 571 034 .741 |  |  | - |

Приложения.